7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | Ⅰ级 | 20~24 | ≥30 | ≤0.20 |
| 夏季 | Ⅰ级 | 24~26 | 40~60 | ≤0.25 |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：    轻活动       代谢率：     1.0～1.2 met   冬季温度设定：   18～20 ℃

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | Ⅱ 级 | 18～20 |  | ≤0.30 |
| 夏季 | Ⅱ 级 | 26～28 | ≤70 | ≤0.30 |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

本工程根据不同建筑空间功能、使用性质及人员活动情况，实行分区域、分房间温度控制。办公、教室、会议室等人员长期停留区域，按舒适性空调要求设定室内设计温度；走廊、门厅、楼梯间等过渡及公共区域，适当提高夏季设定温度、降低冬季设定温度；设备机房等非长期逗留区域，按设备运行及检修需求控制室内温度。各功能区域温度设定符合现行国家标准要求，在满足使用功能的前提下，有效降低空调能耗。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：