建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 陕西-汉中 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月2日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	9

4.1 工程材料	9

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	12

4.6 屋顶	12

4.7 外墙	13

4.8 挑空楼板	14

4.9 外窗	15

4.10 建筑遮阳措施	20

4.11 非中空窗面积比	21

4.12 可开启窗扇	21

4.13 规定性指标检查结论	21

5	权衡判断基本规定	22

6	权衡指标	22

6.1 计算条件	22

6.2 房间类型	23

6.3 气象数据	24

6.4 负荷分项统计	24

6.5 逐月负荷	25

6.6 逐月电耗	25

6.7 权衡指标	25

6.8 附录	27

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-汉中 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上6753㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 20.5m |
| 计算建筑体积 | 29014.29 |
| 计算建筑外表面积 | 7476.06 |
| 北向角度 | 104.9 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

屋顶平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 0.630 | 8.160 | 1300.0 | 1050.0 | 0.0390 |  |
| 加气混凝土砌块（b07级） | 0.220 | 3.429 | 700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| sbs改性沥青卷材防水 | 0.170 | 3.330 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 无机纤维喷涂（硬质） | 0.044 | 0.894 | 250.0 | 999.1 | 0.0000 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.402,D=3.384)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋sbs改性沥青卷材防水 3mm＋水泥砂浆 25mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm＋页岩陶粒混凝土(ρ=1300) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：加气混凝土墙 (K=0.405,D=4.473)：（由外到内）

抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋加气混凝土砌块（b07级） 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.365,D=3.932)：（由外到内）

抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 110mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 幕墙：断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E) (K=1.940)：

传热系数1.940W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

5. 外窗：断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E) (K=1.940)：

传热系数1.940W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 7476.06 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 29014.29 |
| 体形系数 | 0.26 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 2088.99 | 1630.90 | 9400.46 |
| 2 | 4.000 | 2089.64 | 1450.20 | 8358.58 |
| 3 | 4.000 | 1883.21 | 1532.28 | 8035.87 |
| 4 | 4.000 | 690.95 | 2171.71 | 2763.82 |
| 5 | 4.000 | 0.00 | 690.97 | 455.56 |
| 合计 | 20.50 | 6752.80 | 7476.06 | 29014.29 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 465.60 | 1461.29 | 0.32 |
| 北向 | 立面2 | 502.08 | 1496.06 | 0.34 |
| 东向 | 立面3 | 380.73 | 1169.27 | 0.33 |
| 西向 | 立面4 | 382.65 | 1253.43 | 0.31 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 312.98 | 465.60 |
|  |  |  | 5.74×1.50 | 1~3 | 3 | 8.61 | 25.84 |  |
|  |  |  | 5.25×1.50 | 2~4 | 3 | 7.87 | 23.62 |  |
|  |  |  | 6.52×1.50 | 2~3 | 2 | 9.78 | 19.57 |  |
|  |  |  | 6.23×1.50 | 4 | 1 | 9.34 | 9.34 |  |
|  |  | C1215 | 1.24×1.50 | 1 | 1 | 1.85 | 1.85 |  |
|  |  | C1515 | 1.47×1.50 | 2 | 1 | 2.20 | 2.20 |  |
|  |  | C1515 | 1.55×1.50 | 2 | 1 | 2.32 | 2.32 |  |
|  |  | C1615 | 1.61×1.50 | 2 | 1 | 2.41 | 2.41 |  |
|  |  | C2015 | 2.01×1.50 | 1 | 1 | 3.01 | 3.01 |  |
|  |  | C2015 | 1.98×1.50 | 2 | 1 | 2.97 | 2.97 |  |
|  |  | C2115 | 2.13×1.50 | 1,3 | 2 | 3.20 | 6.40 |  |
|  |  | C2115 | 2.12×1.50 | 1 | 1 | 3.19 | 3.19 |  |
|  |  | C2215 | 2.20×1.50 | 1~3 | 3 | 3.30 | 9.90 |  |
|  |  | C2315 | 2.29×1.50 | 3 | 1 | 3.43 | 3.43 |  |
|  |  | C2415 | 2.37×1.50 | 3 | 1 | 3.56 | 3.56 |  |
|  |  | C2915 | 2.87×1.50 | 1 | 1 | 4.31 | 4.31 |  |
|  |  | C3015 | 2.96×1.50 | 1~3 | 3 | 4.44 | 13.32 |  |
|  |  | C3415 | 3.42×1.50 | 1~3 | 3 | 5.13 | 15.39 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 254.82 | 502.08 |
|  |  |  | 3.31×1.50 | 1~4 | 8 | 4.96 | 39.69 |  |
|  |  |  | 6.80×1.50 | 1~4 | 4 | 10.20 | 40.79 |  |
|  |  |  | 6.53×1.50 | 2~3 | 2 | 9.79 | 19.59 |  |
|  |  |  | 6.87×1.50 | 2~3 | 2 | 10.31 | 20.62 |  |
|  |  |  | 6.68×1.50 | 2~3 | 2 | 10.02 | 20.04 |  |
|  |  |  | 6.57×1.50 | 2~3 | 2 | 9.86 | 19.72 |  |
|  |  |  | 7.04×1.50 | 2~3 | 2 | 10.56 | 21.13 |  |
|  |  |  | 6.26×1.50 | 2~3 | 2 | 9.39 | 18.77 |  |
|  |  | C1415 | 1.41×1.50 | 1~3 | 3 | 2.11 | 6.34 |  |
|  |  | C1815 | 1.76×1.50 | 1~3 | 3 | 2.64 | 7.92 |  |
|  |  | C2115 | 2.11×1.50 | 1 | 1 | 3.16 | 3.16 |  |
|  |  | C2215 | 2.23×1.50 | 1~3 | 3 | 3.35 | 10.05 |  |
|  |  | C2415 | 2.42×1.50 | 1 | 1 | 3.63 | 3.63 |  |
|  |  | C2515 | 2.53×1.50 | 1 | 1 | 3.80 | 3.80 |  |
|  |  | C2515 | 2.53×1.50 | 1 | 1 | 3.79 | 3.79 |  |
|  |  | C2515 | 2.47×1.50 | 1 | 1 | 3.70 | 3.70 |  |
|  |  | C3015 | 3.01×1.50 | 1 | 1 | 4.52 | 4.52 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 247.99 | 380.73 |
|  |  |  | 6.90×1.50 | 1 | 1 | 10.34 | 10.34 |  |
|  |  |  | 4.80×1.50 | 1~3 | 3 | 7.20 | 21.60 |  |
|  |  |  | 6.91×1.50 | 2 | 1 | 10.37 | 10.37 |  |
|  |  |  | 3.17×1.50 | 2 | 1 | 4.76 | 4.76 |  |
|  |  |  | 4.50×1.50 | 2~3 | 2 | 6.75 | 13.50 |  |
|  |  |  | 3.60×1.50 | 2~3 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  |  | 2.70×1.50 | 3 | 2 | 4.05 | 8.10 |  |
|  |  |  | 6.29×1.50 | 3 | 1 | 9.43 | 9.43 |  |
|  |  | C0915 | 0.95×1.50 | 1~3 | 3 | 1.42 | 4.26 |  |
|  |  | C1215 | 1.16×1.50 | 1~3 | 3 | 1.74 | 5.23 |  |
|  |  | C1415 | 1.37×1.50 | 1 | 1 | 2.05 | 2.05 |  |
|  |  | C1415 | 1.37×1.50 | 1 | 1 | 2.06 | 2.06 |  |
|  |  | C1415 | 1.36×1.50 | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 |  |
|  |  | C1515 | 1.49×1.50 | 3 | 1 | 2.23 | 2.23 |  |
|  |  | C1615 | 1.56×1.50 | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 |  |
|  |  | C1615 | 1.64×1.50 | 4 | 1 | 2.46 | 2.46 |  |
|  |  | C1615 | 1.64×1.50 | 4 | 1 | 2.46 | 2.46 |  |
|  |  | C1715 | 1.67×1.50 | 1~3 | 3 | 2.50 | 7.51 |  |
|  |  | C1715 | 1.66×1.50 | 1 | 1 | 2.49 | 2.49 |  |
|  |  | C1815 | 1.81×1.50 | 2 | 1 | 2.72 | 2.72 |  |
|  |  | C2015 | 1.99×1.50 | 2 | 1 | 2.98 | 2.98 |  |
|  |  | C2015 | 2.01×1.50 | 4 | 1 | 3.01 | 3.01 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 201.29 | 382.65 |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 1~4 | 4 | 4.50 | 18.00 |  |
|  |  |  | 4.80×1.50 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  |  | 7.66×1.50 | 2~4 | 3 | 11.49 | 34.46 |  |
|  |  |  | 7.76×1.50 | 2~4 | 3 | 11.64 | 34.93 |  |
|  |  |  | 6.18×1.50 | 2~4 | 3 | 9.26 | 27.79 |  |
|  |  |  | 3.50×1.50 | 2~3 | 2 | 5.25 | 10.49 |  |
|  |  |  | 2.45×1.50 | 3 | 2 | 3.68 | 7.36 |  |
|  |  |  | 1.64×1.50 | 4 | 1 | 2.46 | 2.46 |  |
|  |  |  | 1.36×1.50 | 4 | 1 | 2.04 | 2.04 |  |
|  |  | C1315 | 1.27×1.50 | 2 | 1 | 1.91 | 1.91 |  |
|  |  | C1415 | 1.44×1.50 | 2 | 1 | 2.15 | 2.15 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | C2015 | 1.95×1.50 | 1~3 | 3 | 2.93 | 8.79 |  |
|  |  | C2015 | 2.02×1.50 | 1~3 | 3 | 3.02 | 9.07 |  |
|  |  | C2215 | 2.17×1.50 | 1 | 1 | 3.25 | 3.25 |  |
|  |  | C2715 | 2.67×1.50 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  | C3215 | 3.16×1.50 | 1 | 1 | 4.75 | 4.75 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| sbs改性沥青卷材防水 | 3 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.018 | 0.059 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 2.121 | 0.793 |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 30 | 0.630 | 8.160 | 1.00 | 0.048 | 0.389 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 308 | － | － | － | 2.330 | 3.384 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

加气混凝土墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 加气混凝土砌块（b07级） | 200 | 0.220 | 3.429 | 1.25 | 0.727 | 3.117 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 295 | － | － | － | 2.306 | 4.473 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 110 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.439 | 1.650 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 335 | － | － | － | 2.581 | 3.932 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土墙 | 主墙体 | 890.55 | 0.895 | 0.41 | 4.47 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 104.39 | 0.105 | 0.37 | 3.93 | 0.49 |
| 合计 |  | 994.94 | 1.000 | 0.40 | 4.42 | 0.49 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土墙 | 主墙体 | 873.79 | 0.885 | 0.41 | 4.47 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 113.89 | 0.115 | 0.37 | 3.93 | 0.49 |
| 合计 |  | 987.68 | 1.000 | 0.40 | 4.41 | 0.49 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土墙 | 主墙体 | 670.62 | 0.877 | 0.41 | 4.47 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 93.97 | 0.123 | 0.37 | 3.93 | 0.49 |
| 合计 |  | 764.60 | 1.000 | 0.40 | 4.41 | 0.49 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土墙 | 主墙体 | 752.29 | 0.888 | 0.41 | 4.47 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 94.55 | 0.112 | 0.37 | 3.93 | 0.49 |
| 合计 |  | 846.84 | 1.000 | 0.40 | 4.41 | 0.49 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土墙 | 主墙体 | 3187.26 | 0.887 | 0.41 | 4.47 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 406.80 | 0.113 | 0.37 | 3.93 | 0.49 |
| 合计 |  | 3594.06 | 1.000 | 0.40 | 4.41 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E) | 30 | 1.94 | 0.36 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
| 2 | 断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E) | 25 | 1.94 | 0.36 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | ，C0915，C1215，C1415，C1515，C1615，C1715，C1815，C2015，C1315，C2215，C2715，C3215，C2115，C2315，C2415，C2915，C3015，C3415，C2515 |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 312.98 | 30 | 1.940 |
| 2 |  | 1~3 | 3 | 8.61 | 25.84 | 25 | 1.940 |
| 3 |  | 2~4 | 3 | 7.87 | 23.62 | 25 | 1.940 |
| 4 |  | 2~3 | 2 | 9.78 | 19.57 | 25 | 1.940 |
| 5 |  | 4 | 1 | 9.34 | 9.34 | 25 | 1.940 |
| 6 | C1215 | 1 | 1 | 1.85 | 1.85 | 25 | 1.940 |
| 7 | C1515 | 2 | 1 | 2.20 | 2.20 | 25 | 1.940 |
| 8 | C1515 | 2 | 1 | 2.32 | 2.32 | 25 | 1.940 |
| 9 | C1615 | 2 | 1 | 2.41 | 2.41 | 25 | 1.940 |
| 10 | C2015 | 1 | 1 | 3.01 | 3.01 | 25 | 1.940 |
| 11 | C2015 | 2 | 1 | 2.97 | 2.97 | 25 | 1.940 |
| 12 | C2115 | 1,3 | 2 | 3.20 | 6.40 | 25 | 1.940 |
| 13 | C2115 | 1 | 1 | 3.19 | 3.19 | 25 | 1.940 |
| 14 | C2215 | 1~3 | 3 | 3.30 | 9.90 | 25 | 1.940 |
| 15 | C2315 | 3 | 1 | 3.43 | 3.43 | 25 | 1.940 |
| 16 | C2415 | 3 | 1 | 3.56 | 3.56 | 25 | 1.940 |
| 17 | C2915 | 1 | 1 | 4.31 | 4.31 | 25 | 1.940 |
| 18 | C3015 | 1~3 | 3 | 4.44 | 13.32 | 25 | 1.940 |
| 19 | C3415 | 1~3 | 3 | 5.13 | 15.39 | 25 | 1.940 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 465.60 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.940 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 254.82 | 30 | 1.940 |
| 2 |  | 1~4 | 8 | 4.96 | 39.69 | 25 | 1.940 |
| 3 |  | 1~4 | 4 | 10.20 | 40.79 | 25 | 1.940 |
| 4 |  | 2~3 | 2 | 9.79 | 19.59 | 25 | 1.940 |
| 5 |  | 2~3 | 2 | 10.31 | 20.62 | 25 | 1.940 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 10.02 | 20.04 | 25 | 1.940 |
| 7 |  | 2~3 | 2 | 9.86 | 19.72 | 25 | 1.940 |
| 8 |  | 2~3 | 2 | 10.56 | 21.13 | 25 | 1.940 |
| 9 |  | 2~3 | 2 | 9.39 | 18.77 | 25 | 1.940 |
| 10 | C1415 | 1~3 | 3 | 2.11 | 6.34 | 25 | 1.940 |
| 11 | C1815 | 1~3 | 3 | 2.64 | 7.92 | 25 | 1.940 |
| 12 | C2115 | 1 | 1 | 3.16 | 3.16 | 25 | 1.940 |
| 13 | C2215 | 1~3 | 3 | 3.35 | 10.05 | 25 | 1.940 |
| 14 | C2415 | 1 | 1 | 3.63 | 3.63 | 25 | 1.940 |
| 15 | C2515 | 1 | 1 | 3.80 | 3.80 | 25 | 1.940 |
| 16 | C2515 | 1 | 1 | 3.79 | 3.79 | 25 | 1.940 |
| 17 | C2515 | 1 | 1 | 3.70 | 3.70 | 25 | 1.940 |
| 18 | C3015 | 1 | 1 | 4.52 | 4.52 | 25 | 1.940 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 502.08 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.940 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 247.99 | 30 | 1.940 |
| 2 |  | 1 | 1 | 10.34 | 10.34 | 25 | 1.940 |
| 3 |  | 1~3 | 3 | 7.20 | 21.60 | 25 | 1.940 |
| 4 |  | 2 | 1 | 10.37 | 10.37 | 25 | 1.940 |
| 5 |  | 2 | 1 | 4.76 | 4.76 | 25 | 1.940 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 6.75 | 13.50 | 25 | 1.940 |
| 7 |  | 2~3 | 2 | 5.40 | 10.80 | 25 | 1.940 |
| 8 |  | 3 | 2 | 4.05 | 8.10 | 25 | 1.940 |
| 9 |  | 3 | 1 | 9.43 | 9.43 | 25 | 1.940 |
| 10 | C0915 | 1~3 | 3 | 1.42 | 4.26 | 25 | 1.940 |
| 11 | C1215 | 1~3 | 3 | 1.74 | 5.23 | 25 | 1.940 |
| 12 | C1415 | 1 | 1 | 2.05 | 2.05 | 25 | 1.940 |
| 13 | C1415 | 1 | 1 | 2.06 | 2.06 | 25 | 1.940 |
| 14 | C1415 | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 | 25 | 1.940 |
| 15 | C1515 | 3 | 1 | 2.23 | 2.23 | 25 | 1.940 |
| 16 | C1615 | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 | 25 | 1.940 |
| 17 | C1615 | 4 | 1 | 2.46 | 2.46 | 25 | 1.940 |
| 18 | C1615 | 4 | 1 | 2.46 | 2.46 | 25 | 1.940 |
| 19 | C1715 | 1~3 | 3 | 2.50 | 7.51 | 25 | 1.940 |
| 20 | C1715 | 1 | 1 | 2.49 | 2.49 | 25 | 1.940 |
| 21 | C1815 | 2 | 1 | 2.72 | 2.72 | 25 | 1.940 |
| 22 | C2015 | 2 | 1 | 2.98 | 2.98 | 25 | 1.940 |
| 23 | C2015 | 4 | 1 | 3.01 | 3.01 | 25 | 1.940 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 380.73 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.940 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 201.29 | 30 | 1.940 |
| 2 |  | 1~4 | 4 | 4.50 | 18.00 | 25 | 1.940 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 25 | 1.940 |
| 4 |  | 2~4 | 3 | 11.49 | 34.46 | 25 | 1.940 |
| 5 |  | 2~4 | 3 | 11.64 | 34.93 | 25 | 1.940 |
| 6 |  | 2~4 | 3 | 9.26 | 27.79 | 25 | 1.940 |
| 7 |  | 2~3 | 2 | 5.25 | 10.49 | 25 | 1.940 |
| 8 |  | 3 | 2 | 3.68 | 7.36 | 25 | 1.940 |
| 9 |  | 4 | 1 | 2.46 | 2.46 | 25 | 1.940 |
| 10 |  | 4 | 1 | 2.04 | 2.04 | 25 | 1.940 |
| 11 | C1315 | 2 | 1 | 1.91 | 1.91 | 25 | 1.940 |
| 12 | C1415 | 2 | 1 | 2.15 | 2.15 | 25 | 1.940 |
| 13 | C1815 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 | 25 | 1.940 |
| 14 | C2015 | 1~3 | 3 | 2.93 | 8.79 | 25 | 1.940 |
| 15 | C2015 | 1~3 | 3 | 3.02 | 9.07 | 25 | 1.940 |
| 16 | C2215 | 1 | 1 | 3.25 | 3.25 | 25 | 1.940 |
| 17 | C2715 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 25 | 1.940 |
| 18 | C3215 | 1 | 1 | 4.75 | 4.75 | 25 | 1.940 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 382.65 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.940 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 312.98 | 30 | 0.360 | 0.360 |
| 2 |  | 1~3 | 3 | 8.61 | 25.84 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 3 |  | 2~4 | 3 | 7.87 | 23.62 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 4 |  | 2~3 | 2 | 9.78 | 19.57 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 5 |  | 4 | 1 | 9.34 | 9.34 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C1215 | 1 | 1 | 1.85 | 1.85 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 7 | C1515 | 2 | 1 | 2.20 | 2.20 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 8 | C1515 | 2 | 1 | 2.32 | 2.32 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 9 | C1615 | 2 | 1 | 2.41 | 2.41 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 10 | C2015 | 1 | 1 | 3.01 | 3.01 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C2015 | 2 | 1 | 2.97 | 2.97 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 12 | C2115 | 1,3 | 2 | 3.20 | 6.40 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 13 | C2115 | 1 | 1 | 3.19 | 3.19 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 14 | C2215 | 1~3 | 3 | 3.30 | 9.90 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 15 | C2315 | 3 | 1 | 3.43 | 3.43 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 16 | C2415 | 3 | 1 | 3.56 | 3.56 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 17 | C2915 | 1 | 1 | 4.31 | 4.31 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 18 | C3015 | 1~3 | 3 | 4.44 | 13.32 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 19 | C3415 | 1~3 | 3 | 5.13 | 15.39 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 465.60 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 254.82 | 30 | 0.360 | 0.360 |
| 2 |  | 1~4 | 8 | 4.96 | 39.69 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 3 |  | 1~4 | 4 | 10.20 | 40.79 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 4 |  | 2~3 | 2 | 9.79 | 19.59 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 5 |  | 2~3 | 2 | 10.31 | 20.62 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 10.02 | 20.04 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 7 |  | 2~3 | 2 | 9.86 | 19.72 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 8 |  | 2~3 | 2 | 10.56 | 21.13 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 9 |  | 2~3 | 2 | 9.39 | 18.77 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 10 | C1415 | 1~3 | 3 | 2.11 | 6.34 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C1815 | 1~3 | 3 | 2.64 | 7.92 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 12 | C2115 | 1 | 1 | 3.16 | 3.16 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 13 | C2215 | 1~3 | 3 | 3.35 | 10.05 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 14 | C2415 | 1 | 1 | 3.63 | 3.63 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 15 | C2515 | 1 | 1 | 3.80 | 3.80 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 16 | C2515 | 1 | 1 | 3.79 | 3.79 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 17 | C2515 | 1 | 1 | 3.70 | 3.70 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 18 | C3015 | 1 | 1 | 4.52 | 4.52 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 502.08 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 247.99 | 30 | 0.360 | 0.360 |
| 2 |  | 1 | 1 | 10.34 | 10.34 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 3 |  | 1~3 | 3 | 7.20 | 21.60 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 4 |  | 2 | 1 | 10.37 | 10.37 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 5 |  | 2 | 1 | 4.76 | 4.76 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 6.75 | 13.50 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 7 |  | 2~3 | 2 | 5.40 | 10.80 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 8 |  | 3 | 2 | 4.05 | 8.10 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 9 |  | 3 | 1 | 9.43 | 9.43 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 10 | C0915 | 1~3 | 3 | 1.42 | 4.26 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C1215 | 1~3 | 3 | 1.74 | 5.23 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 12 | C1415 | 1 | 1 | 2.05 | 2.05 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 13 | C1415 | 1 | 1 | 2.06 | 2.06 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 14 | C1415 | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 15 | C1515 | 3 | 1 | 2.23 | 2.23 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 16 | C1615 | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 17 | C1615 | 4 | 1 | 2.46 | 2.46 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 18 | C1615 | 4 | 1 | 2.46 | 2.46 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 19 | C1715 | 1~3 | 3 | 2.50 | 7.51 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 20 | C1715 | 1 | 1 | 2.49 | 2.49 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 21 | C1815 | 2 | 1 | 2.72 | 2.72 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 22 | C2015 | 2 | 1 | 2.98 | 2.98 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 23 | C2015 | 4 | 1 | 3.01 | 3.01 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 380.73 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 201.29 | 30 | 0.360 | 0.360 |
| 2 |  | 1~4 | 4 | 4.50 | 18.00 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 4 |  | 2~4 | 3 | 11.49 | 34.46 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 5 |  | 2~4 | 3 | 11.64 | 34.93 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 6 |  | 2~4 | 3 | 9.26 | 27.79 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 7 |  | 2~3 | 2 | 5.25 | 10.49 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 8 |  | 3 | 2 | 3.68 | 7.36 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 9 |  | 4 | 1 | 2.46 | 2.46 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 10 |  | 4 | 1 | 2.04 | 2.04 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C1315 | 2 | 1 | 1.91 | 1.91 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 12 | C1415 | 2 | 1 | 2.15 | 2.15 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 13 | C1815 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 14 | C2015 | 1~3 | 3 | 2.93 | 8.79 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 15 | C2015 | 1~3 | 3 | 3.02 | 9.07 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 16 | C2215 | 1 | 1 | 3.25 | 3.25 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 17 | C2715 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 18 | C3215 | 1 | 1 | 4.75 | 4.75 | 25 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 382.65 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 465.60 | 1.94 | 0.36 | 0.32 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 502.08 | 1.94 | 0.36 | 0.34 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 380.73 | 1.94 | 0.36 | 0.33 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 382.65 | 1.94 | 0.36 | 0.31 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1731.07 | 1.94 | 0.36 | 0.32 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 1、依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 2、《江苏2023年建设工程施工图设计审查技术问答》指出Low - E玻璃可作为一种遮阳措施。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 465.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 502.08 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 380.73 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 382.65 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 | 可 |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本规定

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | K=0.40 | K≤0.4 | 满足 |
| 外墙 | K=0.40; D=4.41 | K≤0.8 | 满足 |
| 外窗－总体热工－南向－立面1 | K=1.94; SHGC=0.36 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－北向－立面2 | K=1.94; SHGC=0.36 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－东向－立面3 | K=1.94; SHGC=0.36 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－西向－立面4 | K=1.94; SHGC=0.36 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |

备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.40 D=3.38 |  |  | K=0.40 D=3.39 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.40 D=4.41 |  |  | K=0.80 D=3.65 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=－ D=－ |  |  | K=－ D=－ |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.32 | 1.94 | 0.36 | 0.32 | 2.20 | 0.35 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.34 | 1.94 | 0.36 | 0.34 | 2.20 | 0.40 |
|  | 东向 | 立面3 | 0.33 | 1.94 | 0.36 | 0.33 | 2.20 | 0.35 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.31 | 1.94 | 0.36 | 0.31 | 2.20 | 0.35 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 3(㎡/人) | 9(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 展览馆 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 报告厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 控制室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 3(㎡/人) | 9(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 14(m3/h.人) | 3(㎡/人) | 9(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 14(m3/h.人) | 3(㎡/人) | 9(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 连接通道 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -7.96 | 9.72 | 1.58 | -10.14 | — | -6.80 |
| 供冷(kWh/㎡) | 16.38 | 59.38 | 9.51 | 22.07 | -6.14 | 101.20 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -14.28 | 13.45 | 2.20 | -13.10 | — | -11.73 |
| 供冷(kWh/㎡) | 14.41 | 54.74 | 8.92 | 22.09 | -4.12 | 96.05 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 2.53 |
| 2 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.76 |
| 3 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.20 |
| 4 | 1.21 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 5 | 3.24 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |
| 6 | 4.84 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| 7 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | 0.00 |
| 8 | 6.38 | 0.00 | 6.34 | 0.00 |
| 9 | 3.95 | 0.00 | 3.77 | 0.00 |
| 10 | 2.08 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| 11 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.21 |
| 12 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 1.43 |
| 合计 | 28.92 | 2.97 | 27.44 | 5.13 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 31.89 | 32.57 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 28.92 | 27.44 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 2.97 | 5.13 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 101.20 | 96.05 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 6.80 | 11.73 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计满足规定

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 观演-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-展览馆 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-库房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 教育-报告厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 观演-控制室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 观演-楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-设备间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 观演-设备间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-设备间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-连接通道 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 观演-卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-展览馆 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-库房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 教育-报告厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 观演-控制室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-楼梯间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-楼梯间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 观演-楼梯间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-设备间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 观演-设备间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-设备间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-连接通道 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 观演-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
| 博览-展览馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 教育-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 观演-控制室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 观演-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
| 博览-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 观演-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-连接通道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 观演-卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
| 博览-展览馆 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-库房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 教育-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 观演-控制室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 观演-楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
| 博览-设备间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 观演-设备间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-连接通道 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 观演-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
| 博览-展览馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 教育-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 观演-控制室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 观演-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
| 博览-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 观演-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-连接通道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日