	建筑碳排放报告书
公共建筑

	展览馆

	设计编号：


	


[image: image8.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	陕西-汉中

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.bmp]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18391167879
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

6

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

7

7.2 作息时间表

8

8 采暖空调

8

9 照明

8

10 排风机

9

11 生活热水

9

11.1 热水需求

9

11.2 太阳能集热

9

11.3 热水设备

9

12 电梯

9

12.1 扶梯

9

12.2 电梯碳排放

9

13 光伏发电

10

14 计算结果

10

14.1 建材生产运输碳排放

10

14.1.1 建材生产阶段

11

14.1.2 建材运输阶段

11

14.2 建筑建造拆除碳排放

11

14.2.1 建筑建造

11

14.2.2 建筑拆除

12

14.3 碳汇

12

14.4 建筑运行碳排放

13

14.5 全生命周期碳排放

13

14.5.1 碳排放强度

13

14.5.2 总碳排放量

16

15 附录

16

15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

17

15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

18

15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)




建筑概况
	工程名称
	展览馆

	工程地点
	陕西-汉中

	地理位置
	北纬：33.00°
	东经：107.03°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上6753    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上20.5     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	29014.29

	计算建筑外表面积(m2)
	7476.06

	北向角度
	104.9

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATERE(CC) — BAE — P9E —/ME

3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1 111 1271




逐月辐照量表
[image: image3.png]BERERE(M)/m) W OKTFESGES B AR EST





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月13日16时
	34.4
	25.0
	18.0
	80.8

	最冷
	01月23日08时
	-5.0
	-5.0
	2.6
	1.5


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.819,D=3.605)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.113,D=2.928)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.113,D=2.928)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

5. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.82
D=3.61
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=1.22
D=2.93
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=－
D=－
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.32
	3.90
	0.65
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.34
	3.90
	0.65
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.33
	3.90
	0.65
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.31
	3.90
	0.65
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	展览馆
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	控制室
	25
	20
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	10(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	连接通道
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

采暖空调

	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	电耗
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供冷
	325610
	3.5
	93032
	0.5703
	53.056


	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	耗电
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供暖
	330552
	2.6
	127136
	0.5703
	72.505


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	博览-办公室
	15.12
	4
	169
	2557
	0.5703
	1.458

	办公-卫生间
	6.72
	2
	72
	486
	
	0.277

	博览-卫生间
	6.72
	2
	72
	486
	
	0.277

	观演-卫生间
	18.98
	2
	72
	1371
	
	0.782

	博览-展览馆
	15.12
	15
	3733
	56449
	
	32.193

	博览-库房
	17.52
	1
	89
	1555
	
	0.887

	教育-报告厅
	21.26
	1
	131
	2783
	
	1.587

	观演-控制室
	16.61
	1
	20
	325
	
	0.185

	办公-普通办公室
	13.44
	3
	229
	3076
	
	1.754

	办公-楼梯间
	5.50
	5
	157
	865
	
	0.493

	博览-楼梯间
	17.52
	4
	113
	1980
	
	1.129

	观演-楼梯间
	17.52
	3
	99
	1734
	
	0.989

	博览-设备间
	30.66
	7
	56
	1710
	
	0.975

	观演-设备间
	30.66
	3
	12
	368
	
	0.210

	办公-设备间
	21.00
	3
	12
	252
	
	0.144

	博览-连接通道
	15.12
	6
	1582
	23925
	
	13.644

	总计
	56.985


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000
	0.5703
	41.632

	总计
	41.632


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	200
	365
	37557

	总计
	37557


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	14207
	365
	42
	25
	0

	总计
	0


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	37557
	电
	90
	41729.9

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	41730
	0.5703
	23.799


电梯

扶梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	自动扶梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	2
	15019

	总计
	15019


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	自动扶梯1
	15019
	0.5703
	8.566

	合计
	8.566


光伏发电

	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	1160
	0.5703
	0.661548

	2
	1380
	
	0.787014

	3
	2010
	
	1.1463

	4
	2190
	
	1.24896

	5
	2510
	
	1.43145

	6
	2210
	
	1.26036

	7
	2690
	
	1.53411

	8
	2620
	
	1.49419

	9
	1580
	
	0.901074

	10
	1550
	
	0.883965

	11
	1210
	
	0.690063

	12
	1200
	
	0.68436

	总计
	12.723


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	5402.24
	0
	全生命周期
	340
	1836.762

	钢筋
	t
	74.28
	0
	全生命周期
	2340
	173.815

	型钢
	t
	216.09
	0
	全生命周期
	2365
	511.053

	水泥
	t
	317.38
	0
	全生命周期
	735
	233.274

	预拌砂浆
	t
	27.01
	0
	全生命周期
	370
	9.994

	砂
	m3
	904.88
	0
	全生命周期
	3
	2.715

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	m3
	113.22
	0
	全生命周期
	669
	75.744

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	m3
	164.15
	0
	全生命周期
	327
	53.677

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	m3
	597.36
	0
	全生命周期
	295
	176.221

	砌块
	m3
	2383.74
	0
	全生命周期
	349
	831.925

	砖
	m3
	222.84
	0
	全生命周期
	336
	74.874

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	m2
	1745.10
	0
	全生命周期
	129.5
	225.990

	保温门（多功能门）
	m2
	39.69
	0
	全生命周期
	48.3
	1.917

	单层实体门
	m2
	182.91
	0
	全生命周期
	48.3
	8.835

	陶瓷
	m2
	3855.85
	0
	全生命周期
	19.5
	75.189

	涂料
	t
	27.01
	0
	全生命周期
	6550
	176.916

	电缆
	kg
	3788.32
	0
	全生命周期
	94.1
	356.481

	管材
	kg
	10129.20
	0
	全生命周期
	3.6
	36.465

	合计
	4861.847


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	12749.30
	40
	全生命周期
	0.115
	58.647

	钢筋
	74.28
	500
	全生命周期
	0.115
	4.271

	型钢
	216.09
	500
	全生命周期
	0.115
	12.425

	水泥
	317.38
	500
	全生命周期
	0.115
	18.249

	预拌砂浆
	27.01
	40
	全生命周期
	0.115
	0.124

	砂
	1447.80
	500
	全生命周期
	0.115
	83.249

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	3.23
	500
	全生命周期
	0.115
	0.186

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	114.91
	40
	全生命周期
	0.115
	0.529

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	866.17
	40
	全生命周期
	0.115
	3.984

	砌块
	2383.74
	500
	全生命周期
	0.115
	137.065

	砖
	323.12
	500
	全生命周期
	0.115
	18.579

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	34.90
	500
	全生命周期
	0.115
	2.007

	保温门（多功能门）
	1.19
	500
	全生命周期
	0.115
	0.068

	单层实体门
	5.49
	500
	全生命周期
	0.115
	0.316

	陶瓷
	115.67
	500
	全生命周期
	0.115
	6.651

	涂料
	27.01
	500
	全生命周期
	0.115
	1.553

	电缆
	3.79
	500
	全生命周期
	0.115
	0.218

	管材
	10.13
	500
	全生命周期
	0.115
	0.582

	总计
	348.703


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

	阶段
	建材生产阶段(tCO2)
	建造占建材生产阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	4861.847
	5
	243.092

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例(%)：5
	12.155

	合计
	255.247


建筑拆除

	分项
	机械和能源
	单位
	单位面积用量
	碳排因子
(kgCO2/单位)
	碳排放量
(tCO2)

	地上建筑拆除
	乙炔气
	m3
	0.0988
	3.76
	2.509

	
	履带式单斗液压挖掘机
	台班
	0.0016
	242.5
	2.620

	
	液压镐头机
	台班
	0.0013
	37.6
	0.330

	
	长臂液压剪
	台班
	0.0018
	41.8
	0.508

	
	电动空气压缩机
	台班
	0.0026
	14.1
	0.248

	分项
	机械和能源
	单位
	单位体积用量
	碳排因子
(kgCO2/单位)
	碳排放量
(tCO2)

	地下结构拆除
	乙炔气
	m3
	0.0600
	3.76
	0.000

	
	履带式单斗液压挖掘机
	台班
	0.0050
	242.5
	0.000

	
	液压镐头机
	台班
	0.0340
	37.6
	0.000

	
	电动空气压缩机
	台班
	0.0050
	14.1
	0.000

	合计
	6.215


	垃圾指标(t/m2)
	运输方式
	运输距离
(km)
	运输碳排放因子
(kgCO2e/t.km)
	碳排放量
(tCO2)

	1.6
	中型汽油货车运输(载重8t)
	50
	0.115
	62.126


碳汇

	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区（乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m）
	27.5
	15
	50
	20.625

	大小乔木密植混种区（平均种植间距<3.0m，土壤深度>0.9m）
	22.5
	10
	
	11.250

	落叶大乔木（土壤深度>1.0m）
	20.2
	8
	
	8.080

	落叶小乔木、针叶木或疏叶性乔木（土壤深度>1.0m）
	14.3
	8
	
	5.720

	阔叶大乔木
	22.5
	12
	
	13.500

	阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木
	15
	10
	
	7.500

	小棕榈类（土壤深度>1.0m）
	10.25
	6
	
	3.075

	棕榈类
	10
	6
	
	3.000

	密植灌木丛（高约1.3m，土壤深度>0.5m）
	10.95
	20
	
	10.950

	密植灌木丛（高约0.9m，土壤深度>0.5m）
	8.15
	15
	
	6.113

	密植灌木丛（高约0.45m，土壤深度>0.5m）
	5.13
	15
	
	3.848

	多年生蔓藤（以立体攀附面积计算，土壤深度>0.5m）
	2.58
	10
	
	1.290

	高草花花圃或高茎野草地（高约1.0m，土壤深度>0.3m）
	1.15
	12
	
	0.690

	一年生蔓藤、低草花花圃或低茎野草地（高约0.25m，土壤深度>0.3m）
	0.34
	20
	
	0.340

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.5
	20
	
	0.500

	合计
	96.481


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷(Ec)
	688.84
	0.5703
	2652.794

	供暖(Eh)
	941.36
	0.5703
	3625.271

	照明
	739.85
	0.5703
	2849.232

	插座设备
	-
	0.5703
	-

	其他(Eo)
	电梯
	111.21
	0.5703
	3699.798

	
	排风机
	540.52
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	308.98 
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	960.71
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	
	供暖系统
	0.000
	
	0.000

	无
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 
	0
	0.000

	燃气
	炊事
	-(m³/㎡)
	55.54
	-

	汽油
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	67.91
	0.000

	柴油
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	72.59
	0.000

	煤炭
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	2.66(kgCO2/kg)
	0.000

	燃气
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	55.54
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	165.19
	0.5703
	636.170

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	96.481

	建筑运行碳排放合计
	12092.922


全生命周期碳排放

碳排放强度

	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	14.40
	719.98

	建筑材料运输
	1.03
	51.64

	建筑建造
	0.76
	37.80

	建筑拆除
	0.20
	10.12

	建筑运行
	直接碳排放
	0.00
	0.00

	
	间接碳排放
	35.82
	1790.80

	全生命周期
	52.21
	2610.34


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量

	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	97.237
	4861.847

	建筑材料运输
	6.974
	348.703

	建筑建造
	5.105
	255.247

	建筑拆除
	1.367
	68.341

	建筑运行
	直接碳排放
	0.000
	0.000

	
	间接碳排放
	241.858
	12092.922

	全生命周期
	352.541
	17627.060


[image: image4.png]FEHTA A i S SRR O P

W RHUE(T
WA IR

HESEET R





[image: image5.png]HEFDSATIRAEBA

{4
BN
m [Re
R
m HAh




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	博览-展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-控制室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	观演-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	博览-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	观演-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-连接通道
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	观演-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	博览-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	观演-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]


[image: image7.png]


