典型房间空调运行期间室内二氧化碳浓度检测报告

一、检测概况

工程名称：汉中市留坝老街展览馆（新建公共建筑）

- 检测房间：常设展厅、临时展厅、接待大厅（典型人员密集空调房间）

- 空调系统：集中空调 + 机械新风换气系统

- 检测依据《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019

- 标准限值：室内 CO₂浓度≤1000 ppm

- 检测仪器：高精度红外 CO₂检测仪（在校准有效期内）

- 检测工况：空调正常运行、人员正常参观、新风系统全开稳定运行

二、检测实测数据

| - 7.检测房间 | - 8.实测 CO₂浓度（ppm） | - 9.标准限值（ppm） | - 10.评定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 11.常设主展厅 | - 12.768 | - 13.≤1000 | - 14.合格 |
| - 15.临时展厅 | - 16.735 | - 17.≤1000 | - 18.合格 |
| - 19.接待大厅 | - 20.792 | - 21.≤1000 | - 22.合格 |

三、系统运行说明

- 展馆集中空调配套独立新风补给与排风系统，新风量充足均匀，满足人员呼吸换气需求；

- 室内污浊空气及时排出，有效稀释二氧化碳积聚，避免密闭空间闷浊、缺氧不适；

- 新风风口布置合理、气流组织顺畅，无死角滞留，浓度波动平稳可控；

- 兼顾参观者舒适健康、展品保存对洁净空气环境的双重要求。

四、检测结论

各典型空调房间在正常使用工况下，室内二氧化碳实测浓度均低于规范 1000ppm 限值，通风换气效果良好，室内空气清新达标，满足公共场所卫生标准、展览馆使用及绿色建筑室内空气质量控制要求。