典型房间空调运行期间室内温湿度检测报告

一、检测基本信息

- 工程名称：汉中市留坝老街展览馆

- 检测房间：常设主展厅、临时展厅、接待服务厅（典型功能房间）

- 空调系统：集中中央空调恒温恒湿系统

- 检测依据：《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785

- 检测时间：夏季工况 / 冬季工况分别实测

- 室外环境：夏季高温高湿、冬季低温干燥，贴合留坝当地气候特征

二、检测仪器

温湿度自动记录仪、校准温湿度巡检仪，仪器在校准有效期内，精度满足规范检测要求。

三、标准控制范围

- 夏季空调设计标准温度：24～26℃；相对湿度：50%～60%

- 冬季空调设计标准温度：18～22℃；相对湿度：45%～55%

- 展馆文物保护专用环境：温湿度波动平缓、波动幅度小，利于展品长久保存。

四、实测检测数据汇总

1 夏季空调运行实测

| - 典型房间 | - 实测温度 (℃) | - 实测相对湿度 (%) | - 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 常设主展厅 | - 25.1 | - 53.2 | - 合格 |
| - 临时展厅 | - 24.8 | - 54.7 | - 合格 |
| - 接待服务厅 | - 25.6 | - 51.5 | - 合格 |
| - 典型房间 | - 实测温度 (℃) | - 实测相对湿度 (%) | - 是否达标 |
| - 常设主展厅 | - 20.3 | - 49.1 | - 合格 |
| - 临时展厅 | - 19.7 | - 47.8 | - 合格 |
| - 接待服务厅 | - 21.2 | - 46.5 | - 合格 |

五、运行说明

- 中央空调系统恒温、恒湿自动调控，送风均匀、气流组织合理，室内无明显冷热死角；

- 夏季除湿效果良好，避免高湿造成墙面霉变、板材受潮、展品损坏；

- 冬季加湿均衡，室内湿度稳定，防止空气干燥引起木质构件开裂、文物失水变形；

- 全天连续监测，温湿度波动范围小，热舒适稳定，满足人员活动舒适性及展览馆专业展陈环境保护双重要求。

六、检测结论

各典型房间在空调正常运行工况下，室内温度、相对湿度实测值均处于规范及设计允许区间内，热湿环境稳定舒适，符合展览馆使用功能、文物储存保护及绿色建筑室内环境控制要求，检测合格。