[image: image11.png]




	建筑全能耗报告书
公共建筑

	

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	陕西-汉中

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18391167879
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

6

5.3 体形系数

7

5.4 窗墙比

9

5.5 天窗

9

5.6 屋顶

10

5.7 外墙

11

5.8 挑空楼板

11

5.9 外窗热工

17

5.10 可开启窗扇

18

6 围护结构概况

18

7 房间类型

18

7.1 房间参数表

19

7.2 作息时间表

19

8 系统类型

19

8.1 系统分区

19

8.2 热回收参数

19

9 制冷系统

19

9.1 默认冷源

20

10 供暖系统

20

10.1 默认热源

21

11 空调风机

21

11.1 独立新排风

21

11.2 风机盘管

21

12 照明

22

13 插座设备

22

14 计算结果

22

14.1 负荷分项统计

23

14.2 逐月负荷表

24

14.3 逐月电耗

25

14.4 全年能耗

27

15 附录

27

15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

28

15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

29

15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

30

15.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

30

15.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	陕西-汉中

	地理位置
	北纬：33.00°
	东经：107.03°

	计算建筑面积(m2)
	地上6753    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上20.5     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	29014.29

	计算建筑外表面积(m2)
	7476.06

	北向角度
	104.9

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
陕西-汉中, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATERSE(CC) — BAE — P9E —/ME

3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1  11/1 1271




逐月辐照量表
[image: image4.png]BB IERRE M) WK SRS





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月13日16时
	34.4
	25.0
	18.0
	80.8

	最冷
	01月23日08时
	-5.0
	-5.0
	2.6
	1.5


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.819,D=3.605)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.113,D=2.928)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.113,D=2.928)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

5. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	7476.06

	建筑体积(m3)
	29014.29

	体形系数
	0.26


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.500
	2088.99
	1630.90
	9400.46

	2
	4.000
	2089.64
	1450.20
	8358.58

	3
	4.000
	1883.21
	1532.28
	8035.87

	4
	4.000
	690.95
	2171.71
	2763.82

	5
	4.000
	0.00
	690.97
	455.56

	合计
	20.50
	6752.80
	7476.06
	29014.29


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	465.60
	1461.29
	0.32

	北向
	北-默认立面
	502.08
	1496.06
	0.34

	东向
	东-默认立面
	380.73
	1169.27
	0.33

	西向
	西-默认立面
	382.65
	1253.43
	0.31


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	312.98
	465.60

	
	
	
	5.74×1.50
	1~3
	3
	8.61
	25.84
	

	
	
	
	5.25×1.50
	2~4
	3
	7.87
	23.62
	

	
	
	
	6.52×1.50
	2~3
	2
	9.78
	19.57
	

	
	
	
	6.23×1.50
	4
	1
	9.34
	9.34
	

	
	
	C1215
	1.24×1.50
	1
	1
	1.85
	1.85
	

	
	
	C1515
	1.47×1.50
	2
	1
	2.20
	2.20
	

	
	
	C1515
	1.55×1.50
	2
	1
	2.32
	2.32
	

	
	
	C1615
	1.61×1.50
	2
	1
	2.41
	2.41
	

	
	
	C2015
	2.01×1.50
	1
	1
	3.01
	3.01
	

	
	
	C2015
	1.98×1.50
	2
	1
	2.97
	2.97
	

	
	
	C2115
	2.13×1.50
	1,3
	2
	3.20
	6.40
	

	
	
	C2115
	2.12×1.50
	1
	1
	3.19
	3.19
	

	
	
	C2215
	2.20×1.50
	1~3
	3
	3.30
	9.90
	

	
	
	C2315
	2.29×1.50
	3
	1
	3.43
	3.43
	

	
	
	C2415
	2.37×1.50
	3
	1
	3.56
	3.56
	

	
	
	C2915
	2.87×1.50
	1
	1
	4.31
	4.31
	

	
	
	C3015
	2.96×1.50
	1~3
	3
	4.44
	13.32
	

	
	
	C3415
	3.42×1.50
	1~3
	3
	5.13
	15.39
	

	北向
	北-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	254.82
	502.08

	
	
	
	3.31×1.50
	1~4
	8
	4.96
	39.69
	

	
	
	
	6.80×1.50
	1~4
	4
	10.20
	40.79
	

	
	
	
	6.53×1.50
	2~3
	2
	9.79
	19.59
	

	
	
	
	6.87×1.50
	2~3
	2
	10.31
	20.62
	

	
	
	
	6.68×1.50
	2~3
	2
	10.02
	20.04
	

	
	
	
	6.57×1.50
	2~3
	2
	9.86
	19.72
	

	
	
	
	7.04×1.50
	2~3
	2
	10.56
	21.13
	

	
	
	
	6.26×1.50
	2~3
	2
	9.39
	18.77
	

	
	
	C1415
	1.41×1.50
	1~3
	3
	2.11
	6.34
	

	
	
	C1815
	1.76×1.50
	1~3
	3
	2.64
	7.92
	

	
	
	C2115
	2.11×1.50
	1
	1
	3.16
	3.16
	

	
	
	C2215
	2.23×1.50
	1~3
	3
	3.35
	10.05
	

	
	
	C2415
	2.42×1.50
	1
	1
	3.63
	3.63
	

	
	
	C2515
	2.53×1.50
	1
	1
	3.80
	3.80
	

	
	
	C2515
	2.53×1.50
	1
	1
	3.79
	3.79
	

	
	
	C2515
	2.47×1.50
	1
	1
	3.70
	3.70
	

	
	
	C3015
	3.01×1.50
	1
	1
	4.52
	4.52
	

	东向
	东-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	247.99
	380.73

	
	
	
	6.90×1.50
	1
	1
	10.34
	10.34
	

	
	
	
	4.80×1.50
	1~3
	3
	7.20
	21.60
	

	
	
	
	6.91×1.50
	2
	1
	10.37
	10.37
	

	
	
	
	3.17×1.50
	2
	1
	4.76
	4.76
	

	
	
	
	4.50×1.50
	2~3
	2
	6.75
	13.50
	

	
	
	
	3.60×1.50
	2~3
	2
	5.40
	10.80
	

	
	
	
	2.70×1.50
	3
	2
	4.05
	8.10
	

	
	
	
	6.29×1.50
	3
	1
	9.43
	9.43
	

	
	
	C0915
	0.95×1.50
	1~3
	3
	1.42
	4.26
	

	
	
	C1215
	1.16×1.50
	1~3
	3
	1.74
	5.23
	

	
	
	C1415
	1.37×1.50
	1
	1
	2.05
	2.05
	

	
	
	C1415
	1.37×1.50
	1
	1
	2.06
	2.06
	

	
	
	C1415
	1.36×1.50
	1
	1
	2.04
	2.04
	

	
	
	C1515
	1.49×1.50
	3
	1
	2.23
	2.23
	

	
	
	C1615
	1.56×1.50
	1
	1
	2.35
	2.35
	

	
	
	C1615
	1.64×1.50
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	C1615
	1.64×1.50
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	C1715
	1.67×1.50
	1~3
	3
	2.50
	7.51
	

	
	
	C1715
	1.66×1.50
	1
	1
	2.49
	2.49
	

	
	
	C1815
	1.81×1.50
	2
	1
	2.72
	2.72
	

	
	
	C2015
	1.99×1.50
	2
	1
	2.98
	2.98
	

	
	
	C2015
	2.01×1.50
	4
	1
	3.01
	3.01
	

	西向
	西-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	201.29
	382.65

	
	
	
	3.00×1.50
	1~4
	4
	4.50
	18.00
	

	
	
	
	4.80×1.50
	1
	1
	7.20
	7.20
	

	
	
	
	7.66×1.50
	2~4
	3
	11.49
	34.46
	

	
	
	
	7.76×1.50
	2~4
	3
	11.64
	34.93
	

	
	
	
	6.18×1.50
	2~4
	3
	9.26
	27.79
	

	
	
	
	3.50×1.50
	2~3
	2
	5.25
	10.49
	

	
	
	
	2.45×1.50
	3
	2
	3.68
	7.36
	

	
	
	
	1.64×1.50
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	
	1.36×1.50
	4
	1
	2.04
	2.04
	

	
	
	C1315
	1.27×1.50
	2
	1
	1.91
	1.91
	

	
	
	C1415
	1.44×1.50
	2
	1
	2.15
	2.15
	

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70
	

	
	
	C2015
	1.95×1.50
	1~3
	3
	2.93
	8.79
	

	
	
	C2015
	2.02×1.50
	1~3
	3
	3.02
	9.07
	

	
	
	C2215
	2.17×1.50
	1
	1
	3.25
	3.25
	

	
	
	C2715
	2.67×1.50
	1
	1
	4.00
	4.00
	

	
	
	C3215
	3.16×1.50
	1
	1
	4.75
	4.75
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比


本工程有此项围护结构

天窗类型


本工程有此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.061
	3.605

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.82


外墙

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


梁柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image5.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	992.54
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	987.69
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	764.60
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	846.84
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3591.66
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


挑空楼板


本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	57
	3.90
	0.65
	0.870

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	，C0915，C1215，C1415，C1515，C1615，C1715，C1815，C2015，C1315，C2215，C2715，C3215，C2115，C2315，C2415，C2915，C3015，C3415，C2515

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》


建筑遮阳措施

	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求

	南向
	南-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施

	东向
	东-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施

	西向
	西-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施


外遮阳类型


本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	312.98
	57
	3.900

	2
	
	1~3
	3
	8.61
	25.84
	18
	3.900

	3
	
	2~4
	3
	7.87
	23.62
	18
	3.900

	4
	
	2~3
	2
	9.78
	19.57
	18
	3.900

	5
	
	4
	1
	9.34
	9.34
	18
	3.900

	6
	C1215
	1
	1
	1.85
	1.85
	18
	3.900

	7
	C1515
	2
	1
	2.20
	2.20
	18
	3.900

	8
	C1515
	2
	1
	2.32
	2.32
	18
	3.900

	9
	C1615
	2
	1
	2.41
	2.41
	18
	3.900

	10
	C2015
	1
	1
	3.01
	3.01
	18
	3.900

	11
	C2015
	2
	1
	2.97
	2.97
	18
	3.900

	12
	C2115
	1,3
	2
	3.20
	6.40
	18
	3.900

	13
	C2115
	1
	1
	3.19
	3.19
	18
	3.900

	14
	C2215
	1~3
	3
	3.30
	9.90
	18
	3.900

	15
	C2315
	3
	1
	3.43
	3.43
	18
	3.900

	16
	C2415
	3
	1
	3.56
	3.56
	18
	3.900

	17
	C2915
	1
	1
	4.31
	4.31
	18
	3.900

	18
	C3015
	1~3
	3
	4.44
	13.32
	18
	3.900

	19
	C3415
	1~3
	3
	5.13
	15.39
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	465.60
	立面平均传热系数
	3.900


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	254.82
	57
	3.900

	2
	
	1~4
	8
	4.96
	39.69
	18
	3.900

	3
	
	1~4
	4
	10.20
	40.79
	18
	3.900

	4
	
	2~3
	2
	9.79
	19.59
	18
	3.900

	5
	
	2~3
	2
	10.31
	20.62
	18
	3.900

	6
	
	2~3
	2
	10.02
	20.04
	18
	3.900

	7
	
	2~3
	2
	9.86
	19.72
	18
	3.900

	8
	
	2~3
	2
	10.56
	21.13
	18
	3.900

	9
	
	2~3
	2
	9.39
	18.77
	18
	3.900

	10
	C1415
	1~3
	3
	2.11
	6.34
	18
	3.900

	11
	C1815
	1~3
	3
	2.64
	7.92
	18
	3.900

	12
	C2115
	1
	1
	3.16
	3.16
	18
	3.900

	13
	C2215
	1~3
	3
	3.35
	10.05
	18
	3.900

	14
	C2415
	1
	1
	3.63
	3.63
	18
	3.900

	15
	C2515
	1
	1
	3.80
	3.80
	18
	3.900

	16
	C2515
	1
	1
	3.79
	3.79
	18
	3.900

	17
	C2515
	1
	1
	3.70
	3.70
	18
	3.900

	18
	C3015
	1
	1
	4.52
	4.52
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	502.08
	立面平均传热系数
	3.900


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	247.99
	57
	3.900

	2
	
	1
	1
	10.34
	10.34
	18
	3.900

	3
	
	1~3
	3
	7.20
	21.60
	18
	3.900

	4
	
	2
	1
	10.37
	10.37
	18
	3.900

	5
	
	2
	1
	4.76
	4.76
	18
	3.900

	6
	
	2~3
	2
	6.75
	13.50
	18
	3.900

	7
	
	2~3
	2
	5.40
	10.80
	18
	3.900

	8
	
	3
	2
	4.05
	8.10
	18
	3.900

	9
	
	3
	1
	9.43
	9.43
	18
	3.900

	10
	C0915
	1~3
	3
	1.42
	4.26
	18
	3.900

	11
	C1215
	1~3
	3
	1.74
	5.23
	18
	3.900

	12
	C1415
	1
	1
	2.05
	2.05
	18
	3.900

	13
	C1415
	1
	1
	2.06
	2.06
	18
	3.900

	14
	C1415
	1
	1
	2.04
	2.04
	18
	3.900

	15
	C1515
	3
	1
	2.23
	2.23
	18
	3.900

	16
	C1615
	1
	1
	2.35
	2.35
	18
	3.900

	17
	C1615
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	3.900

	18
	C1615
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	3.900

	19
	C1715
	1~3
	3
	2.50
	7.51
	18
	3.900

	20
	C1715
	1
	1
	2.49
	2.49
	18
	3.900

	21
	C1815
	2
	1
	2.72
	2.72
	18
	3.900

	22
	C2015
	2
	1
	2.98
	2.98
	18
	3.900

	23
	C2015
	4
	1
	3.01
	3.01
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	380.73
	立面平均传热系数
	3.900


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	201.29
	57
	3.900

	2
	
	1~4
	4
	4.50
	18.00
	18
	3.900

	3
	
	1
	1
	7.20
	7.20
	18
	3.900

	4
	
	2~4
	3
	11.49
	34.46
	18
	3.900

	5
	
	2~4
	3
	11.64
	34.93
	18
	3.900

	6
	
	2~4
	3
	9.26
	27.79
	18
	3.900

	7
	
	2~3
	2
	5.25
	10.49
	18
	3.900

	8
	
	3
	2
	3.68
	7.36
	18
	3.900

	9
	
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	3.900

	10
	
	4
	1
	2.04
	2.04
	18
	3.900

	11
	C1315
	2
	1
	1.91
	1.91
	18
	3.900

	12
	C1415
	2
	1
	2.15
	2.15
	18
	3.900

	13
	C1815
	2
	1
	2.70
	2.70
	18
	3.900

	14
	C2015
	1~3
	3
	2.93
	8.79
	18
	3.900

	15
	C2015
	1~3
	3
	3.02
	9.07
	18
	3.900

	16
	C2215
	1
	1
	3.25
	3.25
	18
	3.900

	17
	C2715
	1
	1
	4.00
	4.00
	18
	3.900

	18
	C3215
	1
	1
	4.75
	4.75
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	382.65
	立面平均传热系数
	3.900


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	312.98
	57
	0.653
	0.653

	2
	
	1~3
	3
	8.61
	25.84
	18
	0.653
	0.653

	3
	
	2~4
	3
	7.87
	23.62
	18
	0.653
	0.653

	4
	
	2~3
	2
	9.78
	19.57
	18
	0.653
	0.653

	5
	
	4
	1
	9.34
	9.34
	18
	0.653
	0.653

	6
	C1215
	1
	1
	1.85
	1.85
	18
	0.653
	0.653

	7
	C1515
	2
	1
	2.20
	2.20
	18
	0.653
	0.653

	8
	C1515
	2
	1
	2.32
	2.32
	18
	0.653
	0.653

	9
	C1615
	2
	1
	2.41
	2.41
	18
	0.653
	0.653

	10
	C2015
	1
	1
	3.01
	3.01
	18
	0.653
	0.653

	11
	C2015
	2
	1
	2.97
	2.97
	18
	0.653
	0.653

	12
	C2115
	1,3
	2
	3.20
	6.40
	18
	0.653
	0.653

	13
	C2115
	1
	1
	3.19
	3.19
	18
	0.653
	0.653

	14
	C2215
	1~3
	3
	3.30
	9.90
	18
	0.653
	0.653

	15
	C2315
	3
	1
	3.43
	3.43
	18
	0.653
	0.653

	16
	C2415
	3
	1
	3.56
	3.56
	18
	0.653
	0.653

	17
	C2915
	1
	1
	4.31
	4.31
	18
	0.653
	0.653

	18
	C3015
	1~3
	3
	4.44
	13.32
	18
	0.653
	0.653

	19
	C3415
	1~3
	3
	5.13
	15.39
	18
	0.653
	0.653

	立面总面积(㎡)
	465.60
	立面平均综合太阳得热系数
	0.653


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	254.82
	57
	0.653
	0.653

	2
	
	1~4
	8
	4.96
	39.69
	18
	0.653
	0.653

	3
	
	1~4
	4
	10.20
	40.79
	18
	0.653
	0.653

	4
	
	2~3
	2
	9.79
	19.59
	18
	0.653
	0.653

	5
	
	2~3
	2
	10.31
	20.62
	18
	0.653
	0.653

	6
	
	2~3
	2
	10.02
	20.04
	18
	0.653
	0.653

	7
	
	2~3
	2
	9.86
	19.72
	18
	0.653
	0.653

	8
	
	2~3
	2
	10.56
	21.13
	18
	0.653
	0.653

	9
	
	2~3
	2
	9.39
	18.77
	18
	0.653
	0.653

	10
	C1415
	1~3
	3
	2.11
	6.34
	18
	0.653
	0.653

	11
	C1815
	1~3
	3
	2.64
	7.92
	18
	0.653
	0.653

	12
	C2115
	1
	1
	3.16
	3.16
	18
	0.653
	0.653

	13
	C2215
	1~3
	3
	3.35
	10.05
	18
	0.653
	0.653

	14
	C2415
	1
	1
	3.63
	3.63
	18
	0.653
	0.653

	15
	C2515
	1
	1
	3.80
	3.80
	18
	0.653
	0.653

	16
	C2515
	1
	1
	3.79
	3.79
	18
	0.653
	0.653

	17
	C2515
	1
	1
	3.70
	3.70
	18
	0.653
	0.653

	18
	C3015
	1
	1
	4.52
	4.52
	18
	0.653
	0.653

	立面总面积(㎡)
	502.08
	立面平均综合太阳得热系数
	0.653


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	247.99
	57
	0.653
	0.653

	2
	
	1
	1
	10.34
	10.34
	18
	0.653
	0.653

	3
	
	1~3
	3
	7.20
	21.60
	18
	0.653
	0.653

	4
	
	2
	1
	10.37
	10.37
	18
	0.653
	0.653

	5
	
	2
	1
	4.76
	4.76
	18
	0.653
	0.653

	6
	
	2~3
	2
	6.75
	13.50
	18
	0.653
	0.653

	7
	
	2~3
	2
	5.40
	10.80
	18
	0.653
	0.653

	8
	
	3
	2
	4.05
	8.10
	18
	0.653
	0.653

	9
	
	3
	1
	9.43
	9.43
	18
	0.653
	0.653

	10
	C0915
	1~3
	3
	1.42
	4.26
	18
	0.653
	0.653

	11
	C1215
	1~3
	3
	1.74
	5.23
	18
	0.653
	0.653

	12
	C1415
	1
	1
	2.05
	2.05
	18
	0.653
	0.653

	13
	C1415
	1
	1
	2.06
	2.06
	18
	0.653
	0.653

	14
	C1415
	1
	1
	2.04
	2.04
	18
	0.653
	0.653

	15
	C1515
	3
	1
	2.23
	2.23
	18
	0.653
	0.653

	16
	C1615
	1
	1
	2.35
	2.35
	18
	0.653
	0.653

	17
	C1615
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	0.653
	0.653

	18
	C1615
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	0.653
	0.653

	19
	C1715
	1~3
	3
	2.50
	7.51
	18
	0.653
	0.653

	20
	C1715
	1
	1
	2.49
	2.49
	18
	0.653
	0.653

	21
	C1815
	2
	1
	2.72
	2.72
	18
	0.653
	0.653

	22
	C2015
	2
	1
	2.98
	2.98
	18
	0.653
	0.653

	23
	C2015
	4
	1
	3.01
	3.01
	18
	0.653
	0.653

	立面总面积(㎡)
	380.73
	立面平均综合太阳得热系数
	0.653


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	201.29
	57
	0.653
	0.653

	2
	
	1~4
	4
	4.50
	18.00
	18
	0.653
	0.653

	3
	
	1
	1
	7.20
	7.20
	18
	0.653
	0.653

	4
	
	2~4
	3
	11.49
	34.46
	18
	0.653
	0.653

	5
	
	2~4
	3
	11.64
	34.93
	18
	0.653
	0.653

	6
	
	2~4
	3
	9.26
	27.79
	18
	0.653
	0.653

	7
	
	2~3
	2
	5.25
	10.49
	18
	0.653
	0.653

	8
	
	3
	2
	3.68
	7.36
	18
	0.653
	0.653

	9
	
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	0.653
	0.653

	10
	
	4
	1
	2.04
	2.04
	18
	0.653
	0.653

	11
	C1315
	2
	1
	1.91
	1.91
	18
	0.653
	0.653

	12
	C1415
	2
	1
	2.15
	2.15
	18
	0.653
	0.653

	13
	C1815
	2
	1
	2.70
	2.70
	18
	0.653
	0.653

	14
	C2015
	1~3
	3
	2.93
	8.79
	18
	0.653
	0.653

	15
	C2015
	1~3
	3
	3.02
	9.07
	18
	0.653
	0.653

	16
	C2215
	1
	1
	3.25
	3.25
	18
	0.653
	0.653

	17
	C2715
	1
	1
	4.00
	4.00
	18
	0.653
	0.653

	18
	C3215
	1
	1
	4.75
	4.75
	18
	0.653
	0.653

	立面总面积(㎡)
	382.65
	立面平均综合太阳得热系数
	0.653


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	465.60
	3.90
	0.65
	0.32

	北向
	北-默认立面
	502.08
	3.90
	0.65
	0.34

	东向
	东-默认立面
	380.73
	3.90
	0.65
	0.33

	西向
	西-默认立面
	382.65
	3.90
	0.65
	0.31

	综合平均
	
	1731.07
	3.90
	0.65
	0.32


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1001(最不利房间)
	展览馆
	外窗
	C2915
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2015
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	未编号
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	未编号
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2215
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1415
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	


围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.82
D=3.61
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=1.22
D=2.93
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=－
D=－
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.32
	3.90
	0.65
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.34
	3.90
	0.65
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.33
	3.90
	0.65
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.31
	3.90
	0.65
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	展览馆
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	控制室
	25
	20
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	10(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	连接通道
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	5812.95
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	12830
	329
	3207
	4.00
	3224
	3849
	987

	20~40
	25596
	174
	6261
	4.09
	1705
	2036
	522

	40~60
	49612
	197
	11537
	4.30
	1931
	2305
	591

	60~80
	93425
	265
	19759
	4.73
	2597
	3101
	795

	80~100
	120836
	268
	24167
	5.00
	2626
	3136
	804

	>100
	103302
	183
	18300
	－
	1793
	2141
	1830

	合计
	405601
	1416
	83232
	
	13877
	16567
	5529


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤消耗(kgce)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	270594
	0.78
	0.92
	46324.56
	128679


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.36

热水循环泵

	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	69750
	891
	10425

	40
	400
	11.7
	0.0293
	124154
	439
	5136

	60
	600
	11.7
	0.0195
	58905
	123
	1439

	80
	800
	11.7
	0.0146
	15244
	23
	269

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	2541
	3
	35

	综合
	270593
	1479
	17304


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	－
	－
	500
	3000
	1500

	合计
	1500


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	－
	0.8
	－
	500
	3000
	1500

	合计
	1500


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	2895
	1158

	合计
	1158


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	博览-办公室
	15.12
	4
	169
	2557

	办公-卫生间
	6.72
	2
	72
	486

	博览-卫生间
	6.72
	2
	72
	486

	观演-卫生间
	18.98
	2
	72
	1371

	博览-展览馆
	15.12
	15
	3733
	56449

	博览-库房
	17.52
	1
	89
	1555

	教育-报告厅
	21.26
	1
	131
	2783

	观演-控制室
	16.61
	1
	20
	325

	办公-普通办公室
	13.44
	2
	200
	2686

	办公-楼梯间
	5.50
	5
	157
	865

	博览-楼梯间
	17.52
	4
	113
	1980

	观演-楼梯间
	17.52
	3
	99
	1734

	博览-设备间
	30.66
	7
	56
	1710

	观演-设备间
	30.66
	3
	12
	368

	办公-设备间
	21.00
	3
	12
	252

	办公-走廊
	7.09
	1
	29
	206

	博览-连接通道
	15.12
	6
	1582
	23925

	总计
	99736


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	博览-办公室
	35.25
	4
	169
	5960

	办公-卫生间
	35.25
	2
	72
	2547

	博览-卫生间
	35.25
	2
	72
	2547

	观演-卫生间
	41.06
	2
	72
	2967

	博览-展览馆
	35.25
	15
	3733
	131602

	博览-库房
	35.25
	1
	89
	3137.25

	教育-报告厅
	11.06
	1
	131
	1448

	观演-控制室
	41.06
	1
	20
	804

	办公-普通办公室
	35.25
	2
	200
	7045

	办公-楼梯间
	37.50
	5
	157
	5898

	博览-楼梯间
	43.80
	4
	113
	4949

	观演-楼梯间
	43.80
	3
	99
	4336

	博览-设备间
	131.40
	7
	56
	7329

	观演-设备间
	131.40
	3
	12
	1576

	办公-设备间
	90.00
	3
	12
	1080

	办公-走廊
	33.19
	1
	29
	962

	博览-连接通道
	35.25
	6
	1582
	55776

	总计
	236827


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-46.40
	17.57
	7.20
	-18.45
	—
	0.00
	-40.07

	供冷(kWh/㎡)
	7.08
	26.11
	12.42
	15.23
	-0.78
	0.00
	60.06


[image: image6.png]HERST(KWh/nT)

e

W =RER

w EH5

O AEM
ORI/ BE
BERFRN\BE





[image: image7.png]u EiER
u=ERER
LE=(=En)
0 FEH

O AFIFIR/ZE
u EREHKNBIE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	91211
	0
	912.594
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	50990
	0
	753.846
	2月4日8时
	0.000
	--

	3月
	32692
	0
	631.624
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	10326
	2037
	293.143
	4月15日8时
	144.046
	4月19日16时

	5月
	672
	26963
	83.429
	5月3日8时
	371.618
	5月9日16时

	6月
	0
	72763
	0.000
	--
	551.219
	6月11日16时

	7月
	0
	120830
	0.000
	--
	732.205
	7月15日16时

	8月
	0
	113759
	0.000
	--
	663.723
	8月5日14时

	9月
	0
	56680
	0.000
	--
	550.505
	9月2日15时

	10月
	124
	12497
	64.222
	10月28日8时
	271.914
	10月4日16时

	11月
	20525
	73
	538.035
	11月18日8时
	13.474
	11月1日11时

	12月
	64054
	0
	743.838
	12月30日8时
	0.000
	--


[image: image8.png]140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

BRLERRKWh)

9

10

n

12

lﬁilﬁ

9:)-%)-





[image: image9.png]BB IEERTE (kW)

W AT E
W SRR E
Il II l B
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

2




逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	6.88
	0.05
	1.30
	3.08
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	3.94
	0.04
	1.02
	2.41
	
	
	

	3
	0.00
	2.74
	0.05
	1.24
	2.95
	
	
	

	4
	0.20
	1.10
	0.05
	1.24
	2.94
	
	
	

	5
	1.71
	0.11
	0.05
	1.30
	3.08
	
	
	

	6
	3.10
	0.00
	0.05
	1.13
	2.69
	
	
	

	7
	4.53
	0.00
	0.06
	1.35
	3.20
	
	
	

	8
	4.29
	0.00
	0.05
	1.30
	3.08
	
	
	

	9
	2.68
	0.00
	0.05
	1.18
	2.81
	
	
	

	10
	1.11
	0.03
	0.05
	1.19
	2.82
	
	
	

	11
	0.04
	1.85
	0.05
	1.24
	2.94
	
	
	

	12
	0.00
	4.97
	0.05
	1.30
	3.08
	
	
	

	合计
	17.65
	21.62
	0.62
	14.77
	35.07
	0.00
	0.00
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	60.06
	

	
	耗热量
	40.07
	

	
	冷热合计
	100.14
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	12.33
	

	
	冷却水泵
	2.05
	

	
	冷冻水泵
	2.45
	

	
	冷却塔
	0.82
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	17.65
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	19.06
	

	
	供暖水泵
	2.56
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	21.62
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	0.44
	

	
	风机盘管
	0.17
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	0.62
	

	照明电耗(El)
	14.77
	

	插座设备电耗(Ej)
	35.07
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	0.00
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	0.00
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	0.00
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	89.73
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image10.png]A ABL
1%

A HFE
o EBREFE
W RAL
o RBA L
R E
A




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	博览-展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-控制室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	观演-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	博览-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	观演-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-连接通道
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	观演-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	博览-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	观演-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image11.png]