目录

一、项目概况

二、政策及环境分析

2.1政策要求

2.2水资源状况

2.3气象资料

三、用水量估算

3.1用水定额

3.2用水量估算

四、节水策略

五、给排水系统设计方案

5.1生活给水系统

5.2生活排水系统

5.3雨水排水系统

5.4管材与配件

5.5阀门及附件

5.6卫生洁具及附件

六、非传统水源利用方案

七、水量平衡

一、项目概况

项目简介：汉中市XXX项目位于陕西省汉中市汉台区核心地段，东临XX路，南侧为XX大道。项目总建筑面积约为50,000平方米，其中地上建筑面积35,000平方米，地下建筑面积15,000平方米。项目业态涵盖高层住宅、配套底层商业及地下车库，总居住户数约300户，预计居住人口约960人。项目绿化率达到35%，致力于打造汉中市高品质、低碳环保的绿色宜居社区。

二、政策及环境分析

2.1政策要求

本项目水资源利用严格执行国家及陕西省、汉中市相关节水规定。根据《陕西省节约用水办法》及《汉中市城市计划供水和节约用水管理办法》的规划要求，新建、改建、扩建的建设项目，应当配套建设节水设施，且节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。各用水单位应加强用水计量管理，推广使用节水型设备、器具，严禁采用国家已明令淘汰的用水设备。在保证用水质量标准的前提下，项目应因地制宜采取雨水收集利用、一水多用等措施，降低新水用水量，提高水资源的重复利用率，切实保护南水北调中线工程水源地的水质与水量。

2.2水资源状况

汉中市位于陕西省西南部，北依秦岭，南屏巴山，地处长江最大支流汉江的发源地和上游地带。汉中市是著名的丰水区，也是国家“南水北调”中线工程的重要水源涵养地。全市多年平均水资源总量约144.13亿m³，水资源相对丰富。但受季风气候影响，降水年内分配极不均匀，夏秋易涝，冬春易旱。因此，尽管总量丰富，但从保护水源地生态和应对季节性缺水的角度出发，建设项目仍需全面贯彻节水优先方针，优化水资源配置。

2.3气象资料

汉中市地处北亚热带湿润季风气候带，由于秦岭的天然屏障作用，阻挡了北方冷空气南下，气候温和湿润，具有“冬无严寒、夏无酷暑、降水集中、雨热同季”的气候特征。全市年平均气温在14.3℃左右，年平均日照时数约为1500~1700小时。多年平均降水量约为800~1000mm，降水主要集中在7~9月，占全年降水量的60%以上，汛期与非汛期雨量差异明显，为项目进行雨水收集与非传统水源利用提供了良好的气候基础。

表2.3-1汉中市区多年平均逐月降雨量（单位：毫米）

| 平均年降雨量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 878.5 | 12.5 | 18.2 | 35.4 | 62.1 | 95.6 | 115.8 |
|  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|  | 165.4 | 145.2 | 128.6 | 65.3 | 25.4 | 9.0 |

注：多年年平均降雨量约为878.5mm。

表2.3-2汉中市近30年月平均蒸发量（单位：毫米）

| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991-2020 | 35.2 | 45.1 | 75.3 | 105.4 | 125.6 | 135.2 |
| 年份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1991-2020 | 140.5 | 135.8 | 90.2 | 65.4 | 40.1 | 32.5 |

三、用水量估算

3.1用水定额

本项目平均日生活用水、杂用水节水用水定额根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019及《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010的要求，结合汉中市当地生活习惯及项目实际情况取值：

表3-1平均日生活用水及杂用水节水用水定额

| 序号 | 建筑类型及用水项目 | 节水用水定额qg​ | 单位 | 本项目取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅（普通住宅） | 120-180 | L/（人·d） | 130 | 包含冲厕、洗浴等 |
| 2 | 商业（员工及顾客） | 4-5 | L/（㎡·d） | 5 | 按营业面积计 |
| 3 | 地下车库地面冲洗 | 2.0-3.0 | L/（㎡·次） | 2 | 每日1次 |
| 4 | 绿化浇洒用水 | 1.0-3.0 | L/（㎡·d） | 1.5 | 结合当地降雨情况 |
| 5 | 道路及广场浇洒 | 2.0-3.0 | L/（㎡·次） | 2 | 每日1次 |
| 6 | 未预见用水量 | - | % | 10% | 按最高日用水量计 |

3.2用水量估算

各类用水单位数量统计如下：

表3.2-1各类用水单位数量统计

| 序号 | 用水类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅居民 | 960 | 人 | 按300户，每户3.2人计 |
| 2 | 商业面积 | 3,000 | ㎡ | 底层商铺 |
| 3 | 地下车库面积 | 15,000 | ㎡ | 地下1-2层 |
| 4 | 绿化面积 | 8,000 | ㎡ | 集中绿地及景观 |
| 5 | 道路广场面积 | 5,000 | ㎡ | 硬化铺装区域 |

根据3.1节的用水定额及各参数代入进行计算如下表:

表3.2-2各类用水量估算

四、节水策略

结合汉中市当地要求及项目需求，制定以下节水措施：

1）给水系统选用密闭性能好的阀门、设备，优先采用软密封闸阀或蝶阀，避免管网漏损。

2）卫生洁具均要求选用节水型洁具及五金配件，所有用水器具应满足现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014及《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2011要求。住宅采用两挡式节水坐便器，公共区采用感应式水龙头。

3）充分利用市政给水管网的压力直接供水（低区），当给水管网的水压和水量不足时（中高区），选用无负压变频调速加压供水设备，并合理设置减压阀，满足各配水点处供水静水压力不大于0.2MPa，减少超压出流。

4）室外埋地管道采取有效的保护措施避免管网漏损，并结合建筑与给排水系统做好管道沉降补偿，避免构件出现渗漏。

5）选购质量好的管道材料，如：内衬塑钢管、不锈钢管或PP-R管等，不易老化和锈蚀，延长管道使用年限，缩减更换成本并改善漏水问题。

6）建立完善的水量计量系统，按住宅入户、商业独立、绿化及车库冲洗分类设置水表，实施三级计量管理。

五、给排水系统设计方案

5.1生活给水系统

1）水源：本项目水源为城市市政自来水，由项目南北两侧市政道路各引入一根DN150给水管，在小区内连成环网。

2）供水分区：竖向分为三个区。低区（地下室至地上3层）由市政管网直接供水；中区（4层至12层）和高区（13层至顶层）由地下室生活水泵房内的无负压变频供水设备加压供水。

3）减压措施：各分区最低卫生器具配水点静水压力大于0.35MPa的楼层，在水表前或支管处设置可调式减压阀，确保用水点压力在0.15~0.20MPa之间。

5.2生活排水系统

本项目生活排水采用“雨污分流、污废分流”体制。住宅生活污水与洗浴废水在室内分流，室外汇合后排入化粪池处理；商业餐饮废水经隔油池预处理后，与生活污水汇合。所有污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》后，排入市政污水管网。

5.3雨水排水系统

屋面雨水采用内排水系统（87型雨水斗），室外场地雨水采用雨水口汇集。基于海绵城市设计理念，雨水优先排入下凹式绿地和雨水花园进行滞留渗透，超出蓄水容量的溢流雨水经弃流过滤后，收集至地下雨水蓄水池，多余部分排入市政雨水管网。

5.4管材与配件

表5.4各类用水管道安装情况

| 管道名称 | 安装部位 | 管材 | 连接方式 | 工作压力（MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外给水干管 | 室外埋地 | PE管（给水级） | 热熔连接 | 1.0 | 覆土深度>0.8米 |
| 室内给水立管 | 管道井内 | 钢塑复合管 | 丝接或沟槽 | 1.6 | 保温防结露 |
| 室内给水支管 | 楼层暗敷 | PP-R管 | 热熔连接 | 1.0 |  |
| 室内排水管 | 卫生间、管井 | 芯层发泡UPVC管 | 粘接 | 常压 | 降噪型 |
| 压力排水管 | 地下室集水坑 | 镀锌钢管 | 丝接/法兰 | 1.0 |  |

5.5阀门及附件

引入管、水泵吸水管等重要部位采用闸阀或明杆软密封闸阀；配水支管起端及水表前采用铜芯球阀；水泵出水管设置静音止回阀和防水锤微阻缓闭止回阀，保证系统运行安全平稳。

5.6卫生洁具及附件

全部采用达到国家1级能效（节水）标准的产品。坐便器采用冲水量≤5.0L的虹吸式双挡马桶；洗面盆和淋浴器配置陶瓷阀芯节水水龙头，自带充气型起泡器。

六、非传统水源利用方案

本项目根据汉中市降雨分布特点，设置雨水回收利用系统作为非传统水源。

收集范围：收集高层住宅屋面及部分未受污染的硬化广场雨水。

处理工艺：屋面雨水$\rightarrow$雨水初期弃流装置$\rightarrow$泥沙截留沉淀$\rightarrow$蓄水池$\rightarrow$自动清洗过滤设备$\rightarrow$紫外线消毒$\rightarrow$清水池。

利用途径：处理后的雨水（非传统水源）用于小区的绿化浇洒、地下车库地面冲洗以及道路浇洒，不接入室内生活用水管网。系统设计日处理能力为50m³/d，有效替代了部分市政自来水消耗。

七、水量平衡

表7-1水量平衡计算表（单位：m³）

| 用水类别 | 年用水量 | 非传统水源利用(雨水) | 新水用水量(市政) | 耗水量 | 排水量(污水/废水) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅生活用水 | 45,552 | 0 | 45,552 | 4,555 | 40,997 | 耗水量按10%计 |
| 商业生活用水 | 5,475 | 0 | 5,475 | 548 | 4,927 | 耗水量按10%计 |
| 车库冲洗 | 10,950 | 10,950 | 0 | 1,095 | 9,855 | 优先用处理后雨水 |
| 绿化浇洒 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 水分全部蒸发/下渗 |
| 道路浇洒 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 水分全部蒸发/下渗 |
| 未预见用水 | 6,747 | 0 | 6,747 | 6,747 | 0 | 视作全部损耗 |
| 合计 | 74,224 | 16,450 | 57,774 | 18,445 | 55,779 | 非传统水源利用率约22.1% |