建筑照明功率密度（LPD）计算分析报告

一、工程概况

- 项目名称：汉中市留坝老街展览馆

- 总建筑面积：6200 m²

- 设计依据：《建筑照明设计标准》GB 50034-2013、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 计算目的：核算各功能房间照明功率密度（LPD），验证是否满足节能规范与绿色建筑评价要求。

二、照明功率密度（LPD）计算方法

1. 计算公式

LPD=房间面积 (m2)照明系统总安装功率 (W)​总安装功率包含光源功率 + 镇流器 / 驱动功率损耗，不含应急照明与备用照明。

2. 计算参数

| 房间类型 | 房间面积 (m²) | 照明总功率 (W) | 设计 LPD (W/m²) | 规范 LPD 限值 (W/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常设展厅 | 2200 | 61600 | 28.0 | ≤30 |
| 临时展厅 | 1800 | 48600 | 27.0 | ≤30 |
| 办公区 | 1200 | 33600 | 28.0 | ≤30 |
| 接待大厅 | 500 | 12000 | 24.0 | ≤25 |
| 文物库房 | 300 | 6900 | 23.0 | ≤25 |
| 走廊 / 楼梯间 | 200 | 2800 | 14.0 | ≤15 |

三、LPD 计算结果与分析

1. 计算结果

| 房间类型 | 设计 LPD (W/m²) | 规范 LPD 限值 (W/m²) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常设展厅 | 28.0 | ≤30 | ✅ 达标 |
| 临时展厅 | 27.0 | ≤30 | ✅ 达标 |
| 办公区 | 28.0 | ≤30 | ✅ 达标 |
| 接待大厅 | 24.0 | ≤25 | ✅ 达标 |
| 文物库房 | 23.0 | ≤25 | ✅ 达标 |
| 走廊 / 楼梯间 | 14.0 | ≤15 | ✅ 达标 |
| 加权平均 LPD | 26.8 W/m² | ≤30 W/m² | ✅ 达标 |

四、节能分析与结论

1. 节能分析

- 本项目选用高效 LED 光源（光效≥100 lm/W），相比传统光源，照明功率密度降低约 20%；

- 采用分区智能控制（人体感应 + 光感 + 场景模式），避免过度照明与无效能耗；

- 加权平均 LPD=26.8 W/m²，低于规范限值 30 W/m²，符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189 要求。

2. 结论

各功能房间 LPD 设计值均满足或优于规范限值，加权平均 LPD 达标，照明系统高效节能，符合绿色建筑与公共建筑节能评价标准，可有效降低照明运行能耗。

五、证明材料

- 照明设计说明书及 LPD 计算书；

- 灯具产品样本及光效检测报告；

- 照明平面布置图与功率密度分区统计表；

- 现场照度与功率密度实测报告。