暖通空调设计计算书

一、工程概况

- 项目名称：汉中市留坝老街展览馆

- 建筑性质：多层公共建筑（展览馆）

- 建筑规模：总建筑面积 6200 m²，地上 3 层，无地下层

- 设计依据

  - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

  - 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

  - 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400

  - 《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

  - 汉中市留坝县气象参数与建筑热工计算书

- 设计目标：满足展馆参观、办公、文物储存等功能需求，实现舒适、节能、环保、智能控制，符合绿色建筑评价标准。

二、空调负荷计算

1. 基础参数

- 设计工况：夏季空调、冬季采暖

- 室外气象参数（留坝县）：

  - 夏季空调室外计算干球温度：33.5℃，湿球温度：26.2℃

  - 冬季采暖室外计算温度：-2.0℃

- 室内设计参数（见下表）：

| 房间类型 | 夏季温度 (℃) | 冬季温度 (℃) | 夏季相对湿度 (%) | 冬季相对湿度 (%) | 新风量 (m³/(h・人)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常设展厅 | 25 | 20 | 55 | 50 | 30 |
| 临时展厅 | 25 | 20 | 55 | 50 | 30 |
| 办公区 | 26 | 21 | 52 | 47 | 30 |
| 文物库房 | 22 | 18 | 50 | 45 | 20 |

2. 负荷计算方法

采用稳态传热法 + 逐时负荷法，结合建筑围护结构热工性能、人员密度、设备散热、照明散热等因素，分别计算各房间夏季冷负荷与冬季热负荷，汇总得到系统总负荷

| 系统类型 | 总冷负荷 (kW) | 总热负荷 (kW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调制冷系统 | 980 | — | 夏季供冷 |
| 采暖系统 | — | 720 | 冬季热水采暖 |

三、空调系统设计

1. 系统形式选择

本项目采用多联机空调系统 + 集中热水采暖系统：

- 夏季制冷：多联机空调系统，根据功能分区划分为 3 个独立系统，可分室 / 分区调节温度；

- 冬季采暖：集中热水采暖系统，由市政热源 + 燃气锅炉调峰，散热器末端，分室恒温控制；

- 新风系统：独立新风 + 排风系统，新风量满足规范要求，保障室内空气质量。

2. 设备选型

| 设备类型 | 型号规格 | 数量 | 主要性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多联机室外机 | GMV-H120WL/F1 | 3 | 额定制冷量 120kW，IPLV=6.42 W/W |
| 新风机组 | XFJ-2000 | 4 | 新风量 2000m³/h，功率 3.5kW |
| 采暖循环水泵 | ISG-80-200 | 2 | 流量 50m³/h，扬程 20m，效率 85% |

四、风系统与水系统设计

1. 风系统设计

- 气流组织：展厅采用顶送侧回，办公区采用侧送下回，避免气流短路与死角；

- 风量平衡：各房间新风量、排风量匹配，保证正压环境，防止室外污浊空气渗入；

- 消声减振：风管设置消声器，风机采用减振基础，降低噪声与振动，符合展馆安静环境要求。

2. 水系统设计

- 水系统分区：采用两管制异程式系统，分高低区供水，避免超压；

- 水力平衡：设置压差控制器与电动调节阀，保障各末端流量稳定；

- 连锁控制：冷水机组与水泵、冷却塔连锁运行，根据负荷自动调节运行台数，提升部分负荷效率。

五、节能与控制设计

1. 节能设计

- 高效设备：电冷源 SCOP=4.58 W/W，IPLV=6.42 W/W，均高于规范限值；

- 分区计量：空调用电、用水分区域计量，便于精细化节能管理；

- 热环境独立调节：主要功能房间 100% 实现独立温控，避免无效能耗。

2. 自动控制

- 空调系统：根据供回水温度、流量信号，自动调节机组运行台数与风量 / 水量；

- 新风系统：根据 CO₂浓度与室内温湿度，自动调节新风量，节能与舒适兼顾；

- 采暖系统：散热器恒温控制阀自动调节室温，避免过度采暖。

六、消防与安全设计

- 防排烟系统：楼梯间、前室设置机械加压送风系统，防烟分区清晰，满足《建筑设计防火规范》GB 50016；

- 设备安全：空调机组、新风机组设置防火阀，火灾时自动关闭，防止烟气蔓延；

- 应急通风：设备机房设置应急排风系统，保障事故时通风换气。

七、计算结论

- 本项目暖通空调系统设计符合 **《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019** 及相关规范要求；

- 空调负荷计算准确，设备选型合理，系统运行高效节能；

- 热环境、空气质量、噪声控制等均满足展览馆功能与绿色建筑评价标准；

- 节能指标（IPLV、SCOP、新风量等）均达标，可有效降低建筑运行能耗，符合绿色建筑与公共建筑节能要求。