一、LED 灯具产品说明书（展厅 / 走廊 / 卫生间通用）

1. 产品基本信息

- 产品名称：LED 平板灯（展厅）/LED 筒灯（走廊 / 卫生间）

- 型号规格：

  - 展厅平板灯：PL-6060-36W-4000K

  - 走廊 / 卫生间筒灯：DL-120-12W-4000K

- 商标：青衿照明

- 生产单位：青衿照明科技有限公司

- 执行标准：

  - GB 7000.1-2023《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》

  - GB 7000.201-2008《灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具》

  - GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》

2. 技术参数

（1）展厅 LED 平板灯（PL-6060-36W-4000K）

- 额定电压：AC 220V 50Hz

- 额定功率：36W

- 光通量：3000 lm

- 色温：4000K（中性白）

- 显色指数：Ra ≥ 80

- 功率因数：PF ≥ 0.95

- 灯具效率：η ≥ 0.9

- 防护等级：IP20

- 绝缘等级：I 类

- 使用寿命：≥ 50000 小时

- 工作环境：-20℃ ～ +45℃，相对湿度 ≤ 85%

（2）走廊 / 卫生间 LED 筒灯（DL-120-12W-4000K）

- 额定电压：AC 220V 50Hz

- 额定功率：12W

- 光通量：1200 lm

- 色温：4000K（中性白）

- 显色指数：Ra ≥ 80

- 功率因数：PF ≥ 0.95

- 灯具效率：η ≥ 0.9

- 防护等级：IP44（卫生间）/IP20（走廊）

- 绝缘等级：I 类

- 使用寿命：≥ 50000 小时

- 工作环境：-20℃ ～ +45℃，相对湿度 ≤ 90%（卫生间）

3. 结构与安装

- 外壳材质：高导热铝合金 + 阻燃 PC 面罩（UL94 V-0 级）

- 光源：SMD2835 LED 芯片，高显指、无频闪

- 驱动电源：内置隔离式恒流驱动，具备过压、过流、短路、过温保护（105℃自动断电）

- 安装方式：

  - 平板灯：嵌入式吊顶安装

  - 筒灯：嵌入式天花板安装，开孔尺寸 φ120mm

- 安装注意：

  - 灯具安装牢固，无松动

  - 潮湿场所（卫生间）灯具需可靠接地

  - 灯具周围预留散热空间，避免被隔热材料覆盖

4. 安全与环保

- 电气安全：符合 GB 7000.1-2023，爬电距离、电气间隙满足要求

- 光生物安全：蓝光危害等级 RG1（低风险），符合 GB/T 20145

- 环保：不含汞、铅等有害物质，符合 RoHS 指令

- 防火：外壳材料通过灼热丝测试（850℃/30s 不燃）

5. 使用与维护

- 灯具由专业电工安装，严禁带电操作

- 清洁灯具前切断电源，用干布擦拭，禁止用水冲洗

- 定期检查灯具接线、散热情况，发现异常立即断电检修

- 光源寿命到期后，更换同规格 LED 光源或整灯

6. 保修条款

- 产品自出厂之日起，质保 3 年（非人为损坏）

- 质保期内出现质量问题，免费维修或更换

二、LED 灯具产品型式检验报告

报告编号：QJZM-2026-TY-001

检验类别：型式检验

产品名称：LED 平板灯（PL-6060-36W-4000K）、LED 筒灯（DL-120-12W-4000K）

委托单位：青衿・筑镜综合展览馆项目部

生产单位：青衿照明科技有限公司

检验日期：2026 年 03 月 20 日

检验依据：

- GB 7000.1-2023《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》

- GB 7000.201-2008《灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具》

- GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》

- GB/T 5169.11-2017《电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝 / 热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》

一、样品信息

表格

| 样品名称 | 型号规格 | 数量 | 生产日期 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED 平板灯 | PL-6060-36W-4000K | 3 套 | 2026.03.10 | 全新、完好 |
| LED 筒灯 | DL-120-12W-4000K | 3 套 | 2026.03.10 | 全新、完好 |

二、检验环境条件

- 环境温度：25℃ ± 2℃

- 相对湿度：60% ± 5%

- 大气压力：101.3kPa

三、检验项目及结果（平板灯 / 筒灯）

1. 外观与结构检查

- 检验要求：外壳无破损、变形，标识清晰，装配牢固

- 检验结果：合格

2. 标记检查

- 检验要求：标注额定电压、功率、型号、IP 等级、安全警示等

- 检验结果：合格

3. 电气性能测试

- 输入功率：

  - 平板灯：36.2W（偏差 ≤ ±5%）→ 合格

  - 筒灯：12.1W（偏差 ≤ ±5%）→ 合格

- 功率因数：PF ≥ 0.95 → 合格

- 绝缘电阻：≥ 2MΩ（500V 兆欧表）→ 合格

- 介电强度：1500V/1min，无击穿、闪络 → 合格

4. 温升测试（连续工作 4 小时）

- 外壳表面温度：≤ 90℃ → 合格（实测：平板灯 78℃，筒灯 72℃）

- 驱动电源温度：≤ 105℃ → 合格（实测：85℃）

- 接线端子温度：≤ 120℃ → 合格（实测：90℃）

5. 光性能测试

- 光通量：

  - 平板灯：3020 lm（≥ 3000 lm）→ 合格

  - 筒灯：1215 lm（≥ 1200 lm）→ 合格

- 显色指数：Ra = 83（≥ 80）→ 合格

- 色温：4020K（偏差 ≤ ±200K）→ 合格

6. 光生物安全测试（蓝光危害）

- 检验依据：GB/T 20145

- 检验结果：RG1 级（低风险） → 合格

7. 防火与阻燃测试

- 灼热丝测试：850℃/30s，无持续燃烧、无熔滴 → 合格

- 外壳材料阻燃等级：UL94 V-0 → 合格

8. 机械强度测试

- 抗冲击测试（IK03）：0.25J 冲击，无损坏 → 合格

- 跌落测试：500mm 高度自由跌落，功能正常 → 合格

9. 防护等级测试（筒灯 IP44）

- 防溅水测试（IPX4）：各方向淋水，无进水 → 合格

四、检验结论

本次型式检验依据 GB 7000.1-2023 等标准，对 LED 平板灯（PL-6060-36W-4000K）、LED 筒灯（DL-120-12W-4000K）的全部检验项目进行测试，所有项目均合格，产品符合国家标准及设计要求，准予出厂使用。

五、备注

- 本报告仅对送检样品负责

- 报告涂改无效，加盖检验专用章后生效

检验单位：青衿照明科技有限公司检测中心

检验员：XXX

审核员：XXX

批准人：XXX

日期：2026 年 03 月 20 日