照明工程现场检测报告

报告编号：JCBG-ZM-2026-0326

项目名称：青衿・筑镜综合展览馆

工程地址：陕西省汉中市

检测日期：2026 年 03 月 26 日

检测单位：建筑机电工程检测中心

一、工程概况

本工程为青衿・筑镜综合展览馆，地上 4 层，框架结构，绿色低碳公共建筑。

本次检测范围包括：

- 展厅照明

- 公共走廊照明

- 公共卫生间照明

- 设备间（水箱间）照明

- 应急照明及疏散指示标志

检测依据：

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

- 《LED 照明产品现场测试方法》

- 本项目电气施工图、照明计算书

二、检测仪器

- 数字照度计（精度：±2%）

- 功率分析仪

- 漏电检测仪

- 钢卷尺

- 频闪测试仪

三、检测项目及内容

- 各功能房间平均照度检测

- ** 照明功率密度（LPD）** 现场抽检

- 灯具安装质量、接线、接地检查

- 应急照明点亮时间、照度测试

- 显色性、色温、频闪抽查

- 卫生间潮湿区域灯具防护等级核查

四、检测结果

1. 一般照明照度检测

表格

| 检测区域 | 设计照度 (lx) | 实测平均照度 (lx) | 合格判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 展厅 | ≥300 | 306 | 合格 |
| 公共走廊 | ≥100 | 101 | 合格 |
| 卫生间 | ≥150 | 155 | 合格 |
| 设备间 / 水箱间 | ≥100 | 103 | 合格 |

结论：所有区域照度均满足设计及规范要求。

2. 照明功率密度 LPD 检测

表格

| 检测区域 | 规范限值 (W/㎡) | 实测 LPD (W/㎡) | 合格判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 展厅 | ≤8.0 | 7.7 | 合格 |
| 走廊 | ≤4.0 | 2.0 | 合格 |
| 卫生间 | ≤6.0 | 3.0 | 合格 |
| 设备间 | ≤5.0 | 2.0 | 合格 |

结论：实际功率密度均低于规范限值，满足节能要求。

3. 灯具安装质量检测

- 灯具安装牢固、位置准确，与吊顶齐平

- 接线规范，无松动、裸露、打火痕迹

- 卫生间灯具防护等级 IP44 符合要求

- 所有外露可导电部分均可靠接地

- 开关、插座标高统一，控制顺序正确

结论：安装质量合格。

4. 应急照明检测

- 应急照明在主电源断电后 0.3s 内自动点亮

- 疏散通道照度：8 lx（≥5 lx，合格）

- 展厅密集区域照度：12 lx（≥10 lx，合格）

- 应急持续时间测试：＞90min，满足消防要求

结论：应急照明系统功能正常，符合规范。

5. 光环境质量抽查

- 色温：4000K 中性白光，均匀一致

- 显色指数 Ra≥83，满足展览空间要求

- 无明显眩光、无频闪

- 卫生间、设备间无阴影死角

结论：光环境舒适、均匀，满足使用要求。

五、综合检测结论

- 本项目各区域照度、功率密度均符合 GB 50034-2013 标准及设计要求。

- 灯具安装规范、接地可靠、防护等级满足潮湿环境使用要求。

- 应急照明响应迅速、照度达标、持续时间满足消防规范。

- 照明系统运行稳定、节能效果良好，整体工程质量合格，同意验收。

六、签字栏

检测人：__________

审核人：__________

负责人：__________

检测单位（盖章）：

日期：2026 年 03 月 26 日