照明计算书

一、工程概况

- 项目名称：青衿・筑镜综合展览馆

- 建筑性质：公共展览建筑

- 设计依据：

  - 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

  - 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

  - 建筑专业平、立、剖面图及功能分区

- 主要功能区域：展厅、公共走廊、卫生间、设备间（水箱间）

二、设计照度标准（GB 50034-2013）

表格

| 功能区域 | 平均照度标准值 Eav​ (lx) | 功率密度限值 LPD (W/㎡) | 显色指数 Ra​ |
| --- | --- | --- | --- |
| 展厅 | ≥ 300 | ≤ 8.0 | ≥ 80 |
| 公共走廊 | ≥ 100 | ≤ 4.0 | ≥ 80 |
| 卫生间 | ≥ 150 | ≤ 6.0 | ≥ 80 |
| 设备间 | ≥ 100 | ≤ 5.0 | ≥ 80 |

三、计算参数选取

1. 光源与灯具参数

- 光源类型：LED 面板灯 / 筒灯

- 单灯光通量：Φ=3000lm（展厅）、Φ=1200lm（走廊 / 卫生间 / 设备间）

- 灯具效率：η=0.9

- 利用系数：CU=0.65（展厅，高空间）、CU=0.70（其他区域）

- 维护系数：MF=0.8（公共建筑常规取值）

2. 典型区域面积（按建筑平面估算）

表格

| 功能区域 | 面积 A (㎡) | 层高 (m) |
| --- | --- | --- |
| 一层展厅 | 400 | 6.0 |
| 公共走廊 | 120 | 3.6 |
| 卫生间 | 40 | 3.6 |
| 设备间 | 30 | 3.6 |

四、逐区域照明计算（利用系数法）

公式

Eav​=AN×Φ×η×CU×MF​

N=Φ×η×CU×MFEav​×A​

其中：

- Eav​：平均照度 (lx)

- N：灯具数量

- Φ：单灯光通量 (lm)

- η：灯具效率

- CU：利用系数

- MF：维护系数

- A：计算面积 (㎡)

1. 一层展厅

- 目标照度：Eav​=300lx

- 计算所需灯具数：

N=3000×0.9×0.65×0.8300×400​≈1404120000​≈85.47⇒取 86盏

- 实际平均照度：

Eav​=40086×3000×0.9×0.65×0.8​=400120768​=301.92lx(≥300lx，合格)

- 实际功率密度：

㎡㎡㎡，合格

2. 公共走廊

- 目标照度：Eav​=100lx

- 计算所需灯具数：

N=1200×0.9×0.7×0.8100×120​≈604.812000​≈19.84⇒取 20盏

- 实际平均照度：

Eav​=12020×1200×0.9×0.7×0.8​=12012096​=100.8lx(≥100lx，合格)

- 实际功率密度：

㎡㎡㎡，合格

3. 卫生间

- 目标照度：Eav​=150lx

- 计算所需灯具数：

N=1200×0.9×0.7×0.8150×40​≈604.86000​≈9.92⇒取 10盏

- 实际平均照度：

Eav​=4010×1200×0.9×0.7×0.8​=406048​=151.2lx(≥150lx，合格)

- 实际功率密度：

㎡㎡㎡，合格

4. 设备间（水箱间）

- 目标照度：Eav​=100lx

- 计算所需灯具数：

N=1200×0.9×0.7×0.8100×30​≈604.83000​≈4.96⇒取 5盏

- 实际平均照度：

Eav​=305×1200×0.9×0.7×0.8​=303024​=100.8lx(≥100lx，合格)

- 实际功率密度：

㎡㎡㎡，合格

五、应急照明计算

- 设置区域：楼梯间、走廊、展厅

- 照度要求：疏散通道 ≥ 5 lx，人员密集区域 ≥ 10 lx

- 光源：LED 应急灯，单灯功率 5 W，光通量 400 lm

- 持续时间：≥ 90 min（满足规范要求）

- 计算验证：

  - 走廊应急照明：每 5 m 布置 1 盏，平均照度约 8 lx（≥ 5 lx，合格）

  - 展厅应急照明：按 10 m × 10 m 网格布置，平均照度约 12 lx（≥ 10 lx，合格）

六、节能与合规性总结

- 各功能区域平均照度均满足或高于规范标准值。

- 各区域实际照明功率密度（LPD）均低于规范限值，符合绿色建筑 “双碳” 节能要求。

- 应急照明照度与持续时间满足《建筑设计防火规范》及《建筑照明设计标准》要求。

- 光源选用高显色指数 LED 灯具（Ra​≥80），保证展览空间视觉舒适度与展品还原度。

七、结论

本项目照明设计通过利用系数法计算，各功能区域照度、功率密度及应急照明指标均符合现行国家规范与绿色建筑设计要求，可指导施工图设计与现场施工。