电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书

一、计算基本信息

- 工程名称：汉中市留坝老街展览馆

- 计算对象：展馆空调系统电冷源（多联机空调机组）

- 计算依据

  - 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

  - 《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 199-2010

  - 设备厂家提供的多联机机组额定性能参数及部分负荷性能曲线

- 计算工况：夏季制冷运行工况，涵盖满负荷、部分负荷等典型运行阶段

- 计算目的：核算本项目电冷源综合制冷性能系数（SCOP），验证是否满足绿色建筑及节能设计规范要求

二、基础参数取值

1. 设备选型参数（选用主流品牌多联机机组）

| 设备型号 | 额定制冷量 Qn​ (kW) | 额定输入功率 Pn​ (kW) | 综合制冷性能系数设计值 SCOPn​ (W/W) |
| --- | --- | --- | --- |
| GMV- H120WL/F1 | 120.0 | 42.5 | 4.25 |
| GMV-H80WL/F1 | 80.0 | 29.2 | 4.15 |
| GMV-H50WL/F1 | 50.0 | 18.8 | 4.10 |

2. 负荷分布与运行占比（按展馆使用特性取值）

展馆空调运行以部分负荷为主，结合展厅、接待区、办公区使用时段差异，设定各负荷区间运行占比及对应 COP 值：

| 负荷率区间 | 运行占比 φi​ | 对应 COP 值 (W/W) | 占比 ×COP 值 (φi​×COPi​) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100%（满负荷） | 15% | 4.25 | 0.6375 |
| 75%（部分负荷） | 35% | 4.52 | 1.582 |
| 50%（低负荷） | 30% | 4.68 | 1.404 |
| 25%（极低负荷） | 20% | 4.35 | 0.87 |

3. 修正系数

- 季节修正系数 fseason​：留坝县夏季气候温和，取 1.02

- 管路损耗修正系数 fpipe​：冷媒管路总长≤50m，取 0.98

- 维护结构修正系数 fenv​：围护结构热工性能达标，取 0.99

三、SCOP 计算过程

1. 基础综合制冷性能系数计算

综合制冷性能系数（SCOP）为各负荷区间运行占比 × 对应 COP 值之和，公式：SCOPbase​=∑(φi​×COPi​)代入数据：SCOPbase​=0.6375+1.582+1.404+0.87=4.4935 (W/W)

2. 修正后综合制冷性能系数计算

考虑季节、管路、维护结构等实际运行影响，修正公式：SCOP=SCOPbase​×fseason​×fpipe​×fenv​代入数据：SCOP=4.4935×1.02×0.98×0.99≈4.41 (W/W)

四、计算结果与评定

- 计算结果：本项目电冷源（多联机空调）综合制冷性能系数 SCOP=4.41 W/W

- 规范限值：《公共建筑节能设计标准》GB 50189 中，多联机空调系统 SCOP 限值要求 **≥3.8 W/W**

- 评定结论：本项目 SCOP 实测计算值（4.41 W/W）高于规范限值，满足绿色建筑节能设计要求，可有效降低空调运行能耗，符合相关规范及评价标准。

五、证明材料

- 多联机空调机组产品样本及性能检测报告

- 空调系统管路布置图及管路损耗计算书

- 展馆空调负荷分布及运行占比分析报告

- 综合制冷性能系数（SCOP）计算校核表