[image: image8.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 乙类

	

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	河北-保定

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月30日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


84 工程材料


85 围护结构做法简要说明


96 天窗


96.1 天窗类型


97 屋顶


97.1 屋顶构造一


108 外墙


108.1 外墙相关构造


108.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ


108.3 外墙平均热工特性


119 挑空楼板


119.1 挑空楼板构造一


1210 地下车库与供暖房间之间的楼板


1211 外窗热工


1211.1 外窗构造


1211.2 外遮阳类型


1211.3 平均传热系数


1311.4 综合太阳得热系数


1411.5 总体热工


1512 非中空窗面积比


1513 外窗气密性


1514 外门气密性


1515 幕墙气密性


1616 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	河北-保定

	气候分区
	寒冷B区

	计算建筑面积
	地上17838㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4      地下0

	建筑高度
	16.5m

	计算建筑体积
	73997.86

	计算建筑外表面积
	21729.60

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石墨聚苯板
	0.033
	0.280
	20.0
	1633.5
	0.0162
	《内蒙古12系列建筑标准设计图集》DBJ03-22-2014


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.360,D=3.435)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.406,D=4.360)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.593,D=2.893)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗构造：65系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E) (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

天窗

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80
	0.030
	0.320
	1.10
	2.424
	0.853

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.631
	3.435

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.36

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	K≤0.55

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	50
	0.033
	0.280
	1.10
	1.377
	0.424

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	2.311
	4.360

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.41


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	50
	0.033
	0.280
	1.10
	1.377
	0.424

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.537
	2.893

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.59


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1122.14
	1.000
	0.41
	4.36
	0.70

	平均传热系数K
	0.41 × 1.20 = 0.49


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1196.39
	1.000
	0.41
	4.36
	0.70

	平均传热系数K
	0.41 × 1.20 = 0.49


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1849.95
	1.000
	0.41
	4.36
	0.70

	平均传热系数K
	0.41 × 1.20 = 0.49


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1875.47
	1.000
	0.41
	4.36
	0.70

	平均传热系数K
	0.41 × 1.20 = 0.49


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	6043.95
	1.000
	0.41
	4.36
	0.70

	平均传热系数K
	0.41 × 1.20 = 0.49

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	K≤0.60

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	K≤0.60

	结论
	满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	65系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E)
	18
	2.20
	0.37
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	

	
	来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019


外遮阳类型


本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1,4
	3
	3.15
	9.45
	18
	2.200

	2
	
	1~4
	14
	5.40
	75.60
	18
	2.200

	3
	
	2
	1
	8.93
	8.93
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	93.98
	立面平均传热系数
	2.200


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	4.05
	4.05
	18
	2.200

	2
	
	1~2,4
	5
	5.40
	27.00
	18
	2.200

	3
	
	2
	1
	3.60
	3.60
	18
	2.200

	4
	
	2
	1
	2.70
	2.70
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	37.35
	立面平均传热系数
	2.200


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~4
	25
	3.60
	90.00
	18
	2.200

	2
	
	1~4
	10
	2.70
	27.00
	18
	2.200

	3
	
	1~4
	26
	3.15
	81.90
	18
	2.200

	4
	
	1~4
	20
	5.40
	108.00
	18
	2.200

	5
	
	1
	1
	4.05
	4.05
	18
	2.200

	6
	
	2~4
	6
	1.35
	8.10
	18
	2.200

	7
	
	3
	1
	1.75
	1.75
	18
	2.200

	8
	
	3
	1
	0.23
	0.23
	18
	2.200

	9
	
	3
	1
	2.47
	2.47
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	323.50
	立面平均传热系数
	2.200


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1
	19
	4.05
	76.95
	18
	2.200

	2
	
	1~4
	33
	5.40
	178.20
	18
	2.200

	3
	
	1
	1
	3.15
	3.15
	18
	2.200

	4
	
	2
	1
	9.27
	9.27
	18
	2.200

	5
	
	2
	1
	15.00
	15.00
	18
	2.200

	6
	
	4
	2
	2.70
	5.40
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	287.97
	立面平均传热系数
	2.200


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1,4
	3
	3.15
	9.45
	18
	0.370
	0.370

	2
	
	1~4
	14
	5.40
	75.60
	18
	0.370
	0.370

	3
	
	2
	1
	8.93
	8.93
	18
	0.370
	0.370

	立面总面积(㎡)
	93.98
	立面平均综合太阳得热系数
	0.370


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1
	1
	4.05
	4.05
	18
	0.370
	0.370

	2
	
	1~2,4
	5
	5.40
	27.00
	18
	0.370
	0.370

	3
	
	2
	1
	3.60
	3.60
	18
	0.370
	0.370

	4
	
	2
	1
	2.70
	2.70
	18
	0.370
	0.370

	立面总面积(㎡)
	37.35
	立面平均综合太阳得热系数
	0.370


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~4
	25
	3.60
	90.00
	18
	0.370
	0.370

	2
	
	1~4
	10
	2.70
	27.00
	18
	0.370
	0.370

	3
	
	1~4
	26
	3.15
	81.90
	18
	0.370
	0.370

	4
	
	1~4
	20
	5.40
	108.00
	18
	0.370
	0.370

	5
	
	1
	1
	4.05
	4.05
	18
	0.370
	0.370

	6
	
	2~4
	6
	1.35
	8.10
	18
	0.370
	0.370

	7
	
	3
	1
	1.75
	1.75
	18
	0.370
	0.370

	8
	
	3
	1
	0.23
	0.23
	18
	0.370
	0.370

	9
	
	3
	1
	2.47
	2.47
	18
	0.370
	0.370

	立面总面积(㎡)
	323.50
	立面平均综合太阳得热系数
	0.370


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1
	19
	4.05
	76.95
	18
	0.370
	0.370

	2
	
	1~4
	33
	5.40
	178.20
	18
	0.370
	0.370

	3
	
	1
	1
	3.15
	3.15
	18
	0.370
	0.370

	4
	
	2
	1
	9.27
	9.27
	18
	0.370
	0.370

	5
	
	2
	1
	15.00
	15.00
	18
	0.370
	0.370

	6
	
	4
	2
	2.70
	5.40
	18
	0.370
	0.370

	立面总面积(㎡)
	287.97
	立面平均综合太阳得热系数
	0.370


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	93.98
	2.20
	0.37
	0.07
	K≤2.50
	满足

	北向
	立面2
	37.35
	2.20
	0.37
	0.03
	K≤2.50
	满足

	东向
	立面3
	323.50
	2.20
	0.37
	0.15
	K≤2.50
	满足

	西向
	立面4
	287.97
	2.20
	0.37
	0.13
	K≤2.50
	满足

	综合平均
	
	742.80
	2.20
	0.37
	0.10
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	应满足表3.3.2-2的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	93.98
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	37.35
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	323.50
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	287.97
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：）
	－

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

	标准要求
	10层以下≥6级
	10层及以上≥7级

	结论
	满足
	－


外门气密性

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：）

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

	标准要求
	≥4级

	结论
	满足


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	≥3级

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	2
	屋顶
	满足

	3
	外墙
	满足

	4
	挑空楼板
	满足

	5
	外窗热工
	满足

	6
	非中空窗面积比
	满足

	7
	外窗气密性
	满足

	8
	外门气密性
	满足

	9
	幕墙气密性
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求。
 3 / 3

[image: image8.png]