# 分项计量竣工验收记录、现场检查记录及运行调试记录

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.5 条款申报）

## 一、文件用途

本文件用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.5 条款要求，通过提供分项计量系统的竣工验收记录、现场检查记录及运行调试记录，证明本项目已对冷热源、输配系统、照明系统等能耗进行独立分项计量，并确保系统安装规范、运行正常、数据准确。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料，与《计量表采购清单》《产品说明书》《能源管理系统说明》《能耗监测记录》等材料共同构成完整的能源计量证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 施工单位： XX 机电安装有限公司

- 监理单位： XX 工程监理有限公司

- 验收日期： 2025 年 12 月

# 三、分项计量系统概述

本项目设置以下分项计量：

- 冷源系统电能计量（风冷热泵机组）

- 热源系统电能计量（冬季热泵供暖）

- 输配系统计量（循环泵、风机、新风机组）

- 照明系统分区计量（阅览区、书库区、公共区）

- 插座及动力系统计量

- 给排水系统计量（生活水、空调补水、绿化水）

- 冷量/热量计量（冷冻水、热水回路）

所有计量表均接入能源管理系统，实现远程抄表与数据分析。

# 四、竣工验收记录

## 4.1 验收依据

- 施工图纸及设计说明

- GB 50189《公共建筑节能设计标准》

- GB 50763《建筑电气工程施工质量验收规范》

- GB/T 17244《建筑能耗监测系统技术规范》

- 设备产品说明书及合格证

## 4.2 验收内容与结果

| 验收项目 | 验收内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 电能计量系统 | 安装位置、接线、通讯、校验 | 合格 |
| 冷量/热量计量 | 流量计、温度传感器安装 | 合格 |
| 水量计量系统 | 远传水表安装、通讯测试 | 合格 |
| 能源管理平台 | 数据采集、曲线显示、报表生成 | 合格 |
| 设备标识 | 设备铭牌、回路标识齐全 | 合格 |

验收结论：分项计量系统安装规范，功能正常，通过竣工验收。

# 五、现场检查记录

## 5.1 检查内容

- 计量表安装牢固性检查

- 计量表接线正确性检查

- 通讯线路检查（RS485、M-Bus、NB-IoT）

- 数据上传检查（能源管理平台）

- 计量表读数一致性检查

## 5.2 检查结果

| 检查项目 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 安装牢固性 | 所有计量表安装牢固，无松动 | 合格 |
| 接线正确性 | 接线符合设计要求，无反接 | 合格 |
| 通讯测试 | 数据实时上传，通讯正常 | 合格 |
| 读数一致性 | 实测值与平台值偏差 ≤ 1% | 合格 |

检查结论：现场安装规范，计量数据准确可靠。

# 六、运行调试记录

## 6.1 调试内容

- 电能表调试：电压、电流、功率校验

- 冷量表调试：流量、温差校准

- 水表调试：脉冲/远传信号测试

- 通讯调试：平台数据采集、曲线显示

- 分项计量调试：各系统能耗独立显示

## 6.2 调试数据（节选）

### （1）电能表调试

| 测试点 | 实测功率（kW） | 表计显示（kW） | 偏差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷源机组 | 18.5 | 18.4 | 0.5% | 合格 |
| 照明回路 | 3.2 | 3.2 | 0% | 合格 |

### （2）冷量表调试

| 测试点 | 流量（m³/h） | 温差（℃） | 冷量（kW） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主回路 | 22.5 | 5.8 | 151 | 合格 |

### （3）通讯调试

- 数据上传周期：1 分钟

- 数据丢包率：0%

- 平台显示正常，报表生成正常

调试结论：分项计量系统运行稳定，数据准确，满足节能监测要求。

# 七、符合性说明（对应 7.1.5 条款）

本项目已实现：

- ✔ 冷源、热源独立计量

- ✔ 输配系统独立计量

- ✔ 照明系统独立计量

- ✔ 插座/动力系统独立计量

- ✔ 水系统独立计量

- ✔ 所有计量表运行正常、数据准确

- ✔ 分项计量数据全部接入能源管理系统

本条满足要求。

# 八、结论

本项目分项计量系统安装规范、运行稳定、数据准确，完全符合《绿色建筑评价标准》7.1.5 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
施工单位（盖章）：
监理单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 12 月