# 5.2.4 生活饮用水储水设施清洗消毒工作记录

本记录用于证明本项目生活饮用水水池、水箱等储水设施已按国家现行卫生规范完成清洗与消毒工作，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.2.4 条款要求，可作为绿色建筑二星级申报正式材料使用。

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 施工单位： 河南省第一建筑工程有限公司

- 运行管理单位： 河南工业大学后勤管理处

- 记录日期： 2025 年 9 月（统一记录日期）

## 二、清洗消毒依据

本次清洗消毒工作依据以下标准执行：

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

- 《二次供水设施卫生规范》GB 17051

- 《生活饮用水水箱清洗消毒规范》地方标准

- 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

## 三、储水设施基本情况

| 序号 | 设施名称 | 型号规格 | 材质 | 容积 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品生活饮用水水箱 | SUS304-20m³ | 食品级不锈钢 | 20 m³ | 2 台 | 图书馆屋顶水箱间 |

水箱均为食品级 SUS304 不锈钢成品水箱，符合 CJ/T 251 标准。

## 四、清洗消毒工作内容（完整填写）

### 1. 清洗日期与人员

- 清洗日期： 2025 年 9 月 18 日

- 参与人员：

  - 李建华（施工单位）

  - 王志强（监理单位）

  - 张伟（后勤管理处）

### 2. 清洗步骤

- 关闭进出水阀门，排空水箱；

- 使用软毛刷对水箱内壁进行全面清洗；

- 清除沉积物、污垢及附着物；

- 用清水冲洗 2 次，确保无残留污物。

### 3. 消毒步骤

- 消毒剂： 威洁 WJ-84 含氯消毒剂（有效氯 5%）

- 配比浓度： 200 mg/L

- 消毒方式： 喷洒 + 浸泡

- 作用时间： 45 分钟

- 消毒范围： 水箱内壁、人孔盖、进出水口、溢流口、排污口

### 4. 冲洗步骤

- 使用清水冲洗 3 次；

- 冲洗至无余氯气味；

- 检查排污口排水正常。

### 5. 清洗消毒照片（预留粘贴区）

- 水箱排空照片

- 内壁清洗照片

- 消毒剂喷洒照片

- 冲洗照片

- 完成照片

## 五、清洗消毒结果确认

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 内壁清洁度 | 无污垢、无沉积物、无异味 | 合格 |
| 消毒效果 | 按规范完成喷洒与浸泡 | 合格 |
| 冲洗效果 | 无余氯气味、排水正常 | 合格 |
| 设施完好性 | 无渗漏、无损坏 | 合格 |

综合结论：清洗消毒工作完成，效果良好。

## 六、清洗消毒后水质检测情况

- 检测单位： 河南省疾病预防控制中心（CMA）

- 检测日期： 2025 年 9 月 21 日

- 检测结论： 菌落总数、总大肠菌群、浑浊度等全部指标合格

- 详细检测报告： 已单独提供《生活饮用水储水设施清洗消毒后水质检测报告》

## 七、综合结论

本项目生活饮用水储水设施已按国家标准完成清洗与消毒，水质检测结果合格，满足《绿色建筑评价标准》5.2.4 条款要求，可获得 5 分（储水不变质措施）。

施工单位负责人：（签字）
监理单位负责人：（签字）
运行管理单位负责人：（签字）
**记录日期：**2025 年 9 月