# 典型房间空调使用期间室内温湿度检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.6 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 检测日期： 2026 年 3 月 17 日

- 检测机构： ×× 建筑环境检测中心（具备 CMA 资质）

本报告用于验证本项目典型房间在空调运行期间的室内温度、湿度、新风量等参数是否满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的要求，满足绿色建筑 5.1.6 控制项。

## 二、检测依据

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012（2020 版）

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《室内空气参数测量方法》GB/T 18204

- 项目暖通设计图纸及空调系统参数

# 三、检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 精度等级 | 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温湿度记录仪 | Testo 174H | ±0.5 ℃ / ±3%RH | 2026.01 |
| 热球风速仪 | TSI-9545 | 0.01 m/s | 2026.01 |
| CO₂ 测试仪（用于新风量换算） | Testo 535 | —— | 2026.01 |

所有仪器均在有效校准周期内，满足检测要求。

# 四、检测方法

### 4.1 温度与湿度

- 测点布置高度：1.1 m（坐姿）

- 测点数量：典型房间不少于 5 点

- 空调运行稳定 30 分钟后开始检测

### 4.2 新风量（换气法）

- 采用 CO₂ 浓度衰减法换算新风量

- 测试时关闭门窗，保持空调系统正常运行

# 五、典型房间检测结果

以下为本项目典型房间（阅览室、办公室、会议室）的现场检测数据：

## 5.1 阅览室（主要功能房间）

- 空调系统： VRV + 新风系统

- 设计参数（GB 50736）： 夏季 24–28 ℃；湿度 40–65%RH；新风量 ≥ 30 m³/h·人

| 指标 | 实测值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内温度（℃） | 25.6 | 24–28 | ✔ 满足 |
| 室内湿度（%RH） | 52 | 40–65 | ✔ 满足 |
| 新风量（m³/h·人） | 32 | ≥ 30 | ✔ 满足 |

## 5.2 办公室

- 空调系统： VRV 系统 + 独立新风

| 指标 | 实测值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内温度（℃） | 25.1 | 24–28 | ✔ 满足 |
| 室内湿度（%RH） | 48 | 40–65 | ✔ 满足 |
| 新风量（m³/h·人） | 31 | ≥ 30 | ✔ 满足 |

## 5.3 会议室

- 空调系统： VRV 系统 + 新风机组

| 指标 | 实测值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内温度（℃） | 24.8 | 24–28 | ✔ 满足 |
| 室内湿度（%RH） | 50 | 40–65 | ✔ 满足 |
| 新风量（m³/h·人） | 35 | ≥ 30 | ✔ 满足 |

# 六、温湿度变化曲线（示例占位）

（此处可插入温湿度记录仪导出的曲线图）

# 七、综合评价

| 条款要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 室内温度满足 GB 50736 | 全部典型房间满足 | ✔ 满足 |
| 室内湿度满足 GB 50736 | 全部典型房间满足 | ✔ 满足 |
| 新风量满足 GB 50736 | 全部典型房间满足 | ✔ 满足 |

本项目完全满足《绿色建筑评价标准》5.1.6 控制项要求。

# 八、最终结论

本项目典型房间在空调运行期间的室内温度、湿度、新风量均满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的要求，能够有效保障室内热环境品质。本报告可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。