# 围护结构防结露验算报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.7 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 报告日期： 2026 年 3 月 17 日

- 采用软件： BECS2026 建筑节能热工分析系统

本报告用于对本项目围护结构（外墙、屋面、地面、热桥节点等）进行防结露验算，验证其是否满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 及《绿色建筑评价标准》5.1.7 条款要求。

## 二、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 项目施工图、墙身大样图、节能计算书

# 三、5.1.7 条款要求

### （1）非透光围护结构内表面不得结露

在室内设计温度、湿度条件下，围护结构内表面温度应高于室内空气露点温度。

### （2）供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝

需进行内部结露验算，确保结构层间无冷凝风险。

### （3）屋顶和外墙应进行隔热性能计算

并满足：

- 传热系数符合 GB 50176 要求；

- 透光围护结构太阳得热系数 × 遮阳系数满足规范限值。

# 四、基础计算条件

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 室内计算温度 ti（℃） | 18 |
| 室内相对湿度 φ（%） | 60 |
| 室内露点温度（℃） | 10.12 |
| 室外采暖计算温度 tw（℃） | -2.4 |
| 累年最低日平均温度（℃） | -8.4 |
| 内表面换热系数 ai（W/m²·K） | 8.7 |
| 外表面换热系数 ae（W/m²·K） | 23 |

露点温度按《建筑环境通用规范》计算：

- 露点温度 = 10.12 ℃（作为结露判定依据）

# 五、围护结构构造与热工参数

本项目围护结构构造依据施工图，典型构造如下：

## 5.1 外墙构造（示例）

- 水泥砂浆 20 mm

- 岩棉板 80 mm

- 加气混凝土 200 mm

- 石灰砂浆 20 mm

- 总传热阻 R₀ = 2.86 m²·K/W

## 5.2 屋面构造（示例）

- 水泥砂浆 20 mm

- 细石混凝土 40 mm

- 挤塑聚苯板 90 mm

- 轻骨料混凝土 30 mm

- 钢筋混凝土 120 mm

- 石灰砂浆 20 mm

- 总传热阻 R₀ = 3.09 m²·K/W

## 5.3 地面构造（示例）

- 水泥砂浆 20 mm

- 挤塑聚苯板 20–55 mm

- 钢筋混凝土 120 mm

- 总传热阻 R₀ = 0.70–1.76 m²·K/W

# 六、内表面温度计算

按 GB 50176 公式：

[ \theta_i = t_i - (t_i - t_e) \cdot \frac{R_i}{R_0} ]

其中：

- θi：内表面温度

- ti：室内温度

- te：冬季室外热工计算温度

- Ri：内表面换热阻

- R0：围护结构传热阻

# 七、热桥部位结露验算

典型热桥节点包括：

- 外墙-屋面节点

- 外墙-楼板节点

- 外墙-窗洞口（上口、下口、左右口）

- 外墙-凸角、凹角

- 外墙-内隔墙节点

## 7.1 热桥验算结果

| 热桥部位 | 室外温度（℃） | 内表面最低温度（℃） | 露点温度（℃） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙-屋面 | -6.6 | 13.72 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙-窗左右口 | -4.8 | 15.49 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙-窗上口 | -4.8 | 15.49 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙-窗下口 | -4.8 | 15.49 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙-凸角 | -4.8 | 14.79 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙-凹角 | -4.8 | 17.06 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙-楼板 | -4.8 | 16.66 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙-挑空楼板 | -6.6 | 13.17 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙-内隔墙 | -4.8 | 16.44 | 10.12 | 不结露 |

所有热桥部位均满足“内表面温度高于露点温度”的要求。

# 八、主体结构内表面温差验算

| 部位 | 内表面温度（℃） | 室内温度（℃） | 露点温度（℃） | 温差（K） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 17.12 | 18 | 10.12 | 0.88 | 不结露 |
| 外墙 | 17.12 | 18 | 10.12 | 0.88 | 不结露 |
| 周边地面 | 15.67 | 18 | 10.12 | 2.33 | 不结露 |
| 非周边地面 | 16.99 | 18 | 10.12 | 1.01 | 不结露 |

主体结构均满足 GB 55016 内表面温差要求。

# 九、围护结构内部冷凝验算

依据 GB 50176：

- 计算结构层间温度分布；

- 判断是否出现水汽分压超过饱和水汽压情况。

本项目屋面与外墙均未出现内部冷凝风险。

# 十、隔热性能计算

- 外墙、屋面传热系数满足 GB 50176 要求；

- 透光围护结构太阳得热系数 × 遮阳系数满足规范限值；

- 夏季隔热性能满足绿色建筑要求。

# 十一、综合评价

| 条款要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 非透光围护结构内表面不得结露 | 全部部位不结露 | ✔ 满足 |
| 屋面、外墙内部不应冷凝 | 未出现冷凝 | ✔ 满足 |
| 屋面、外墙隔热性能满足 GB 50176 | 传热系数达标 | ✔ 满足 |

本项目完全满足《绿色建筑评价标准》5.1.7 控制项要求。

# 十二、最终结论

通过对围护结构主体及热桥部位的防结露验算，本项目所有围护结构内表面温度均高于露点温度，未出现结露风险；屋面与外墙结构层间无冷凝现象；隔热性能满足《民用建筑热工设计规范》要求。本报告可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。