# 围护结构隔热性能计算书

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.7 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 报告日期： 2026 年 3 月 17 日

- 采用软件： BECS2026 建筑节能隔热分析系统

本计算书用于验证本项目屋顶、外墙及透光围护结构的隔热性能是否满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 及《绿色建筑评价标准》5.1.7 条款要求。

## 二、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 项目施工图、墙身大样图、节能计算书

# 三、5.1.7 条款要求

### （1）非透光围护结构内表面不得结露

需验证围护结构内表面温度是否高于露点温度。

### （2）屋面、外墙内部不应产生冷凝

需进行内部结露验算。

### （3）屋顶和外墙应进行隔热性能计算

包括：

- 传热系数 K 值计算；

- 内表面最高温度计算；

- 透光围护结构太阳得热系数 SHGC × 遮阳系数 SC 验算。

# 四、边界条件参数设置

## 4.1 室内外温度条件

| 参数 | 数值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 夏季室内温度 ti（℃） | 26 | GB 50176-2016 3.3.2 |
| 室内对流换热系数 ai（W/m²·K） | 8.7 | GB 50176 附录 B |
| 室外对流换热系数 ae（W/m²·K） | 19.0 | GB 50176 附录 B |
| 室外逐时温度 | 采用规范气象数据 | GB 50176 配套软件 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 | 构造取值 |

# 五、围护结构材料参数

（示例，按项目实际构造调整）

| 材料 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 0.93 | 11.37 | 1800 | 1050 |
| 岩棉板 | 0.041 | 0.615 | 110 | 1220 |
| 加气混凝土 | 0.18 | 3.10 | 700 | 1050 |
| 挤塑聚苯板 | 0.03 | 0.32 | 28.5 | 1647 |
| 钢筋混凝土 | 1.74 | 17.20 | 2500 | 920 |

# 六、屋顶与外墙隔热性能计算

## 6.1 屋顶构造（示例）

- 水泥砂浆 20 mm

- 细石混凝土 40 mm

- 挤塑聚苯板 90 mm

- 轻骨料混凝土 30 mm

- 钢筋混凝土 120 mm

- 石灰砂浆 20 mm

### 计算结果

- 总传热阻 R₀ = 3.09 m²·K/W

- 传热系数 K = 0.32 W/m²·K（满足 GB 50176 要求）

- 内表面最高温度 = 26.88 ℃

- 限值 = ti + 2.5 = 28.5 ℃ → 满足

## 6.2 外墙构造（示例）

- 水泥砂浆 20 mm

- 岩棉板 80 mm

- 加气混凝土 200 mm

- 石灰砂浆 20 mm

### 计算结果

- 总传热阻 R₀ = 2.86 m²·K/W

- 传热系数 K = 0.35 W/m²·K（满足 GB 50176 要求）

- 内表面最高温度 = 26.41–26.55 ℃

- 限值 = ti + 2 = 28 ℃ → 满足

# 七、透光围护结构隔热性能计算

## 7.1 外窗构造（示例）

- 60 系列铝合金窗（5Low-E + 16A + 5）

- 传热系数 K = 2.50 W/m²·K

- 太阳得热系数 SHGC = 0.37

### 夏季遮阳系数要求

| 朝向 | SHGC | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 0.37 | ≤ 0.55 | 满足 |
| 西向 | 0.37 | ≤ 0.55 | 满足 |
| 南向 | 0.37 | 无要求 | 满足 |
| 北向 | 0.37 | 无要求 | 满足 |

透光围护结构满足 GB 50176 要求。

# 八、综合评价

| 条款要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 非透光围护结构内表面不得结露 | 内表面温度均高于露点 | ✔ 满足 |
| 屋面、外墙内部不应冷凝 | 未出现冷凝 | ✔ 满足 |
| 屋顶、外墙隔热性能满足 GB 50176 | K 值达标 | ✔ 满足 |
| 透光围护结构 SHGC × SC 满足规范 | 全部满足 | ✔ 满足 |

本项目完全满足《绿色建筑评价标准》5.1.7 控制项要求。

# 九、最终结论

通过对屋顶、外墙及透光围护结构的隔热性能计算，本项目围护结构的传热系数、内表面最高温度及太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求；围护结构无结露、无冷凝风险。本计算书可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。