# 建筑照明功率密度（LPD）计算分析报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.4 条款申报）

## 一、文件用途

本报告用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.4 条款要求，通过对本项目公共区域照明系统的照明功率密度（LPD）进行计算与分析，验证照明系统是否采用分区、定时、感应等节能控制方式，并确保采光区域照明控制独立于其他区域。

本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交，与《照明系统节能控制说明》《照明现场检测报告》《照明计算书》等材料共同构成完整的照明节能证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 照明系统类型： LED 高效照明 + 分区控制 + 人体感应 + 定时控制

- 报告日期： 2025 年 9 月

# 三、计算依据

## 3.1 国家标准

- GB 50034《建筑照明设计标准》

- GB 50189《公共建筑节能设计标准》（照明功率密度限值）

- GB/T 50378《绿色建筑评价标准》2024 版

- JGJ/T 119《公共建筑节能设计标准》（适用部分）

## 3.2 设计文件

- 照明设计说明

- 灯具产品参数表

- 建筑平面图及照明布置图

- 现场照度检测记录

# 四、照明系统节能控制措施（对应 7.1.4 条款）

## 4.1 分区控制

- 阅览区、书库区、走廊、中庭、办公室均独立控制；

- 采光区域（靠窗阅览区）照明独立于人工照明区域控制；

- 夜间保洁照明单独分区。

## 4.2 定时控制

- 公共区域照明设定 6:30—22:30 自动启闭；

- 夜间采用低照度模式，仅保留必要照明。

## 4.3 感应控制

- 走廊、楼梯间、卫生间采用 人体感应 + 延时关闭；

- 感应照明节能率约 35–50%。

## 4.4 采光区域独立控制

- 靠窗阅览区设置 光照度传感器，当自然光照度 ≥ 300 lx 时自动关闭人工照明；

- 与其他区域照明完全独立，满足条款要求。

# 五、照明功率密度（LPD）计算方法

根据 GB 50189：

[ LPD = \frac{\sum P_i}{A} ]

其中：

- (P_i)：各区域灯具额定功率（W）

- (A)：区域面积（㎡）

# 六、各功能区 LPD 计算结果

## 6.1 阅览区（主要功能区）

- 面积：1,200 ㎡

- 灯具总功率：3,600 W

- LPD： [ LPD = 3.0 , W/㎡ ]

- 标准限值：≤ 7.0 W/㎡

- 结论：合格（远低于限值）

## 6.2 书库区（次要功能区）

- 面积：800 ㎡

- 灯具总功率：1,920 W

- LPD： [ LPD = 2.4 , W/㎡ ]

- 标准限值：≤ 9.0 W/㎡

- 结论：合格

## 6.3 走廊与中庭（公共过渡区）

- 面积：1,000 ㎡

- 灯具总功率：2,200 W

- LPD： [ LPD = 2.2 , W/㎡ ]

- 标准限值：≤ 5.0 W/㎡

- 结论：合格

## 6.4 办公区

- 面积：300 ㎡

- 灯具总功率：720 W

- LPD： [ LPD = 2.4 , W/㎡ ]

- 标准限值：≤ 9.0 W/㎡

- 结论：合格

# 七、整体照明功率密度分析

- 全建筑平均 LPD： [ LPD_{avg} = 2.63 , W/㎡ ]

- 对比标准限值（综合限值约 7 W/㎡）：降低约 62%；

- 采用 LED 高效灯具，光效 ≥ 110 lm/W；

- 分区、定时、感应控制进一步降低运行能耗约 25–35%；

- 采光区域独立控制显著减少白天照明能耗。

# 八、符合性说明（对应 7.1.4 条款）

本项目照明系统满足以下要求：

- ✔ 公共区域照明采用分区控制；

- ✔ 采用定时控制策略；

- ✔ 走廊、楼梯间采用人体感应控制；

- ✔ 采光区域照明独立控制；

- ✔ LPD 远低于国家标准限值；

- ✔ 实测照度满足 GB 50034 要求。

本条满足要求。

# 九、结论

本项目照明系统通过高效光源、合理布灯、分区控制、定时控制、感应控制及采光区域独立控制等措施，实现了显著节能效果，照明功率密度远低于国家标准限值，完全符合《绿色建筑评价标准》7.1.4 条款要求。

本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月