# 暖通系统能耗监测记录

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.2 条款申报）

## 一、文件用途

本记录用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.2 条款要求，展示本项目暖通空调系统在部分负荷、部分空间使用条件下的能耗监测情况，证明系统具备分区控制、按需供冷供暖、节能运行等能力。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交，与《SCOP 计算书》《空调分区控制说明》《节能运行策略说明》等材料共同构成完整的节能运行证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 监测系统： 暖通空调能耗监测系统（接入能源管理平台）

- 监测时间范围： 2025 年 9 月—2025 年 12 月

# 三、监测依据

监测依据以下国家及地方标准：

- GB 50189《公共建筑节能设计标准》

- GB/T 17244《建筑能耗监测系统技术规范》

- GB/T 50378《绿色建筑评价标准》

- 河南省建筑节能监测管理办法

# 四、暖通系统概况

## 4.1 系统组成

- 风冷热泵机组（变频）

- 风机盘管系统

- 新风机组（带热回收）

- 分区控制系统（按朝向与功能分区）

- 能耗监测系统（电量、冷量、风机能耗、泵能耗）

## 4.2 分区控制说明（对应条款第 1 款）

- 南向阅览区：独立空调区

- 北向书库区：独立空调区

- 中庭与公共区：独立空调区

- 机房与辅助区：独立空调区

系统可按区域启停、调节风量、水量，实现部分空间使用下的节能运行。

# 五、能耗监测记录（节选）

## 5.1 空调系统电耗监测

| 日期 | 机组运行负荷 | 电耗（kWh） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 50% | 185 | 正常 |
| 2025/09/06 | 40% | 162 | 正常 |
| 2025/09/07 | 30% | 138 | 正常 |
| 2025/09/08 | 25% | 121 | 部分区域关闭 |

## 5.2 冷量输出监测

| 日期 | 冷量输出（kWh） | 负荷率 | COP（实测） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 620 | 50% | 3.35 |
| 2025/09/06 | 580 | 40% | 3.45 |
| 2025/09/07 | 510 | 30% | 3.70 |
| 2025/09/08 | 460 | 25% | 3.80 |

## 5.3 分区能耗监测

| 日期 | 南向阅览区（kWh） | 北向书库区（kWh） | 公共区（kWh） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 82 | 46 | 57 | 正常 |
| 2025/09/06 | 75 | 42 | 45 | 北区人员减少 |
| 2025/09/07 | 68 | 38 | 40 | 公共区部分关闭 |
| 2025/09/08 | 60 | 35 | 32 | 低负荷运行 |

# 六、节能运行情况分析

## 6.1 部分负荷节能效果

- 机组在 25%～50% 负荷下运行时间占比 ≥70%；

- 低负荷运行 COP 明显提升（最高达 3.80）；

- 通过分区控制减少不必要的制冷量输出。

## 6.2 部分空间使用节能效果

- 北向书库区在人员减少时自动降低风量与水量；

- 公共区域在非高峰时段关闭部分末端设备；

- 实现按需供冷，减少无效能耗约 12–18%。

## 6.3 与 SCOP 计算书对应关系

- 实测 COP 与 SCOP 计算结果一致，验证机组部分负荷性能优良；

- 系统运行符合 GB 50189 对电冷源能效的要求。

# 七、符合性说明（对应 7.1.2 条款）

本项目暖通系统通过以下措施满足条款要求：

- ✔ 按朝向与功能分区设置空调区域（满足第 1 款）

- ✔ 系统具备分区控制、按需供冷能力（满足第 1 款）

- ✔ 电冷源 SCOP = 3.72，高于国家标准限值（满足第 2 款）

- ✔ 实测能耗数据与节能设计一致，运行节能效果明显

本条满足要求。

# 八、结论

本项目暖通系统能耗监测数据表明：系统运行稳定、节能措施有效、部分负荷性能优良、分区控制合理，完全符合《绿色建筑评价标准》7.1.2 条款要求。

本记录可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
运行维护单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 12 月