# 灯具进场复验报告

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.7 条款申报｜室外照明灯具光污染控制复验资料）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.7 建筑室外照明及显示屏避免产生光污染

- 复验日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本报告用于：

- 对本项目室外照明灯具进行进场复验；

- 核查灯具光学性能、配光特性、眩光控制能力是否满足光污染控制要求；

- 作为绿色建筑评价 8.2.7 第 2 条（5 分） 的支撑材料；

- 与《室外夜景照明光污染分析报告》《光污染检测报告》共同构成完整证据链。

# 三、复验依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

- 《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626-2017

- 《灯具一般要求与试验》GB 7000 系列

- 施工图纸及灯具产品技术文件

- 《室外夜景照明光污染分析报告》（委托方提供）

# 四、灯具进场情况

根据施工单位提供的灯具到货清单，本项目室外照明灯具包括：

| 灯具名称 | 数量 | 功率（W） | 形状 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观路灯 | 78 套 | 50 W | 球形 | 道路及景观照明 |

（数据引用自《室外夜景照明光污染分析报告》表 4）

# 五、复验内容与方法

## 5.1 外观检查

- 灯具外壳无破损、无变形；

- 灯体喷涂均匀，无掉漆；

- 灯具铭牌信息齐全。

## 5.2 电气性能复验

- 绝缘电阻 ≥ 2 MΩ；

- 接地良好；

- 功率偏差 ≤ ±5%。

## 5.3 光学性能复验

复验内容包括：

- 配光曲线与设计一致；

- 上射光比例（ULOR）≤ 1%；

- 无明显眩光；

- 无光溢散现象。

## 5.4 眩光控制复验

- 灯具采用低眩光光学结构；

- 灯罩采用磨砂扩散材料；

- 灯具安装高度与角度符合设计要求。

## 5.5 显示屏相关灯具复验

- 本项目未设置动态模式显示屏；

- 显示屏周边无额外投光灯具；

- 显示屏亮度控制系统正常运行。

# 六、复验结果

## 6.1 灯具光学性能复验结果

- 所有灯具配光曲线与设计一致；

- 灯具上射光比例极低，符合光污染控制要求；

- 灯具无眩光、无溢散光现象；

- 灯具安装位置与角度符合《光污染分析报告》模型要求。

## 6.2 显示屏亮度复验结果（引用原报告数据）

根据《室外夜景照明光污染分析报告》表 6：

- 显示屏平均亮度：100 cd/m²；

- E4 区域限值：600 cd/m²；

- 亮度远低于限值，满足标准要求。

## 6.3 动态模式显示屏复验结果

- 场地未设置动态模式显示屏；

- 未设置滚动字幕、动态广告屏等设施；

- 完全符合条款要求。

# 七、综合评价

根据灯具进场复验、现场核查及光污染分析结果：

- 灯具光学性能良好，符合光污染控制要求；

- 灯具配光合理，无眩光、无上射光；

- 显示屏亮度满足 E4 区域限值要求；

- 场地未设置动态模式显示屏；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.2.7 第 2 条 要求。

本条得分：5 分（满分）。

# 八、附件目录

- 灯具出厂检验报告

- 灯具到货清单

- 灯具外观检查记录

- 灯具电气性能复验记录

- 灯具光学性能复验记录

- 显示屏亮度检测记录

- 灯具安装位置平面图

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月