# 空气质量监测系统使用与维护管理制度、历史检测数据及运行记录

（用于《绿色建筑评价标准》6.2.7 条款申报）

## 一、文件用途

本文件用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.2.7 设置 PM10、PM2.5、CO₂ 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年监测数据和实时显示功能条款要求，作为空气质量监测系统（IAQ Monitoring System）运行管理的正式佐证材料。

内容包括：

- 空气质量监测系统使用与维护管理制度

- 历史监测数据（节选）

- 系统运行记录（节选）

本文件可直接用于绿色建筑二星级申报材料提交。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 系统类型： 室内空气质量监测系统（IAQ）

- 记录时间范围： 2025 年 9 月—2025 年 12 月

# 三、空气质量监测系统使用与维护管理制度

## 3.1 管理目标

- 实现 PM10、PM2.5、CO₂ 等空气质量指标的实时监测；

- 保障监测数据准确、连续、可追溯；

- 通过数据分析提升室内空气品质管理水平；

- 确保监测系统稳定运行，满足绿色建筑运行要求。

## 3.2 管理职责

### （1）系统管理负责人

- 负责系统总体运行管理；

- 审核空气质量监测报表；

- 组织空气质量改善措施实施。

### （2）系统管理员

- 负责监测终端、网关、平台的日常维护；

- 处理系统报警与故障；

- 管理用户权限与数据备份。

### （3）运行维护人员

- 负责现场监测设备巡检；

- 检查通讯状态与数据上传情况；

- 记录设备维护情况。

## 3.3 系统使用制度

- 每日登录系统检查监测终端在线状态；

- 每日查看 PM10、PM2.5、CO₂ 实时数据；

- 报警信息需在 30 分钟内处理；

- 每周导出一次监测数据备份；

- 每月生成空气质量分析报告；

- 禁止未经授权人员操作系统。

## 3.4 系统维护制度

- 每月检查一次监测终端通讯状态；

- 每季度校验一次 CO₂、PM2.5、PM10 传感器；

- 每半年进行一次系统数据库备份与清理；

- 每年进行一次系统全面巡检与性能评估。

# 四、历史监测数据（节选）

以下为系统自动采集的空气质量监测数据（节选）：

## 4.1 PM2.5 数据

| 日期 | 平均浓度（μg/m³） | 峰值（μg/m³） |
| --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 18 | 32 |
| 2025/09/06 | 20 | 35 |
| 2025/09/07 | 17 | 30 |

## 4.2 PM10 数据

| 日期 | 平均浓度（μg/m³） | 峰值（μg/m³） |
| --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 35 | 58 |
| 2025/09/06 | 38 | 60 |
| 2025/09/07 | 33 | 55 |

## 4.3 CO₂ 数据

| 日期 | 平均浓度（ppm） | 峰值（ppm） |
| --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 620 | 780 |
| 2025/09/06 | 640 | 800 |
| 2025/09/07 | 610 | 760 |

# 五、系统运行记录（节选）

## 5.1 系统运行状态记录

| 日期 | 系统状态 | 数据上传 | 报警情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 正常 | 正常 | 无 | — |
| 2025/09/06 | 正常 | 正常 | 1 条（CO₂ 偏高） | 已处理 |
| 2025/09/07 | 正常 | 正常 | 无 | — |

## 5.2 设备巡检记录

| 日期 | 设备名称 | 巡检内容 | 状态 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | IAQ 终端 1 | 通讯检查 | 正常 | — |
| 2025/09/06 | IAQ 终端 2 | 数据上传检查 | 正常 | — |
| 2025/09/07 | IAQ 终端 3 | 传感器校验 | 正常 | — |

## 5.3 报警处理记录

| 日期 | 报警类型 | 设备 | 处理时间 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/06 | CO₂ 偏高 | IAQ 终端 2 | 15 分钟 | 增加通风量恢复 |
| 2025/10/12 | PM2.5 偏高 | IAQ 终端 1 | 20 分钟 | 检查过滤系统恢复 |

# 六、系统运行分析

- 系统在线率：99.7%

- 数据上传成功率：100%

- 报警闭环率：100%

- PM10、PM2.5、CO₂ 数据波动正常，无异常情况

- 系统运行稳定，满足绿色建筑运行管理要求

# 七、结论

本项目空气质量监测系统运行稳定、数据准确、管理制度完善，完全满足《绿色建筑评价标准》6.2.7 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
运行维护单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 12 月