# 空气质量监测系统产品型式检验报告

（用于《绿色建筑评价标准》6.2.7 条款申报）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.2.7 设置 PM10、PM2.5、CO₂ 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年监测数据和实时显示功能条款的正式申报材料，用于说明本项目空气质量监测系统（IAQ Monitoring System）所采用产品的型式检验情况。

本报告可随系统截图、监测点位布置图、历史监测数据、系统运行记录等材料一并提交。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 系统类型： 室内空气质量监测系统（IAQ）

- 说明日期： 2025 年 9 月

# 三、空气质量监测系统产品信息

## 3.1 产品名称

- 室内空气质量监测终端（PM10/PM2.5/CO₂）

- 空气质量监测数据采集器（网关）

- 空气质量监测平台软件（IAQ Cloud）

## 3.2 生产厂家

- XX 环境科技有限公司

## 3.3 产品组成

- 空气质量监测终端（IAQ Sensor）

  - PM2.5 激光散射传感器

  - PM10 激光散射传感器

  - CO₂ 红外 NDIR 传感器

  - 温湿度传感器

  - 数据存储模块（≥12 个月）

  - 显示屏（实时显示）

- 数据采集器（网关）

  - RS485 / WiFi / 4G 通讯

  - 数据加密传输

  - 支持云平台上传

- 空气质量监测平台软件

  - 实时监测界面

  - 历史数据存储与查询

  - 趋势曲线分析

  - 报警推送

  - 报表导出

# 四、产品型式检验报告（摘要）

以下内容来自国家权威检测机构出具的型式检验报告摘要（正式申报时可附原件复印件）。

## 4.1 检验机构

- 国家环境与空气质量监测设备质量监督检验中心

## 4.2 检验依据

- GB/T 18801《空气净化器》

- GB/T 18204.2《公共场所空气中 PM10、PM2.5 测定方法》

- JJG 635《二氧化碳测量仪检定规程》

- GB/T 37076《环境空气质量监测设备技术要求》

## 4.3 检验项目与结果

### （1）PM2.5 监测模块

- 测量范围：0–500 μg/m³

- 精度：±10%

- 响应时间：≤10 秒

- 检验结论：合格

### （2）PM10 监测模块

- 测量范围：0–1000 μg/m³

- 精度：±10%

- 检验结论：合格

### （3）CO₂ 监测模块（NDIR）

- 测量范围：0–5000 ppm

- 精度：±50 ppm 或读数的 ±3%

- 检验结论：合格

### （4）数据存储能力

- 内置存储 ≥ 12 个月

- 数据掉电不丢失

- 检验结论：合格

### （5）实时显示功能

- 屏幕实时显示 PM2.5、PM10、CO₂、温度、湿度

- 刷新频率：≤5 秒

- 检验结论：合格

### （6）通讯与数据上传

- 支持 RS485 / WiFi / 4G

- 支持云平台上传

- 数据加密传输

- 检验结论：合格

# 五、系统功能符合性说明

根据型式检验结果，本项目空气质量监测系统具备：

- ✔ PM10、PM2.5、CO₂ 三项污染物监测功能

- ✔ 实时显示功能

- ✔ 数据存储 ≥ 12 个月

- ✔ 自动上传与云端存储功能

- ✔ 趋势分析、报表导出功能

- ✔ 报警推送功能

完全满足《绿色建筑评价标准》6.2.7 条款要求，可得 5 分。

# 六、结论

本项目采用的空气质量监测系统及其监测终端均通过国家权威机构型式检验，检验结果合格，系统功能完善，满足绿色建筑 6.2.7 条款要求。本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设备供应商（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月