# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 外部设施统一设计、施工及维护条件检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.3 条款）

## 一、项目概况

本报告针对河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目的外部设施（外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等）进行检测与符合性论证，旨在满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.3 外部设施统一设计与维护条件要求。

项目位于河南省郑州市中原区嵩山南路，用地面积约 9900 m²，地上建筑面积 5268 m²。本次改造工程涉及外遮阳系统增设、光伏太阳能设施布置、空调室外机位优化及外墙花池维护条件改善等内容。

## 二、编制依据

本检测报告依据以下标准、规范及资料编制：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《建筑外遮阳工程技术标准》JGJ 229

- 《太阳能光伏系统工程技术规范》GB 50797

- 《住宅建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

- 《建筑幕墙工程技术规范》JGJ 102（如适用）

- 项目施工图及外部设施设计文件

- 现场检测记录与照片资料

## 三、检测目的

- 检查外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施是否与主体结构统一设计、统一施工；

- 检查外部设施是否具备安装、检修与维护条件；

- 判断是否满足绿色建筑 4.1.3 条款要求；

- 为绿色建筑申报提供技术支撑文件。

## 四、检测项目

### 4.1 外遮阳系统

- 与主体结构连接方式

- 抗风性能与安全性

- 安装与检修通道

- 遮阳效果与耐久性

### 4.2 太阳能设施（光伏系统）

- 支架与主体结构连接方式

- 屋面承载力复核情况

- 检修通道设置

- 防水、防雷措施

### 4.3 空调室外机位

- 机位结构承载力

- 机位通风条件

- 检修空间与可达性

- 冷凝水排放措施

### 4.4 外墙花池

- 花池结构安全性

- 防水层设置

- 排水系统

- 检修与维护条件

## 五、检测方法

- 现场踏勘与测量；

- 施工图纸与结构节点审核；

- 结构连接件检查；

- 设备安装与维护空间测量；

- 记录拍照与对比分析；

- 依据规范进行符合性判定。

## 六、检测结果与分析

### 6.1 外遮阳系统检测结果

| 检测项目 | 要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构连接 | 与主体结构统一设计、施工 | 采用预埋件连接，符合要求 | 合格 |
| 抗风性能 | 满足当地基本风压 | 经复核满足要求 | 合格 |
| 检修条件 | 具备检修通道 | 可从外窗及屋面检修 | 合格 |
| 耐久性 | ≥ 15 年 | 材料为铝合金，满足要求 | 合格 |

分析： 外遮阳系统与主体结构统一设计施工，安全性与维护条件良好。

### 6.2 太阳能设施（光伏系统）检测结果

| 检测项目 | 要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构连接 | 与主体结构统一设计 | 采用屋面支架系统，符合要求 | 合格 |
| 承载力 | 屋面承载力满足要求 | 经复核满足 | 合格 |
| 检修通道 | ≥ 600 mm | 实测 800 mm | 合格 |
| 防水措施 | 不破坏屋面防水 | 采用压载式支架 | 合格 |
| 防雷措施 | 满足规范 | 已接入防雷系统 | 合格 |

分析： 光伏系统布置合理，检修通道充足，安全性与维护性良好。

### 6.3 空调室外机位检测结果

| 检测项目 | 要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承载力 | ≥ 150 kg | 满足要求 | 合格 |
| 通风条件 | 不得封闭 | 通风良好 | 合格 |
| 检修空间 | ≥ 600 mm | 实测 700 mm | 合格 |
| 冷凝水排放 | 排放通畅 | 设置专用排水管 | 合格 |

分析： 空调室外机位设计合理，具备良好的安装与维护条件。

### 6.4 外墙花池检测结果

| 检测项目 | 要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构安全性 | 不得影响外墙承载力 | 花池为独立构件 | 合格 |
| 防水层 | 必须设置 | 已设置双层防水 | 合格 |
| 排水系统 | 排水通畅 | 设置排水孔与排水管 | 合格 |
| 检修条件 | 可达性良好 | 可从外平台检修 | 合格 |

分析： 外墙花池结构安全、防水可靠，维护条件良好。

## 七、综合评价

根据现场检测与资料审核：

- 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池均与主体结构统一设计、统一施工；

- 所有外部设施均具备安装、检修与维护条件；

- 外部设施安全性、耐久性、防护性能均满足规范要求；

- 外部设施布置合理，不影响主体结构安全；

- 满足绿色建筑 4.1.3 条款要求。

## 八、最终结论

本项目外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施均与主体结构统一设计、统一施工，并具备良好的安装、检修与维护条件，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.3 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效技术支撑文件。