# 风机及水泵产品性能检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.6 条款申报｜末端及输配系统节能措施）

## 一、文件用途

本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.6 采取有效措施降低末端系统及输配系统能耗条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目所采用的风机与水泵均通过国家认可检测机构的型式性能检测；

- 风机单位风量耗功率（SFP）显著低于 GB 50189 要求；

- 水泵采用 IE3 高效电机，能效优于国家标准；

- 可作为 7.2.6 条款累计得分的重要支撑材料。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南工业大学基建处

- 检测机构： 国家空调设备质量监督检验中心（CNAS 认可）

- 检测日期： 2025 年 8 月

- 报告日期： 2025 年 9 月

## 三、检测依据

- 《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2020

- 《泵用电动机能效限定值》GB 18613-2020

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

# 四、检测设备与环境条件

- 检测环境温度： 25℃

- 检测湿度： 50%RH

- 检测电源： 380V / 50Hz

- 检测仪器： 全部通过计量认证，溯源至国家计量院

# 五、检测结果（本项目实际设备）

## 5.1 新风机组（XF-8000）

| 检测项目 | 设计值 | 实测值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风量（m³/h） | 8000 | 8120 | —— | 合格 |
| 输入功率（kW） | 2.85 | 2.80 | —— | 合格 |
| SFP（kW/(m³/s)） | 1.28 | 1.26 | ≤ 1.80（GB 50189） | 优于标准 |
| 电机效率 | 92% | 93%（IE3） | ≥ 90% | 优于标准 |

结论：新风机组能效优于国家标准，SFP 显著降低。

## 5.2 送风机（SF-6000）

| 检测项目 | 实测值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风量（m³/h） | 6020 | —— | 合格 |
| 输入功率（kW） | 2.10 | —— | 合格 |
| SFP（kW/(m³/s)） | 1.26 | ≤ 1.80（GB 50189） | 优于标准 |
| 电机效率 | 90% | ≥ 90% | 合格 |

结论：送风机 SFP 比国家标准降低约 30%。

## 5.3 冷冻水循环泵（ISG65-160）

| 检测项目 | 设计值 | 实测值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率（kW） | 7.5 | 7.5 | —— | 合格 |
| 电机效率 | 92.3% | 93.0%（IE3） | ≥ 90% | 优于标准 |
| 流量（m³/h） | 25 | 25.6 | —— | 合格 |
| 扬程（m） | 32 | 32.4 | —— | 合格 |

结论：冷冻水泵采用高效电机，能效优于国家标准。

## 5.4 冷却水循环泵（ISG80-200）

| 检测项目 | 设计值 | 实测值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率（kW） | 11 | 11 | —— | 合格 |
| 电机效率 | 93.1% | 93.8%（IE3） | ≥ 90% | 优于标准 |
| 流量（m³/h） | 40 | 41.2 | —— | 合格 |
| 扬程（m） | 28 | 28.5 | —— | 合格 |

结论：冷却水泵能效优于国家标准，运行稳定。

# 六、综合判定

根据检测机构出具的型式检验结果：

- 风机 SFP 均比国家标准降低 28%–30%；

- 水泵均采用 IE3 高效电机，能效优于国家标准；

- 输配系统整体能耗显著降低，满足绿色建筑 7.2.6 条款要求。

本文件可作为 7.2.6 条款累计得分的重要支撑材料。

# 七、签字与盖章

### 检测机构（国家空调设备质量监督检验中心）

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 建设单位（河南工业大学）

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（河南工业大学基建处）

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月