[image: image7.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	河南-郑州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18983871452
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


74 规定性指标检查


74.1 工程材料


74.2 围护结构做法简要说明


84.3 体形系数


94.4 窗墙比


104.5 可见光透射比


104.6 天窗


114.7 屋顶


124.8 外墙


144.9 挑空楼板


144.10 采暖与非采暖隔墙


154.11 采暖与非采暖楼板


154.12 外窗热工


194.13 周边地面


194.14 采暖地下室外墙


204.15 变形缝


204.16 有效通风换气面积


224.17 非中空窗面积比


224.18 外窗气密性


234.19 外门气密性


234.20 幕墙气密性


234.21 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	河南-郑州

	气候分区
	寒冷B区

	计算建筑面积
	地上6720㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2      地下0

	建筑高度
	11.0m

	计算建筑体积
	39743.15

	计算建筑外表面积
	8101.00

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


2 设计依据
1. 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

3 建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

4 规定性指标检查

4.1 工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


4.2 围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.385,D=4.469)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.548,D=3.002)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.548,D=3.002)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

6. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

7. 天窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

8. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

9. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

10. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.395,D=1.446)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm

4.3 体形系数

4.3.1 体形系数

	外表面积(㎡)
	8101.00

	建筑体积(m3)
	39743.15

	体形系数
	0.20

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.1条

	标准要求
	寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


4.3.2 楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.200
	4412.32
	1606.35
	14119.41

	2
	6.600
	2307.58
	1551.07
	29121.29

	3
	1.200
	0.00
	4943.58
	-3497.55

	合计
	11.00
	6719.90
	8101.00
	39743.15


4.4 窗墙比

4.4.1 窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	123.28
	566.42
	0.22
	0.70
	适宜

	北向
	立面2
	123.97
	1006.03
	0.12
	0.70
	适宜

	东向
	立面3
	184.92
	812.08
	0.23
	0.70
	适宜

	西向
	立面4
	96.51
	1476.45
	0.07
	0.70
	适宜

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条

	标准要求
	寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	
	3.60×1.22
	1
	2
	4.39
	8.78
	123.28

	
	
	
	1.00×1.20
	1
	1
	1.20
	1.20
	

	
	
	
	1.50×0.85
	1
	1
	1.28
	1.28
	

	
	
	
	1.50×0.73
	1
	1
	1.09
	1.09
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	95.26
	

	
	
	
	1.50×1.83
	1
	1
	2.75
	2.75
	

	
	
	
	3.60×1.50
	2
	2
	5.40
	10.80
	

	
	
	
	1.50×0.65
	2
	1
	0.97
	0.97
	

	
	
	
	1.50×0.77
	2
	1
	1.15
	1.15
	

	北向
	立面2
	
	1.50×1.83
	1
	8
	2.75
	21.96
	123.97

	
	
	
	0.53×1.22
	1
	1
	0.65
	0.65
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	91.02
	

	
	
	
	0.91×1.50
	2
	1
	1.36
	1.36
	

	
	
	
	1.17×1.50
	2
	1
	1.75
	1.75
	

	
	
	
	0.33×1.50
	2
	1
	0.49
	0.49
	

	
	
	
	0.45×1.50
	2
	1
	0.68
	0.68
	

	
	
	
	1.04×1.50
	2
	1
	1.56
	1.56
	

	
	
	
	1.23×1.50
	2
	1
	1.84
	1.84
	

	
	
	
	0.27×1.50
	2
	1
	0.40
	0.40
	

	
	
	
	1.50×1.50
	2
	1
	2.25
	2.25
	

	东向
	立面3
	
	3.60×1.22
	1
	1
	4.39
	4.39
	184.92

	
	
	
	1.50×0.40
	1
	1
	0.60
	0.60
	

	
	
	
	0.41×0.61
	1
	2
	0.25
	0.49
	

	
	
	
	0.81×1.22
	1
	1
	0.99
	0.99
	

	
	
	
	0.27×1.22
	1
	1
	0.33
	0.33
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	171.09
	

	
	
	
	1.50×1.10
	2
	1
	1.65
	1.65
	

	
	
	
	1.50×1.50
	2
	1
	2.25
	2.25
	

	
	
	
	1.50×1.50
	2
	1
	2.25
	2.25
	

	
	
	
	0.58×1.50
	2
	1
	0.88
	0.88
	

	西向
	立面4
	
	1.50×1.83
	1
	12
	2.75
	32.94
	96.51

	
	
	
	1.18×1.46
	1
	1
	1.73
	1.73
	

	
	
	
	0.31×1.46
	1
	1
	0.45
	0.45
	

	
	
	
	1.50×1.50
	1
	1
	2.25
	2.25
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	7.34
	

	
	
	
	3.60×1.50
	2
	8
	5.40
	43.20
	

	
	
	
	1.20×1.50
	2
	2
	1.80
	3.60
	

	
	
	
	0.90×1.50
	2
	2
	1.35
	2.70
	

	
	
	
	1.18×0.04
	2
	1
	0.04
	0.04
	

	
	
	
	0.31×0.04
	2
	1
	0.01
	0.01
	

	
	
	
	1.50×1.50
	2
	1
	2.25
	2.25
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

4.5 可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面1
	0.22
	
	0.72
	0.60

	北向
	立面2
	0.12
	
	0.72
	0.60

	东向
	立面3
	0.23
	
	0.72
	0.60

	西向
	立面4
	0.07
	
	0.72
	0.60

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 天窗

4.6.1 天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	2001
	WDTC4,WDTC4,WDTC4,
	17.56
	248.05
	0.07

	2002
	WDTC4,WDTC2,WDTC4,WDTC2,WDTC4,WDTC4,WDTC1,WDTC4,WDTC4,WDTC4,WDTC4,WDTC4,WDTC4,
	354.34
	2456.95
	0.14

	2003
	WDTC4,
	38.85
	83.14
	0.47

	2004
	WDTC4,
	10.48
	83.14
	0.13

	2006
	WDTC4,
	20.08
	38.11
	0.53

	2007
	WDTC4,WDTC4,WDTC4,
	36.90
	139.72
	0.26

	2008
	WDTC4,
	0.57
	326.55
	0.00

	2009
	WDTC4,WDTC3,
	2.68
	65.57
	0.04

	2010
	WDTC3,WDTC4,WDTC1,
	17.19
	56.38
	0.30

	2011
	WDTC3,WDTC4,
	58.07
	137.41
	0.42

	2012
	WDTC3,
	14.72
	65.57
	0.22

	整栋建筑
	571.44
	5064.89
	0.11

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.7条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


4.6.2 天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）
	79
	2.20
	0.41
	

	平均
	
	2.20
	0.41
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤2.4,SHGC≤0.44,S≤0.3或K≤2.4,SHGC≤0.35,0.3<S≤0.5

	结论
	满足


4.7 屋顶

4.7.1 屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	90
	0.030
	0.320
	1.10
	2.727
	0.960

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.934
	3.542

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.45,S≤0.30或K≤0.40,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


4.8 外墙

4.8.1 外墙相关构造

4.8.1.1 填充墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.10
	1.515
	0.533

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	2.449
	4.469

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39


4.8.1.2 剪力墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.10
	1.515
	0.533

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.675
	3.002

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.55


4.8.1.3 热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.10
	1.515
	0.533

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.675
	3.002

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.55


4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


4.8.3 外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	318.69
	0.720
	0.39
	4.47
	0.70

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	123.88
	0.280
	0.55
	3.00
	0.70

	合计
	
	442.57
	1.000
	0.43
	4.06
	0.70

	平均传热系数K
	0.43 × 1.20 = 0.52


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	654.12
	0.748
	0.39
	4.47
	0.70

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	220.73
	0.252
	0.55
	3.00
	0.70

	合计
	
	874.86
	1.000
	0.43
	4.10
	0.70

	平均传热系数K
	0.43 × 1.20 = 0.52


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	458.93
	0.758
	0.39
	4.47
	0.70

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	146.42
	0.242
	0.55
	3.00
	0.70

	合计
	
	605.35
	1.000
	0.42
	4.11
	0.70

	平均传热系数K
	0.42 × 1.20 = 0.50


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1231.49
	0.895
	0.39
	4.47
	0.70

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	144.89
	0.105
	0.55
	3.00
	0.70

	合计
	
	1376.38
	1.000
	0.40
	4.31
	0.70

	平均传热系数K
	0.40 × 1.20 = 0.48


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	2663.23
	0.807
	0.39
	4.47
	0.70

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	635.92
	0.193
	0.55
	3.00
	0.70

	合计
	
	3299.16
	1.000
	0.42
	4.19
	0.70

	平均传热系数K
	0.42 × 1.20 = 0.50

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


4.9 挑空楼板


本工程无此项围护结构

4.10 采暖与非采暖隔墙

4.10.1 采暖与非采暖隔墙相关构造

4.10.1.1 控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.180
	3.100
	1.25
	0.844
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.889
	3.764

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.90


4.10.1.2 控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.180
	3.100
	1.25
	0.844
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.889
	3.764

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.90


4.10.2 采暖与非采暖隔墙平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	控温与非控温隔墙构造一
	434.12
	0.738
	0.90
	3.76

	控温房间隔墙构造一
	154.03
	0.262
	0.90
	3.76

	合计
	588.16
	1.000
	0.90
	3.76

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.5

	结论
	满足


4.11 采暖与非采暖楼板


本工程无此项围护结构

4.12 外窗热工

4.12.1 外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）
	18
	2.20
	0.41
	0.720

	
	
	窗编号

	
	
	

	
	来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1)

	2
	断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）
	80
	2.20
	0.41
	0.720

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1)


4.12.2 外遮阳类型


本工程无外遮阳

4.12.3 平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	4.39
	8.78
	18
	2.200

	2
	
	1
	1
	1.20
	1.20
	18
	2.200

	3
	
	1
	1
	1.28
	1.28
	18
	2.200

	4
	
	1
	1
	1.09
	1.09
	18
	2.200

	5
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	95.26
	80
	2.200

	6
	
	1
	1
	2.75
	2.75
	18
	2.200

	7
	
	2
	2
	5.40
	10.80
	18
	2.200

	8
	
	2
	1
	0.97
	0.97
	18
	2.200

	9
	
	2
	1
	1.15
	1.15
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	123.28
	立面平均传热系数
	2.200


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1
	8
	2.75
	21.96
	18
	2.200

	2
	
	1
	1
	0.65
	0.65
	18
	2.200

	3
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	91.02
	80
	2.200

	4
	
	2
	1
	1.36
	1.36
	18
	2.200

	5
	
	2
	1
	1.75
	1.75
	18
	2.200

	6
	
	2
	1
	0.49
	0.49
	18
	2.200

	7
	
	2
	1
	0.68
	0.68
	18
	2.200

	8
	
	2
	1
	1.56
	1.56
	18
	2.200

	9
	
	2
	1
	1.84
	1.84
	18
	2.200

	10
	
	2
	1
	0.40
	0.40
	18
	2.200

	11
	
	2
	1
	2.25
	2.25
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	123.97
	立面平均传热系数
	2.200


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	4.39
	4.39
	18
	2.200

	2
	
	1
	1
	0.60
	0.60
	18
	2.200

	3
	
	1
	2
	0.25
	0.49
	18
	2.200

	4
	
	1
	1
	0.99
	0.99
	18
	2.200

	5
	
	1
	1
	0.33
	0.33
	18
	2.200

	6
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	171.09
	80
	2.200

	7
	
	2
	1
	1.65
	1.65
	18
	2.200

	8
	
	2
	1
	2.25
	2.25
	18
	2.200

	9
	
	2
	1
	2.25
	2.25
	18
	2.200

	10
	
	2
	1
	0.88
	0.88
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	184.92
	立面平均传热系数
	2.200


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1
	12
	2.75
	32.94
	18
	2.200

	2
	
	1
	1
	1.73
	1.73
	18
	2.200

	3
	
	1
	1
	0.45
	0.45
	18
	2.200

	4
	
	1
	1
	2.25
	2.25
	18
	2.200

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	7.34
	80
	2.200

	6
	
	2
	8
	5.40
	43.20
	18
	2.200

	7
	
	2
	2
	1.80
	3.60
	18
	2.200

	8
	
	2
	2
	1.35
	2.70
	18
	2.200

	9
	
	2
	1
	0.04
	0.04
	18
	2.200

	10
	
	2
	1
	0.01
	0.01
	18
	2.200

	11
	
	2
	1
	2.25
	2.25
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	96.51
	立面平均传热系数
	2.200


4.12.4 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1
	2
	4.39
	8.78
	18
	0.411
	0.411

	2
	
	1
	1
	1.20
	1.20
	18
	0.411
	0.411

	3
	
	1
	1
	1.28
	1.28
	18
	0.411
	0.411

	4
	
	1
	1
	1.09
	1.09
	18
	0.411
	0.411

	5
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	95.26
	80
	0.411
	0.411

	6
	
	1
	1
	2.75
	2.75
	18
	0.411
	0.411

	7
	
	2
	2
	5.40
	10.80
	18
	0.411
	0.411

	8
	
	2
	1
	0.97
	0.97
	18
	0.411
	0.411

	9
	
	2
	1
	1.15
	1.15
	18
	0.411
	0.411

	立面总面积(㎡)
	123.28
	立面平均综合太阳得热系数
	0.411


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1
	8
	2.75
	21.96
	18
	0.411
	0.411

	2
	
	1
	1
	0.65
	0.65
	18
	0.411
	0.411

	3
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	91.02
	80
	0.411
	0.411

	4
	
	2
	1
	1.36
	1.36
	18
	0.411
	0.411

	5
	
	2
	1
	1.75
	1.75
	18
	0.411
	0.411

	6
	
	2
	1
	0.49
	0.49
	18
	0.411
	0.411

	7
	
	2
	1
	0.68
	0.68
	18
	0.411
	0.411

	8
	
	2
	1
	1.56
	1.56
	18
	0.411
	0.411

	9
	
	2
	1
	1.84
	1.84
	18
	0.411
	0.411

	10
	
	2
	1
	0.40
	0.40
	18
	0.411
	0.411

	11
	
	2
	1
	2.25
	2.25
	18
	0.411
	0.411

	立面总面积(㎡)
	123.97
	立面平均综合太阳得热系数
	0.411


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1
	1
	4.39
	4.39
	18
	0.411
	0.411

	2
	
	1
	1
	0.60
	0.60
	18
	0.411
	0.411

	3
	
	1
	2
	0.25
	0.49
	18
	0.411
	0.411

	4
	
	1
	1
	0.99
	0.99
	18
	0.411
	0.411

	5
	
	1
	1
	0.33
	0.33
	18
	0.411
	0.411

	6
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	171.09
	80
	0.411
	0.411

	7
	
	2
	1
	1.65
	1.65
	18
	0.411
	0.411

	8
	
	2
	1
	2.25
	2.25
	18
	0.411
	0.411

	9
	
	2
	1
	2.25
	2.25
	18
	0.411
	0.411

	10
	
	2
	1
	0.88
	0.88
	18
	0.411
	0.411

	立面总面积(㎡)
	184.92
	立面平均综合太阳得热系数
	0.411


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1
	12
	2.75
	32.94
	18
	0.411
	0.411

	2
	
	1
	1
	1.73
	1.73
	18
	0.411
	0.411

	3
	
	1
	1
	0.45
	0.45
	18
	0.411
	0.411

	4
	
	1
	1
	2.25
	2.25
	18
	0.411
	0.411

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	7.34
	80
	0.411
	0.411

	6
	
	2
	8
	5.40
	43.20
	18
	0.411
	0.411

	7
	
	2
	2
	1.80
	3.60
	18
	0.411
	0.411

	8
	
	2
	2
	1.35
	2.70
	18
	0.411
	0.411

	9
	
	2
	1
	0.04
	0.04
	18
	0.411
	0.411

	10
	
	2
	1
	0.01
	0.01
	18
	0.411
	0.411

	11
	
	2
	1
	2.25
	2.25
	18
	0.411
	0.411

	立面总面积(㎡)
	96.51
	立面平均综合太阳得热系数
	0.411


4.12.5 总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	123.28
	2.20
	0.41
	0.22
	K≤2.70, SHGC≤0.52
	满足

	北向
	立面2
	123.97
	2.20
	0.41
	0.12
	K≤3.00, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面3
	184.92
	2.20
	0.41
	0.23
	K≤2.70, SHGC≤0.52
	满足

	西向
	立面4
	96.51
	2.20
	0.41
	0.07
	K≤3.00, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	528.69
	2.20
	0.41
	0.14
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1-1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

4.13 周边地面

4.13.1 周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.10
	0.606
	0.213

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.685
	1.446

	保温材料层R
	0.61

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

4.14 采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

4.15 变形缝


本工程无此项围护结构

4.16 有效通风换气面积

	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	165.41
	93.76
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1002
	82.19
	38.40
	未编号
	4.39
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1003
	68.32
	32.00
	未编号
	4.39
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1005
	34.45
	39.52
	未编号
	1.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1006
	433.45
	284.81
	未编号
	1.73
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	0.45
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.25
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.28
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.09
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1010
	53.64
	22.40
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1012
	53.64
	22.40
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1015
	272.24
	89.60
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1016
	245.97
	233.59
	未编号
	7.34
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.34
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	7.34
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	7.34
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	7.34
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	7.34
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	7.34
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	7.34
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	12.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	12.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	12.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	12.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	12.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	12.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	12.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	12.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1018
	53.64
	22.40
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1019
	142.14
	79.04
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1020
	410.48
	136.64
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.39
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1024
	332.84
	208.45
	未编号
	0.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	0.25
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.33
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.65
	0.30
	外窗
	
	
	

	2
	2001
	207.90
	198.26
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2002
	2104.73
	1079.32
	未编号
	23.50
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	16.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	23.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	16.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	16.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	16.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	23.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	16.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	12.25
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.25
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	23.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2003
	68.48
	68.60
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2004
	68.48
	86.85
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2005
	53.64
	38.54
	未编号
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.35
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	30.10
	29.75
	未编号
	4.25
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	23.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2007
	118.24
	55.25
	未编号
	16.50
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	23.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	12.25
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2008
	276.11
	214.24
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	16.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	16.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	16.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2009
	53.73
	39.13
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2010
	44.47
	30.25
	未编号
	23.50
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2011
	116.26
	54.75
	未编号
	23.50
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	16.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2012
	53.73
	39.13
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2014
	73.08
	126.54
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

4.17 非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	123.28
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	123.97
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	184.92
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	96.51
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.18 外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：）
	－

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）的7级

	结论
	满足
	－


4.19 外门气密性

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：）

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）的4级

	结论
	满足


4.20 幕墙气密性

	最不利气密性等级
	3级（门窗编号：）

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


4.21 规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗屋顶比
	满足
	

	5
	天窗类型
	满足
	

	6
	屋顶
	满足
	

	7
	外墙
	满足
	

	8
	采暖与非采暖隔墙
	满足
	

	9
	外窗热工
	满足
	

	10
	周边地面
	满足
	

	11
	有效通风换气面积
	不适宜
	

	12
	非中空窗面积比
	满足
	

	13
	外窗气密性
	满足
	

	14
	外门气密性
	满足
	

	15
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)的要求。
 3 / 3

[image: image7.png]