绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 绿筑低碳·全龄共生武汉七院疾病大楼既有建筑绿色更新设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	1级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	40%
	20%
	是

	碳减排
	20%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	76.0
	93.0
	59.0
	156.0
	77.0
	30.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=89.1
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]fEMmAS: YBA80210

BT E 4
/e W B AR A A

4

BT A : ” HiRER
£ £ 4 : i B 44 4 _
UES T ’ z ) B GAR A 1 -
S -
SR AR =4 LonE 2

HARIEE

R ¥ A

Elagd:E*





2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]ol

0 o=
g | Sem”

Ej





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	0

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	14

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	0

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	76.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。
	本项目选址于武汉市武昌区中南二路 6 号，地处城市成熟建成区，区位交通便捷，周边医疗与生活配套资源完善，选址具备极强的科学性与合理性。场地整体地势平整，地形条件稳定，场地及周边区域地质条件良好，不存在地质断层、软弱地基等不良地质问题，为既有建筑主体结构保留、功能更新改造工程的落地实施，提供了坚实的场地基础条件。
从场地安全与环境风险防控维度来看，该场地所在区域不属于洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害易发区域，场地内及周边无洪涝隐患、地质灾害风险，能够充分保障建筑运营全周期的防灾安全。同时，场地周边无危险化学品生产存储场所、易燃易爆危险源，不存在电磁辐射超标、含氡土壤等影响人体健康的环境危害，可全面适配项目养老护理、医疗服务的功能定位，为全龄人群尤其是老年群体的居住、康养、就医活动，提供安全无害、健康舒适的环境保障。
本项目场地的先天优良条件，也为既有建筑绿色更新与低碳化改造提供了良好的基底。平整稳定的场地条件，为项目竖向交通优化、屋面空间活化、人 / 物流线重构提供了充足的设计与实施空间；安全低风险的场地环境，与项目 “颐乐・融和・共生” 的设计内核、全龄友好的设计目标高度契合，能够支撑项目通过围护系统升级、可再生能源一体化应用、室内环境品质提升等改造措施，最终实现低碳、安全、可持续的既有建筑绿色更新目标。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
实际提交材料：
	[image: image3.png]4




[image: image4.png]ol

0 o=
g | Sem”

Ej




[image: image5.png]





4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

本项目为地下 1 层、地上 10 层的钢筋混凝土框架结构，建筑抗震设防类别为乙类，按 7 度 (0.1g) 抗震设防、II 类场地进行结构设计与验算，框架抗震等级为三级，整体设计严格遵循《混凝土结构设计标准》《建筑抗震设计标准》等国家现行规范。针对结构计算中识别的楼层侧向刚度比、楼层抗剪承载力比值不满足规范要求的薄弱区域，以及第 11 层框架柱全截面配筋率超限的问题，采取精准化的加固补强措施，通过外粘型钢、新增受力钢筋等方式提升构件承载能力，对全楼框架梁柱构件按计算结果完成配筋复核与优化，对轴压比不满足要求的竖向构件增设约束构造，确保构件承载力、延性与抗震性能全面满足规范要求。同时针对既有建筑主体结构的耐久性短板，对原有混凝土构件进行缺陷修复、钢筋除锈阻锈处理，涂刷长效结构防护涂层，有效抵御环境侵蚀，全面提升主体结构在设计工作年限内的安全储备与耐久性能。

基于结构变形验算结果，本项目在多遇地震作用下 X 向最大层间位移角 1/918、Y 向 1/780，风荷载作用下最大层间位移角仅为 1/3268，均远小于规范 1/550 的限值，稳定的结构变形性能为外墙围护体系提供了可靠的基底条件。外墙围护墙体采用与主体框架结构设置可靠抗震拉结的构造形式，墙体与梁柱节点处设置柔性变形缝，适配主体结构在地震、风荷载作用下的层间变形，避免墙体开裂、脱落风险；针对武汉夏热冬冷、高湿多雨的气候特征，外墙基层设置防水抗裂找平层，配套多道复合防水与隔汽构造，同时在外墙立面设置系统化的排水、导水构造，阻断雨水渗透对墙体基层、保温层及主体结构的侵蚀，从防水、抗裂、变形适配多维度，保障外墙围护结构长期使用的安全性与耐久性。

本项目门窗幕墙系统基于结构计算确定的 0.35kN/m² 基本风压、C 类地面粗糙度进行专项性能设计，重点保障系统的抗风压性能、水密性、气密性与平面内变形性能，各项性能指标均满足国家现行规范与项目所在地气候要求。幕墙与门窗系统采用与主体结构可靠锚固的连接方式，后置锚栓均通过拉拔试验与抗震承载力验算，确保连接节点在极端风荷载、地震作用下的承载安全；门窗采用多腔体断桥铝型材搭配中空安全玻璃，框体与墙体洞口之间采用发泡聚氨酯填充、耐候密封胶多道密封的构造，配套披水、排水构造，有效阻断雨水渗漏与冷热桥传递；同时系统平面内变形能力适配主体结构层间位移限值，避免框体变形、玻璃破损等问题，全面保障门窗幕墙系统在全生命周期内的使用安全与耐久性能。

外墙外保温系统采用 “满粘 + 机械锚固” 的复合固定构造，锚栓的锚固深度、布设数量均通过抗风拔、抗震专项验算确定，确保保温层与外墙基层的永久可靠连接，杜绝保温层空鼓、脱落的安全隐患。保温材料选用 A 级不燃型保温板材，满足建筑防火安全要求，同时适配武汉地区气候特点，选用低吸水率、高尺寸稳定性的材料，避免保温材料吸水失效、温度变形开裂等问题；保温系统面层采用耐碱玻纤网格布增强的抗裂抹面砂浆，设置合理间距的温度分格缝，有效释放温度应力，避免面层开裂。同时，保温系统配套的粘结剂、密封胶、抹面材料均与保温板材、外墙基层具备良好的材料相容性，无腐蚀、降解风险，与外墙、门窗系统形成完整的围护体系，与主体结构加固后的安全使用年限相匹配，实现既有建筑绿色更新后围护结构长期、稳定的安全与耐久性能。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf
    结构单体/结构.docx
主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 结构计算书.pdf 
相关主要结构用材料的检测报告 :
    7结构建材/ 结构计算书.pdf 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	本项目为武汉市第七医院既有建筑绿色更新工程，在项目设计阶段，即对外遮阳系统、太阳能热水设施、空调室外机位、外墙附属设施等所有外部设施，与建筑主体结构进行了一体化协同设计，将各类外部设施的布局规划、荷载验算、节点构造设计，全面融入既有主体结构加固、建筑功能更新的整体设计体系中，实现与建筑主体结构的统一设计，而非后期加装改造。设计过程中，结合主体结构整体验算结果，将各类外部设施的永久荷载、活荷载，以及风荷载、地震作用下的附加荷载，全部纳入主体结构整体计算，针对设施布设区域的梁板、梁柱构件，同步完成了针对性的加固补强与承载力复核，确保主体结构能够与外部设施实现受力协同，从源头保障设施与主体结构的整体安全。
项目针对各类核心外部设施，实现了与主体结构的同步施工与一体化落地。其中集中热水供应采用的太阳能热水系统，采用集中集热集中供热形式，集热器精准布置于屋面区域，设计阶段即完成集热器排布、支架固定点位与屋面结构梁板的精准对应，固定节点采用与主体结构预埋件可靠焊接的构造形式；在主体结构屋面加固施工阶段，同步完成预埋件埋设、基层结构加强处理，后续太阳能设施安装与屋面防水、保温工程同步施工，避免后期打凿破坏屋面防水层与结构层。针对更新后护理单元、接待空间等功能配套的空调室外机位，在建筑立面更新设计时同步完成标准化规划，机位支撑结构采用钢筋混凝土挑板，与主体框架梁柱同步完成加固与浇筑施工，挑板的荷载、配筋均纳入整体结构计算，同时机位预留标准化安装空间与管线孔洞，与建筑外立面外保温、门窗工程同步施工，实现立面效果统一与结构受力协同。

项目外遮阳系统、外墙花池等附属设施，均严格遵循与主体结构统一设计、统一施工的原则。外遮阳系统结合建筑围护结构节能升级同步设计，采用与建筑外墙主体结构可靠连接的构件式外遮阳系统，遮阳构件固定支座与主体框架梁柱精准对应，设计阶段即复核了风荷载、地震作用下的构件受力，对连接节点处的主体结构完成加强处理；施工阶段在外墙围护结构施工的同时，同步完成遮阳系统固定预埋件安装与支座固定，后续与外墙外保温、装饰面层同步施工，避免后期施工对既有围护结构造成破坏。外墙花池等景观附属设施，设计阶段即完成荷载验算与轻质构造优化，支撑结构与主体结构挑板、梁柱统一设计施工，同步做好防水、阻根构造，与建筑外立面工程同步实施。

本项目所有外部设施在设计与施工阶段，均充分保障了安装、检修与维护的全周期需求。屋面太阳能设施区域预留了充足的检修通道，与项目屋面可达性的竖向交通设计相匹配，同步设置了完善的安全防护设施；空调室外机位均预留了充足的检修操作空间，配套标准化安全检修构造，规避高空作业安全风险；外遮阳系统采用可检修、可更换的模块化构件节点，配套专属检修操作条件。在施工全流程中，各类外部设施的安装与主体结构加固、围护结构施工、外立面工程制定了协同施工工序，实现同步施工、同步验收，避免后期交叉施工对建筑主体结构与已完成工程的破坏，同时所有设施的连接节点、构造做法均形成完整的施工验收资料，为后续长期的检修、维护、构件更换提供了完整的技术依据，全面满足规范对外部设施设计、施工、运维全流程的要求。

​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf
    结构单体/结构.docx
外部设施设计说明、计算书和结构大样图 :
    结构单体/结构.docx
相关检测报告 :
    3建筑设计/ 相关检测报告 / WCJC-ZT2025-0107武汉市第七医院建筑可靠性及抗震鉴定.pdf
    3建筑设计/ 相关检测报告 / 结构计算书.pdf



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 

本项目为武汉市第七医院既有建筑绿色更新工程，设计与施工阶段严格遵循《建筑抗震设计标准》《建筑机电工程抗震设计规范》等国家现行规范要求，针对建筑内部所有非结构构件、设备及附属设施，均开展了专项的连接构造设计与变形适配性验算，确保各类构件、设施与主体结构连接牢固，且能充分适应主体结构在风荷载、多遇地震作用下的变形需求。本项目主体结构经加固优化后，多遇地震作用下 X 向最大层间位移角为 1/918、Y 向为 1/780，远小于规范 1/550 的限值，稳定的结构变形性能为内部非结构构件的安全使用提供了可靠基础，所有非结构构件的变形能力设计均匹配主体结构的最大层间位移限值，避免主体结构变形导致构件损坏。针对内部轻质隔墙、装饰吊顶、楼梯栏杆、无障碍扶手、固定围护墙体等非结构构件，均采用与主体结构直接可靠锚固的连接方式：轻钢龙骨轻质隔墙的上下端设置柔性连接与抗震限位构造，与主体楼板、梁柱的连接节点预留充足变形余量；大面积吊顶采用全螺纹吊杆与主体楼板可靠锚固，配套设置完整的抗震支撑体系，吊杆间距、抗震支架布设均通过专项抗震验算；各类栏杆、扶手均直接固定于主体结构构件上，固定节点完成承载力复核，确保各类非结构构件在地震、风荷载工况下不发生开裂、脱落、倾覆，同时有效适配主体结构的层间变形。

针对项目更新后设置的各类机电设备、医疗康养附属设施及配套设备，均完成了专项的连接固定与抗震设计，确保设备与主体结构连接牢固，同时具备适配主体结构变形的能力。暖通空调机组、给排水水泵、风机、太阳能热水系统配套循环设备等动力设备，均通过型钢承重支吊架与主体结构的楼板、梁柱构件直接可靠锚固，锚固节点的承载力均纳入主体结构整体验算，设备底座设置减振隔震装置，设备与管线连接处配套柔性软接，既隔离设备振动对主体结构的影响，也可通过柔性构造补偿主体结构的变形，避免结构变形导致设备移位、管线拉裂；护理单元内的医用设备带、医用固定设施、康养辅助器具固定件等附属设施，均采用化学锚栓或预埋件与主体结构墙体、构件可靠连接，固定节点均完成拉拔与承载力验算，确保在各类工况下连接牢固，同时适配主体结构的变形能力，保障全龄使用场景下的安全稳定。

建筑内部的给排水管线、消防管线、暖通风管、电气桥架、智能化管线等附属管线系统，全面按照规范要求设置抗震支吊架体系，抗震支吊架的形式、布设间距、承载力均通过专项设计验算，所有支吊架均直接与主体结构构件可靠连接，严禁固定于隔墙等非结构构件上，确保管线系统与主体结构形成可靠的受力协同。同时，在管线穿越结构变形缝、楼层与墙体分隔处，均设置柔性补偿装置与充足的变形余量，在管线直线段按规范要求设置伸缩节、柔性接头，可充分适应主体结构的水平变形与温度变形，杜绝结构变形导致的管线破损、断裂问题，保障机电系统全工况下的运行安全。本项目为既有建筑更新工程，施工过程中对原有保留的非结构构件、既有设备及管线系统，同步完成了连接可靠性与变形适配性的复核，对不满足要求的节点进行了加固优化；所有新增构件、设备的连接节点，均与主体结构加固工程同步完成预埋件布设、基层加强处理，实现同步施工、同步验收，确保在设计工作年限内，所有内部非结构构件、设备及附属设施均能保持连接牢固，有效适应主体结构变形，全面满足规范要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf
    结构单体/结构.docx
关键构件计算书、大样图 :
    结构计算抗震/WCJC-ZT2025-0107武汉市第七医院建筑可靠性及抗震鉴定.pdf



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 

本项目为地上 10 层、地下 1 层的医院主楼，结构高度 37.4m，抗震设防类别为乙类，7 度 (0.1g) 抗震设防。项目外门窗的牢靠性设计严格匹配主体结构安全等级要求，采用与主体框架结构可靠锚固的连接方式，锚固件的强度、锚固深度及布置间距均符合现行规范要求，可充分抵御自重、风荷载、地震作用等各类工况的影响，保障门窗整体结构稳定，无松动、脱落风险，满足医院乙类建筑的安全使用标准。

项目外门窗抗风压性能依据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 进行专项设计，结合项目 C 类地面粗糙度、0.35kN/m² 修正后基本风压的核心参数，同时考虑顺风向风振影响，匹配建筑高度对应的风荷载标准值确定抗风压等级。门窗框体、玻璃的抗变形能力均满足规范限值要求，在设计风荷载工况下的变形量控制在弹性范围内，不会产生塑性变形及功能性损坏，可充分抵御设计基准期内的最大风荷载作用。

项目外门窗水密性能结合建筑高度、风荷载参数及使用场景进行适配设计，采用多道密封防水构造与系统化排水设计，接缝处选用耐候性优异的防水密封材料封堵，水密性能等级满足对应建筑高度的风雨侵蚀防护要求。其可在设计风雨组合工况下有效阻隔雨水渗漏，保障室内诊疗环境的使用功能，同时适配医院建筑的耐久性设计要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	外门窗施工工法说明文件 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf
    结构单体/结构.docx



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 
本项目卫生间、浴室为高湿高频使用空间，构造设计严格遵循防水、防滑、防霉、易清洁的核心原则，适配医院乙类建筑的使用与防疫要求。地面采用钢筋混凝土结构基层，设置不小于 1% 的排水坡度坡向地漏，整体铺设连续闭合的防水层，防水层沿墙面上翻不低于 1.8m，门口处向外延伸不小于 300mm，防水完成后经 24h 闭水试验合格，面层采用防滑耐磨地砖，砖缝以防水防霉填缝剂处理，杜绝渗漏隐患，同时保障行走安全。

墙面以结构墙体为基层，经界面处理后做防水砂浆找平，用水区域防水层与地面防水层无缝衔接，阴阳角均做圆弧过渡处理，面层采用防水防霉陶瓷墙砖，以专用瓷砖胶粘贴，砖缝采用防霉美缝剂封堵，墙面整体平整无缝隙，便于日常清洁消毒，符合医院卫生防疫标准。

顶棚采用防潮防腐轻钢龙骨吊顶体系，面板选用防水防霉铝合金扣板，吊顶内管线排布规整并预留检修口，整体构造具备优异的防潮、防结露性能，可有效避免长期高湿环境下出现霉变、脱落问题，兼顾使用耐久性、美观性与检修便利性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf
    结构单体/结构.docx



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

本项目为地上 10 层、地下 1 层的医院主楼，属于人员密集的乙类公共建筑，走廊、疏散通道等通行空间的设计与运营管理严格遵循《建筑设计防火规范》《综合医院建筑设计规范》等国家现行规范要求，兼顾日常医疗通行与应急疏散的双重需求，全时段保障通行空间的畅通性。

通行空间的尺度设计充分适配医院人员流量与医疗转运需求，主疏散走廊、疏散通道净宽度均按规范核算并预留充足余量，双面布房与单面布房走廊净宽、疏散通道最小净宽均满足规范限值要求，通道全程无宽度骤缩、瓶颈式设计，无门槛、突出构件等阻碍通行的构造，可同时满足日常人员通行、病床及急救设备转运的畅通需求。

疏散通道与走廊呈连续贯通的疏散流线设计，直接连通疏散楼梯间与建筑安全出口，无死胡同、迂回遮挡等不利设计；通道内严禁设置固定障碍物、堆放物资占用疏散空间，配套的疏散门均向疏散方向开启，防火门保持常闭且不设置锁具阻碍应急开启。同时项目建立了完善的应急疏散与通道管理制度，定期开展畅通性巡查、应急疏散演练与宣传教育，通道内应急照明、疏散指示标识按规范布设且完好有效，可在紧急情况下快速引导人员安全疏散，切实保障通行空间的疏散可靠性与长期畅通性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
    2规划设计/图纸文件/总平面.png
    区位图/周边规划地形图.png
紧急疏散、应急救护相关管理制度 :
    10运行/ 紧急疏散、应急救护相关管理制度2.docx 



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 

本项目安全防护的警示和引导标识系统，严格遵循《老年人照料设施建筑设计标准》《消防安全标志》《无障碍设计规范》等国家现行规范，结合项目全龄友好医养结合的功能定位、既有建筑绿色更新的设计要求进行系统化设计，全面适配项目地下 1 层接待区、8-11 层护理单元的空间布局与人流组织，构建 “引导全覆盖、警示无死角、全龄高适配” 的安全防护标识体系，为入住长者、医护人员及访客提供清晰、安全、连续的空间引导与风险警示服务，筑牢项目安全运营的基础防线。

安全引导标识系统构建三级递进式引导体系，实现从项目主入口到具体居室的全流程无断点引导：一级引导设置于主入口、接待大堂，包含项目总平面图、功能分区总览与无障碍通道指引；二级引导设置于各楼层电梯厅、护理单元入口，包含楼层功能索引、电梯分区梯控说明、疏散路线总览；三级引导设置于走廊、房间门口，包含房间号、功能空间指引与连续式疏散导流标识。同时应急疏散引导标识严格按消防规范设置，全区域覆盖的安全出口标识、疏散方向指引、地面导流标识、应急疏散平面图均采用高对比度大字号设计，搭配蓄光自发光面层与应急电源双保障，断电后可保持 90 分钟以上持续发光，确保应急状态下的清晰引导，适配项目 7 度抗震设防的安全要求。

安全警示标识系统按空间风险等级分区域精准布设，护理单元重点设置防滑跌、防碰撞、紧急呼叫提示等适老化警示标识，公共活动空间、康复区设置设备安全操作、行为规范类警示标识，屋面可达区域、设备机房、楼梯间设置高空防护、设备安全、通行警示类标识，全区域同步规范设置消防设施、禁止类安全警示标识。所有标识均采用圆角防碰撞设计、哑光防眩光面层，适配老年人群视力与行动特点，同时采用模块化可拆卸的环保低碳工艺，减少对既有建筑结构的破坏，贴合项目绿色更新的设计内核；项目建立专项运维台账，每月开展巡查维护，确保标识完整有效，持续发挥安全防护作用。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    标识系统的设计与设置说明文件/标识系统的设计与设置说明文件.docx
标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 安全警示标识.docx 



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	相关专业设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
    结构单体/结构.docx
    结构计算抗震/WCJC-ZT2025-0107武汉市第七医院建筑可靠性及抗震鉴定.pdf



  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 项目主出入口、楼栋出入口、护理单元出入口均采用全龄友好无障碍设计，设置无高差无障碍坡道，坡道两侧配置双层扶手，地面采用防滑耐磨材质并配套防滑警示标识；出入口设置防冲撞设施与人车分流管控系统，同步安装智能门禁、全时段视频监控、一键报警装置；门扇采用圆角防碰撞设计，配置闭门缓冲装置，全程无门槛设计，适配轮椅、担架全尺寸通行，同时预留应急状态下无障碍疏散专用通道，兼顾日常通行防护与应急疏散安全​

	防护措施与其他措施结合做法
	 实现物理防护与多系统措施的深度融合：将出入口硬件防护与智能安防系统联动，全区域监控、报警设备与项目安保值班室、武汉市第七医院本部安保系统实时联动；将防碰撞、防滑防护与全龄友好标识引导系统结合，配套清晰的通行指引、安全警示标识；将出入口管控与应急疏散体系结合，明确应急状态下出入口分流、管控、疏散流程，同步配套应急照明、应急广播系统，形成 “物理防护 + 智能安防 + 应急保障 + 人文引导” 的多重防护体系。​

	缓冲区和隔离带的形式
	 项目主出入口设置人车分流缓冲隔离带，通过绿化隔离、物理护栏分隔人行与车行流线，规避人车混行风险；-1F 接待区出入口设置访客管理缓冲区，通过物理隔断划分登记、核验、等候区域，实现内外空间的缓冲隔离；8-11F 护理单元出入口设置安全管控缓冲区，配套门禁系统与护理值班岗，实现公共区域与居住护理区域的隔离缓冲；各疏散楼梯间、安全出口前均设置疏散缓冲区域，避免流线交叉，屋面疏散通道同步设置防护隔离带，保障应急疏散安全。​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 

本项目为武汉市第七医院既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，围绕 135 张全护理床位、71 间居室的功能定位，以 “全龄覆盖、多重防护、系统联动、长效运维” 为核心，从硬件建设、智能升级、体系构建、人文适配四个维度构建全流程安全防护体系，全面提升项目整体安全防护水平，适配老年照料设施的安全运营要求与既有建筑更新的安全规范标准。

在硬件防护与智能升级层面，项目针对建筑出入口、护理单元、公共活动空间、疏散通道等关键区域，全面落实无高差无障碍设计、全空间圆角防碰撞处理、防滑耐磨铺装、人车分流隔离等物理防护措施，关键区域配套防冲撞设施、安全缓冲区与防护隔离带，从空间设计源头消除安全隐患；同时同步升级全区域智能安防系统，实现视频监控、一键报警、门禁管控、入侵预警的无死角覆盖，与项目安保值班室、武汉市第七医院本部实现实时联动响应，大幅提升安全风险的预警、处置效率与能力。

在体系建设与长效保障层面，项目将安全防护措施与应急疏散体系、标识引导系统、日常运维管理深度融合，制定完善的安全防护专项管理制度、全场景应急处置预案，建立常态化安全巡查机制，每月开展全区域防护设施巡检，每季度组织应急演练与工作人员安全防护培训；同时结合全龄友好定位，适配老年人群生理、心理特点，在防护设施设计上兼顾安全性与使用舒适性，配套高辨识度、适老化的安全警示与引导标识，构建 “硬件可靠、系统智能、管理规范、人文友好” 的全方位安全防护体系，持续保障项目运营全周期的安全防护水平。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图 :
    结构单体/结构.docx
建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
    2规划设计/图纸文件/总平面.png
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf
    安全标识/安全警示标识.docx



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 本项目改造区域所用玻璃均选用符合《建筑安全玻璃管理规定》《老年人照料设施建筑设计标准》的安全防护玻璃，安全防护玻璃占玻璃总用量的比例为100%。其中建筑外窗采用双层中空钢化安全玻璃，室内隔断、卫生间玻璃门、居室观察窗、公共区域玻璃围护均采用钢化夹胶安全玻璃，全面适配医养空间的安全防护要求，从源头杜绝玻璃破碎飞溅伤人风险。​

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 本项目改造区域内所有活动门窗均全套配置防夹功能五金与防护配件，防夹功能门窗占门窗总用量的比例为100%。其中居室平开门、卫生间门、公共空间门均配置防夹手缓冲闭门器、门扇防挤护边，外平开窗配置防夹限位合页与启闭缓冲器，推拉门窗配置防夹阻尼导轨与防脱轨装置，全面适配老年人群、行动不便人员的使用需求，彻底消除门窗启闭过程中的夹伤、碰撞风险。​


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 
本项目为武汉市第七医院既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，围绕护理型养老空间的安全防护核心需求，结合既有建筑围护系统升级改造，全区域选用符合国家现行规范标准、适配全龄友好使用场景的安全防护功能产品与配件，实现改造区域安全防护无死角全覆盖，从产品源头消除碰撞、夹伤、坠落、破碎伤人等安全风险，为入住长者、医护人员及访客构建安全、可靠、舒适的使用环境。

项目核心安全防护玻璃产品，严格匹配医养空间与绿色更新双重要求：建筑外窗采用的双层中空钢化安全玻璃，兼具抗冲击安全防护、保温隔热、隔声降噪多重性能，适配项目低碳节能的绿色更新定位；室内玻璃隔断、卫生间玻璃门、居室观察窗采用的钢化夹胶安全玻璃，即使受冲击破碎也会被中间胶片粘结，不会产生飞溅碎片，同时具备优异的抗冲击性能，适配老年照料设施的高频使用场景；所有临空外窗玻璃均配套内置式安全防护栏，兼顾空间美观与防护性能，杜绝高空坠落安全隐患。

项目门窗系统配套的防夹及全龄友好安全防护配件，实现功能与适老化设计的深度融合：平开门配套的液压缓冲闭门器可精准控制门扇启闭速度，搭配门扇边缘的软质防挤护边，彻底避免门扇快速关闭造成的夹伤、碰撞风险；外窗配套的防夹限位合页与锁止装置，既保障日常通风需求，又能限制窗扇开启幅度，杜绝坠楼与启闭夹伤风险；推拉门窗配置的阻尼导轨与防脱轨装置，启闭顺滑无冲击，消除夹手、门扇脱轨隐患。同时，项目所有门窗型材均采用圆角钝化处理，五金执手选用无障碍大尺寸防滑款，无尖锐突出边角，适配老年人群、行动不便人员的操作习惯，全方位提升项目的安全防护水平与使用友好性。

​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
    2规划设计/图纸文件/总平面.png
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf
    结构单体/结构.docx



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 3

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 本项目地面防滑设计严格遵循《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018、《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014 要求，结合全龄友好医养空间的使用需求分区域差异化设置。其中建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房地面，干态防滑等级不低于 GB/T 37798-2019 规定的 A 级（静摩擦系数≥0.50），湿态防滑等级不低于 B 级（静摩擦系数≥0.60），对应 DIN 51130 防滑等级不低于 R10；浴室、卫生间等涉水高湿区域，干态防滑等级不低于 B 级（静摩擦系数≥0.60），湿态防滑等级不低于 C 级（静摩擦系数≥0.70），对应 DIN 51130 防滑等级不低于 R13，全面适配老年人群行走安全需求，从源头杜绝滑跌风险。​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 本项目室内公共活动场地、康复活动区、屋面可达室外活动场地，均采用适配全龄友好场景的高防滑专用地面材料，防滑性能满足《老年人照料设施建筑设计标准》强制要求。其中室内活动场地干态防滑等级不低于 GB/T 37798-2019 规定的 B 级（静摩擦系数≥0.60），湿态防滑等级不低于 B 级（静摩擦系数≥0.60），对应 DIN 51130 防滑等级不低于 R11；室外活动场地兼顾防滑、耐候与排水性能，湿态防滑等级不低于 GB/T 37798-2019 规定的 C 级（静摩擦系数≥0.70），对应 DIN 51130 防滑等级不低于 R12，同步设置不小于 0.5% 的排水坡度，避免地面积水降低防滑性能，保障全天候行走安全。​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 本项目无障碍坡道、疏散楼梯踏步防滑设计严格遵循《无障碍设计规范》GB 50763-2012、《建筑地面工程防滑技术规程》要求，无障碍坡道防滑等级不低于 DIN 51130 R12 级，对应 GB/T 37798 湿态防滑等级不低于 C 级（静摩擦系数≥0.70）；楼梯踏步采用防滑专用面层，前缘设置通长高阻尼防滑条，整体防滑等级不低于 DIN 51130 R11 级，对应 GB/T 37798 湿态防滑等级不低于 B 级（静摩擦系数≥0.60），踏步阳角做圆角钝化处理，兼顾防滑与防碰撞双重安全防护，适配行动不便人群、老年人群的通行需求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
    2规划设计/图纸文件/总平面.png
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 本项目已实现全区域、全时段人车分流，严格划分人行、车行、非机动车行独立流线，通过物理隔离、绿化分隔、标识引导构建互不交叉的交通体系，彻底规避人车混行安全风险，适配全龄友好医养空间的通行需求，重点保障老年人群、行动不便人员的步行安全。​

	步行道路是否有照明
	 本项目步行道路全路段设置连续、无死角的专用照明系统，覆盖项目主入口步行道、建筑出入口平台、园区步行连廊、屋面步行活动区等全步行空间，路面平均照度、均匀度均符合《城市道路照明设计标准》要求，同步配套应急备用照明，适配老年人群视力特点，保障全天候步行通行的安全性与舒适性。​

	自行车道路是否有照明
	 本项目自行车专用道路全路段设置连续专用照明系统，照明覆盖非机动车出入口、自行车专用道、非机动车停放区全流线，路面平均照度满足非机动车夜间通行规范要求，照明系统与步行道路照明联动控制，同步配套反光警示标识，保障夜间骑行安全。​


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，以 “颐乐・融和・共生” 为设计内核，结合项目场地条件、既有建筑布局与全龄段通行需求，构建 “人车分流、步行优先、全龄友好、安全连续” 的交通体系，全面优化人、车、非机动车流线组织，从源头消除人车混行的安全隐患，适配医养项目老年人群、医护人员、就诊访客、急救车辆的多元通行需求。

在人车分流措施层面，项目通过物理隔离与流线规划实现全时段人车分流管控：项目主入口分别设置独立的人行出入口、车行出入口与非机动车出入口，人行流线与车行流线全程无交叉；车行流线直接接入地下车库与地面应急救护专用通道，日常社会车辆不进入步行核心区；人行核心区通过绿化隔离带、防护护栏、地面标识与车行区域完全分隔，同时设置无障碍步行专用道，全程无高差、无台阶，适配轮椅、担架通行需求；急救、消防应急车辆设置专用绿色通道，日常管控、应急优先，兼顾日常分流安全与应急通行效率。

在步行与自行车交通系统设计层面，项目秉持 “步行优先” 的全龄友好设计原则，构建连续、安全、舒适的步行交通系统：步行道路全程采用无障碍无高差设计，路面选用高防滑等级铺装，配套清晰的全龄友好导向标识，全路段设置连续照明系统，夜间无照明死角，同时在步行道两侧设置适老化休息座椅、无障碍扶手，兼顾通行安全与使用舒适性；自行车交通系统设置独立的专用骑行道与停放区，骑行道与步行道、车行道物理分隔，全路段配套专用照明与反光警示标识，停放区设置遮阳防雨设施与非机动车充电装置，同时与城市慢行系统、周边公共交通站点顺畅衔接，整合周边医疗与生活资源，实现项目交通系统与城市交通网络的高效融合。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	人车分流专项设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/总平面.png
    区位图/周边规划地形图.png
相关区域的照度检测报告 :
    10运行/ 建设项目日照分析报告.docx 



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（ 18 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 
	7 
	 7

	2 
	建筑结构与建筑设备管线分离 
	7 
	 7

	3 
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 
	4 
	 0

	合计 
	18 
	 14

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	灵活可变空间占建筑面积比例 
	​灵活可变空间建筑面积约 3246.63㎡，占本次改造总建筑面积比例约 70%，占建筑总建筑面积（11000㎡）比例约 29.5%。灵活可变空间覆盖 - 1F 可按需调整的接待功能区、8-11F 可模块化分隔的护理单元居室、开放共享的公共活动空间，可根据运营需求灵活调整空间布局、分隔方式与使用功能，适配医养结合空间的多元使用场景，满足通用开放、灵活可变的空间设计要求。​  

	是否管线分离 
	 是。本项目在既有建筑绿色更新改造中，全面落实建筑结构与建筑设备管线分离的设计原则，机电系统、给排水系统、强弱电系统的所有设备管线均与既有建筑主体结构完全分离，管线采用吊顶内集中敷设、墙面模块化管线槽、架空地板布设的方式安装，全程不破坏建筑主体结构，管线布设不限制空间功能的灵活调整，完全适配建筑使用功能可变的核心需求。​ 


  

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明： 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼门诊楼既有建筑绿色更新工程，本次改造核心为在保留建筑主体结构的基础上，完成原门诊功能向医养护理单元的功能置换，设计以 “颐乐・融和・共生” 为内核，重点落实了通用开放、灵活可变的空间设计与建筑结构设备管线分离的核心措施，保障了建筑使用功能的可变性与全生命周期适应性。

在设备设施布置与控制方式设计中，结合既有建筑原有设备系统现状、改造范围与医养护理单元的固定运营需求，本次改造针对 8-11F 护理单元、-1F 接待区的既定功能，采用了点位固定的设备设施布置方式与集中式控制方式，设备点位与控制逻辑均按当前护理单元、接待区的固定功能设计，暂未设置可随空间功能变化灵活调整的模块化设备点位、可拓展接口与分布式智能控制体系，未实现与建筑功能和空间变化完全适配的设备设施布置与控制方式。后续运营阶段，可通过增设模块化可调整的设备点位接口、升级分布式智能控制系统、预留功能拓展管线余量等方式，进一步提升设备设施与建筑空间功能变化的适配性，完善建筑全生命周期的功能可变能力。

​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑适变性提升措施的专项设计说明； 

2 ） 建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。 

  

实际提交材料： 

	装修设计图纸与设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf
    结构单体/结构.docx



  

4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	20年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg
电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/【0204】电气施工图.dwg



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	10 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 

	是否采用高耐久性混凝土
	 

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 

	是否采用耐久木制品
	 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf
    结构单体/结构.docx



  

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 100%​

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 100%​

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 100%​


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新工程，本次改造以低碳可持续、全龄友好、低运维成本为核心原则，装饰装修全流程选用耐久性优异、易清洁维护的建筑材料，全面适配医养护理空间高频使用、高安全标准的运营需求，同时降低建筑全生命周期的维护拆改浪费与碳排放，完美贴合既有建筑绿色更新的设计定位。

项目改造涉及的建筑外饰面，100% 采用设计使用年限不低于 15 年的高耐久性材料，主体为氟碳涂层铝合金板材与高性能耐候外墙涂料，材料具备优异的抗紫外线、耐老化、抗污自洁性能，适配武汉夏热冬冷的气候特征，无需频繁翻新维护，大幅降低既有建筑外立面的长期运维成本，同时与围护系统节能升级设计适配，兼顾耐久性与低碳节能要求。防水工程方面，项目卫生间、浴室、屋面、地下空间等涉水区域，全部采用设计使用年限不低于 10 年的高耐久性防水与密封材料，主体选用 Ⅱ 型聚合物改性沥青防水卷材、单组分聚氨酯防水涂料，配套高弹性硅酮耐候密封胶，材料抗开裂、耐水、耐老化性能优异，配合多道设防的防水构造，从材料与构造双重保障防水工程的长期可靠性，减少后期渗漏维修的拆改浪费。

室内装饰装修层面，本次改造的 - 1F 接待区、8-11F 护理单元等全区域，均采用耐久性好、易维护的装饰材料：地面选用耐磨防滑、抗污易清洁的通体瓷质砖，墙面采用防霉抗菌、可局部拆换的装配式医疗洁净墙板，吊顶采用耐腐蚀、易检修的铝合金扣板，居室配套家具选用耐磨抗划、易清洁的环保板材。所有材料均适配医养空间高频清洁、长期使用的需求，同时采用模块化装配式安装，可实现局部快速拆换维护，无需大面积拆改，大幅降低后期运维难度与成本，实现了既有建筑改造的可持续性与全龄友好的使用需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



 
5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	8

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	100.0
	93.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，严格遵循《公共场所卫生管理条例实施细则》《消防安全标志 第 1 部分：标志》GB 13495.1-2015、《老年人照料设施建筑设计标准》等国家规范要求，结合医养空间的健康安全需求，实现室内全区域禁烟标志的规范化、全覆盖、全龄友好化设置，全面落实室内全面禁烟的管理要求，保障入住长者、医护人员及访客的健康与室内空气品质。

项目在所有室内区域按场景分级设置禁烟标志：在项目主入口、-1F 接待区出入口、各楼层电梯厅、护理单元出入口等人员必经点位，均在醒目位置设置固定式禁烟标志，标志采用大字号、高对比度的适老化设计，搭配国家标准 “禁止吸烟” 通用图形符号与文字说明，同步标注禁烟管理要求，确保进入人员第一时间知晓室内全面禁烟规定；公共走廊、公共活动空间、康复区、餐厅、楼梯间、卫生间等室内公共区域，按间距不大于 50m 的标准连续设置禁烟标志，人员聚集区域、转角处加密设置，电梯轿厢、休息座椅、服务台配套设置小型禁烟提示标识，实现公共区域禁烟提示无死角；8-11F 护理单元居室门口、护士站、治疗室等医疗护理重点区域，以及消防控制室、设备机房等消防安全重点区域，全部设置专项禁烟标志，与医疗健康提示、消防安全警示标识组合设置，强化禁烟管控要求。

所有禁烟标志均采用符合国家标准的规格与样式，适配项目全龄友好定位，采用哑光防眩光面层、圆角防碰撞设计，兼顾识别性与使用安全性；同时禁烟标志设置与项目禁烟管理制度、室内空气品质提升体系深度结合，配套常态化巡查管理机制，确保禁烟要求落地执行，持续保障室内健康的空气环境，贴合项目绿色更新、全龄友好的设计内核。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 空气质量报告.docx 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   1 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的医养结合项目，严格遵循《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 等国家规范要求，结合医养场所的卫生防疫与健康安全需求，制定完善的储水设施运维管理方案与排水水封管控措施，全面保障项目给排水系统的安全合规。
在储水设施清洗消毒管理方面，项目设置符合规范的食品级不锈钢生活饮用水二次供水水箱，制定标准化的定期清洗消毒专项计划，明确饮用水储水设施每半年开展不少于 1 次的全面清洗消毒，全年累计清洗消毒不少于 2 次。清洗消毒工作委托具备相应资质的第三方专业机构实施，严格执行 “放水排空→内壁除垢清洗→全腔体消毒灭菌→清水冲洗置换→闭水检测” 的标准化作业流程；每次清洗消毒完成后，委托具备 CMA 资质的检测机构对出水水质进行全项检测，水质指标完全符合《生活饮用水卫生标准》要求后方可恢复供水，所有清洗消毒记录、水质检测报告均完整归档、长期留存。同时建立日常巡检机制，每日安排专人对储水设施、二次供水系统开展巡检，检查水箱密闭性、消毒设备运行状态、水质感官指标，每月开展水质常规指标自检，发现异常立即处置，全流程保障供水水质安全稳定，适配医养空间的健康使用需求。

在排水水封管控方面，项目改造后的给排水系统严格落实水封防护要求，针对卫生间、浴室、厨房、护理用房等所有排水点位，均配套设置水封深度不小于 50mm 的合规水封装置，严禁采用活动机械密封替代水封，从源头阻断排水管道内有害气体、病菌窜入室内，保障室内空气品质与公共卫生安全。针对护理单元卫生间、公共卫生间的地漏，全部采用防干涸型带水封地漏，避免长期空置导致水封失效；医疗护理用房、消毒间等特殊区域的排水器具，同步配套专用水封装置与独立通气系统，保障水封压力稳定、长期有效。同时建立水封装置常态化巡检维护机制，每月对全项目所有水封装置开展全面排查，及时对空置点位补水、更换老化失效部件，确保水封装置全程有效，贴合医养场所的卫生防疫要求，为入住长者、医护人员提供健康安全的室内环境。

​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑[image: image6]构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	 ​护理单元居室、康复照护室​  
	   分户墙、房间隔墙​
	48   
	45   

	
	   护理单元居室、公共活动空间​
	   建筑外窗​
	   35
	30   

	
	 护理单元居室、护士站​  
	   分户楼板（空气声）​
	   52
	   51

	
	 设备机房与相邻功能房间​  
	   机房隔声隔墙​
	   55
	50   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	 护理单元居室​  
	 分户楼板​  
	   65
	   75

	
	  公共走廊、公共活动空间下层居室​ 
	   公共区域楼板​
	   62
	   75

	
	   电梯井、楼梯间相邻居室​
	   交通核相邻楼板与隔墙​
	   60
	   75

	
	设备机房下层功能房间​   
	 设备机房楼板​  
	   58
	   65


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	声学分区标注图 :
    3建筑设计/ 室外噪声模拟分析报告.docx 
主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告医院建筑.docx 
隔声性能实验室检测报告或现场检测报告 :
    10运行/ 总室内声环境分析报告医院建筑.docx 



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 护理单元居室​
	 200​
	100​ 
	≤16​ 
	≤19​ 
	≥0.6​ 
	 ≥0.4​
	≥90​ 
	≥80​ 

	 护士站​
	 500​
	 300​
	≤16​ 
	≤19​ 
	≥0.7​ 
	 ≥0.6​
	≥90​ 
	≥90​ 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，照明系统设计严格遵循《建筑照明设计标准》GB 50034-2013、《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018 等国家规范要求，结合老年人群视力退化、对眩光敏感的生理特点，以全龄友好、健康舒适、低碳节能为核心原则，所有空间照明设计指标均优于规范标准限值，全面适配医养空间的使用需求。
针对护理单元居室、康复空间等核心功能区，设计采用防眩光 LED 灯具，搭配漫反射配光设计，严格控制不舒适眩光值，避免强光对老年人群的视觉刺激；提升空间照度与照度均匀度，消除空间明暗差，保障老年人群行走、活动的视觉安全；所有空间灯具均采用高显色指数光源，医疗操作空间显色指数 Ra≥95，还原真实色彩，保障医疗护理操作的精准性，同时适配老年人群的视觉识别需求。

照明系统同步结合项目绿色更新定位，采用智能照明控制系统，可根据场景需求、自然采光情况自动调节照度，兼顾使用舒适性与低碳节能要求；公共区域、走廊设置感应式低亮度夜灯，适配老年人群起夜通行需求，同时避免夜间光干扰，全方位打造健康、舒适、安全、节能的室内光环境，贴合项目 “颐乐・融和・共生” 的设计内核。

​LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/【0204】电气施工图.dwg



  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	 护理单元居室​
	 0.1
	25 
	22 
	 55
	40 
	 40
	30

	 护士站​
	0.15 
	 26
	 20
	5 2
	 35
	39 
	 30

	 康复活动室 / 公共活动空间​
	 0.2
	26 
	 20
	53 
	 39
	 39
	 30

	 接待大厅​
	 0.3
	 26
	 18
	 53
	 37
	 39
	 30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg
典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 :
    10运行/ 典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 / 室内热湿环境评价.docx
    10运行/ 典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 / 室内舒适温度达标比例报告.docx
典型房间在使用空调期间的室内二氧化碳浓度检测报告 :
    10运行/ 空气质量报告.docx 



5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	 16.2
	 8.5
	是 

	屋面
	 15.8​
	 8.5
	是​ 

	外窗
	 12.3​
	 8.5​ 
	是​ 

	其他     分户墙 / 楼板​     
	 18.5​
	 8.5​ 
	 是​


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	 35.2​
	 36.9（武汉夏季室外计算最高温度）​
	 是​

	
	空调房间
	 27.1​
	28（室内空调设计温度 26℃+2℃限值）​ 
	 是​

	东外墙
	自然通风房间
	 34.5​
	36.9​ 
	 是​

	
	空调房间
	26.8​ 
	 28​
	 是​

	西外墙
	自然通风房间
	 35.8​
	36.9​ 
	 是​

	
	空调房间
	 27.0​
	 28​
	 是​

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.45​ 
	 0.60​
	 0.27
	 ≤0.55​
	是​ 

	北
	 0.55
	 0.80
	0.44 
	 ≤0.55​
	是​ 

	东
	 0.4
	0.50 
	 0.20
	 ≤0.55​
	 是​

	西
	 0.4
	 0.45
	0.18 
	 ≤0.55​
	 是​

	水平
	 0.3
	 0.4
	 0.12
	 ≤0.55​
	 是​


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 可再生能源利用报告书.docx 



围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 可再生能源利用报告书.docx 

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为    4638.04​ ，热环境可独立调节的面积为   4638.04​    ，比例为   100％    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg



5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg



5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg



  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	 6

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	 6

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为   公共   类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	 -1F 接待大厅​
	 0.042​
	 0.056​
	0.12​ 
	0.16​ 
	0.021​ 
	0.048​ 
	0.28​ 
	 0.36​
	 82​
	 320​
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 18μg/m³，优于《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 中年平均浓度≤25μg/m³ 的限值要求​

	室内PM10年均浓度
	 32μg/m³，优于《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 中年平均浓度≤50μg/m³ 的限值要求​


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的公共类民用建筑工程，定位全龄友好医养护理空间，室内空气品质控制严格遵循《民用建筑工程室内环境污染控制标准》《室内空气质量标准》等国家规范要求，从源头控制、过程管控、末端净化全流程保障室内空气污染物浓度全面达标。

项目在改造过程中，所有装饰装修材料、家具部品均选用低挥发性、高环保等级的绿色建材，从源头降低甲醛、苯、TVOC 等挥发性有机污染物的释放；改造完成后，委托具备 CMA 资质的第三方检测机构，对改造全区域的室内空气污染物开展全面检测，检测覆盖接待区、护理单元居室、护士站、公共活动空间等所有主要功能区域，检测结果显示，甲醛、氨、苯、TVOC、氡等所有污染物检测值均低于规范限值的 80%，全部符合 Ⅱ 类民用建筑工程的污染控制要求。

同时，项目通过新风系统升级优化，配置带 PM2.5、PM10 高效过滤功能的全热交换新风系统，有效过滤空气中的可吸入颗粒物，保障室内 PM2.5、PM10 年均浓度远优于国家标准限值；结合通风采光路径优化设计，提升自然通风效率，进一步改善室内空气品质，为入住长者、医护人员打造健康、安全、舒适的室内环境，贴合项目 “绿筑低碳・全龄共生” 的设计内核。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	装修竣工图及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 空气质量报告.docx 
PM2.5、PM10浓度计算报告 :
    5暖通设计/ 空气质量报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
室内空气污染物浓度检测报告 :
    10运行/ 空气质量报告.docx 



  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 3 类及以上 
	5 
	8  

	2 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 5 类及以上 
	8 
	


2 评价要点 

	装饰装修材料 
	有害物限量 

	 人造板及其制品（纤维板、胶合板、饰面板等） 
	 ​甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017 E1 级强制要求​ 

	 水性墙面涂料（内墙乳胶漆）​ 
	 甲醛≤100mg/kg，VOC≤80g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤300mg/kg，符合《室内装饰装修材料 水性木器涂料、水性墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020 要求​ 

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  


  

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明： 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，装饰装修全流程严格遵循《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020、室内装饰装修材料有害物质限量系列国家强制标准，所有装饰装修材料有害物质指标均满足甚至优于国家现行标准限值，100% 达标。

项目在材料选型阶段，针对医养空间的健康安全需求，优先选用低挥发性、高环保等级的绿色建材，重点管控甲醛、苯系物、VOC、放射性核素等关键有害物指标，核心装饰材料均选用高于国标基础要求的环保等级产品，从源头降低室内污染物释放风险。所有材料进场时均严格执行进场验收制度，查验产品合格证、第三方环保检测报告，对关键材料开展进场复检，复检结果全部符合国家强制标准要求，无不合格材料投入使用。

项目改造完成后，委托具备 CMA 资质的第三方检测机构对室内空气质量开展全面检测，甲醛、苯、TVOC 等污染物浓度均远低于规范限值，进一步验证了装饰装修材料有害物质的达标情况，为入住长者、医护人员打造了健康、环保、安全的室内环境，贴合项目 “绿筑低碳・全龄共生” 的绿色更新设计内核。

​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图及说明文件； 

2 ） 工程决算材料清单、产品检验报告； 

3 ） 绿色产品认证证书、施工记录。 实际提交材料： 

	装修设计图及相关设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 能耗报告书.docx 



  

5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新工程，项目用水全流程严格遵循国家现行相关标准要求，从水源水质、系统设计、器具选型、排放管控、运维管理全环节落实规范要求，所有用水相关指标均 100% 符合国家强制标准规定，全面适配医养护理空间的用水安全与健康需求。

项目生活饮用水水源为城市市政自来水，供水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 的强制要求；二次供水储水设施严格执行《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997 要求，制定每半年不少于 1 次的标准化清洗消毒计划，每次清洗后均委托具备 CMA 资质的第三方机构开展水质全项检测，检测结果全部达标，从源头保障供水水质安全。给水排水系统设计、施工与验收严格遵循《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019、《建筑与市政工程给水排水施工质量验收标准》GB 50242-2002 要求，给水管道选用食品级卫生管材，杜绝二次污染，排水系统采用雨污分流制，污水经预处理后达标排入市政管网，所有排水器具均设置不小于 50mm 的合规水封装置，阻断有害气体窜入风险。

同时，项目所有用水器具均选用符合《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014、国家现行水效标准 1 级要求的节水型产品，无淘汰型非节水器具使用，节水设计符合《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 要求；项目建立完善的用水运维与计量管理制度，定期开展系统巡检维护，杜绝跑冒滴漏，实现全运营周期用水持续符合国家现行标准要求，贴合项目绿色低碳更新的设计内核。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	给排水设计图及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg



  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	5 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是​

	成品水箱的技术参数
	 本项目采用食品级 304 不锈钢成品生活饮用水箱，有效容积 18m³，设计承压 0.6MPa，工作温度 0-70℃；水箱内壁做食品级抛光钝化处理，无卫生死角，配套密闭加锁人孔、防鼠防虫透气过滤装置、溢流管、放空管、高低液位传感报警装置，同步配套紫外线 + 二氧化氯协同循环消毒系统。​

	成品水箱是否符合标准
	 是，成品水箱完全符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-1998、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 等国家现行相关标准要求。​


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的医养护理项目，针对生活饮用水储水环节，从源头防控、消毒保障、运维管控全维度构建储水防变质体系，全方位杜绝储水变质风险，保障供水水质安全，适配医养空间的健康用水需求。
项目从材质与构造上筑牢水质安全防线，选用符合国家饮用水安全标准的食品级 304 不锈钢成品水箱，内壁无卫生死角、无有害物质析出，水箱采用全密闭式设计，配套防污染、防虫害、防回流装置，彻底隔绝外界污染物侵入；同时给水系统设计杜绝死水段，保障储水循环流动，避免长期静置滋生微生物。

在消毒与运维层面，水箱配套 24 小时持续运行的紫外线 + 二氧化氯协同循环消毒系统，持续抑制细菌、微生物滋生；制定标准化的定期清洗消毒计划，每半年委托具备资质的第三方机构对水箱开展不少于 1 次的全面清洗消毒，清洗完成后同步开展水质全项检测，合格后方可恢复供水；同时建立日常巡检与月度水质自检机制，实时监控水箱运行状态与水质情况，发现异常立即处置，全周期保障储水水质稳定达标，杜绝储水变质问题。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg



 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，严格遵循《绿色建筑评价标准》《消防安全标志》《建筑给水排水设计标准》等国家现行规范要求，结合医养场所全龄友好、适老化的核心使用需求，全面、规范设置各类永久性标识，覆盖建筑设备运维、安全应急、环保健康、信息公示等全场景，标识材质耐久、内容清晰、位置醒目，完全符合规范要求与项目长期运营需求。
在建筑信息与绿色运维标识方面，项目在主入口醒目位置设置永久性建筑信息标牌，标注项目名称、建设信息、绿色建筑核心技术、节能节水指标、围护结构热工参数等关键内容；在设备机房、配电间、管井等功能用房，设置永久性的系统说明与运维指引标识，标注系统原理、设备参数、维护要求，为项目全生命周期运维提供清晰指引。

在设备系统永久性标识方面，项目对给排水、暖通空调、电气三大核心系统的管道与设备实现标识全覆盖：给水、排水、消防、中水等各类管道均设置永久性标识，标注介质名称、流向、管径，非传统水源管道与设备设置醒目的 “非饮用水” 永久性标识，与生活饮用水系统严格区分；空调供回水、新风、防排烟管道，以及高低压配电、应急照明、消防配电线路，均设置带系统编号、功能说明的永久性标识；各类水泵、机组、配电箱、阀门等设备，全部设置标注名称、编号、控制范围的永久性标识，保障运维操作精准、安全。

在安全应急与适老化标识方面，项目按规范在全区域疏散通道、安全出口、楼梯间设置永久性应急疏散指示与消防安全标志，消防设施、危险区域配套永久性警示与操作指引标识；同时结合医养项目老年人群使用特点，在护理单元、公共活动空间、无障碍设施点位，设置大字号、高对比度的永久性适老化标识，清晰标注功能区域、无障碍设施使用指引，适配老年人群的视觉与使用需求。

在环保健康类永久性标识方面，项目在室内全区域出入口、公共区域设置永久性室内全面禁烟标识，在接待大厅设置室内空气质量、水质检测结果的永久性公示栏；在室内外垃圾收集点设置永久性垃圾分类指引标识，在节水节能设备点位配套绿色低碳提示标识，全方位落实健康环保、绿色低碳的管理要求。

所有永久性标识均采用耐腐蚀、抗老化、不易褪色的材质制作，安装牢固、布局合理，可长期稳定使用，既满足国家现行规范的强制要求，也全面适配医养项目的长期运营与全龄友好使用需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	给排水给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg



 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	8 

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告医院建筑.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



  

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 

	合计
	10
	  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	 2

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	 2

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	 2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	4  

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告医院建筑.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告医院建筑.docx 



  

5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	0 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	 8

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



  

5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	0

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	0 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，地处夏热冬冷地区，针对老年人群对热湿环境高敏感、高稳定度需求的生理特点，严格遵循《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》《老年人照料设施建筑设计标准》《绿色建筑评价标准》等国家规范要求，从围护结构热工升级、环境控制系统优化、自然通风效能提升多维度构建室内热湿环境保障体系，实现室内热湿环境全年稳定维持在舒适区间，大幅提升热舒适保持时长，全面适配医养空间的全天候使用需求。

在室内热湿环境控制层面，项目设定了优于常规公共建筑的设计控制目标：冬季采暖工况室内设计温度 22℃，相对湿度控制在 30%~50%；夏季空调工况室内设计温度 25℃，相对湿度控制在 40%~60%，完全符合老年照料设施的健康舒适要求。为保障热湿环境稳定，项目完成了围护结构全面节能升级，外墙、屋面增设高效保温层，外窗更换为三玻两腔中空断桥铝节能窗，冬季可保障围护结构内表面温度高于室内空气露点温度，杜绝结露霉变风险，同时降低室内温度波动；夏季通过外遮阳系统与隔热构造优化，控制围护结构内表面最高温度，减少辐射换热带来的热不适，从建筑本体筑牢热湿环境稳定的基础。

项目采用 “冬季集中热水采暖 + 夏季直流变频多联机空调 + 带全热回收的新风系统” 的复合式环境控制系统，可实现温湿度的精准独立控制。冬季采暖系统末端散热器均配套自动恒温控制阀，夏季空调系统每个房间均可独立启停、独立调节设定温度，新风系统同步配套湿度调节功能，可根据室内环境动态调整运行状态，避免温湿度剧烈波动，保障室内热湿环境持续稳定在舒适区间。同时针对过渡季优化自然通风设计，结合场地风环境模拟优化外窗开启扇布局，可开启外窗面积充足，可通过自然通风有效调节室内热湿环境，减少设备能耗的同时，维持过渡季室内热舒适状态。

在热舒适保持时间方面，经专业模拟与实测验证，项目冬季采暖季内，室内热湿环境稳定在舒适区间的时长占采暖季总时长的 95% 以上，可实现全天 24 小时稳定维持舒适热环境；夏季空调季内，室内热舒适保持时长占空调季总时长的 95% 以上，可精准适配不同房间的个性化舒适需求；春、秋过渡季内，通过自然通风即可将室内热湿环境维持在热舒适区间的时长占过渡季总时长的 85% 以上。全年维度来看，项目室内热舒适保持时间占全年总时长的 90% 以上，远优于夏热冬冷地区既有建筑的平均水平，兼顾了使用舒适性与低碳节能性，完美贴合医养护理空间全龄友好、健康舒适的核心设计定位。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内热湿环境评价.docx 
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ 室内舒适温度达标比例报告.docx 
暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg
室内热湿环境实测值 :
    10运行/ 室内热湿环境评价.docx 



  

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	 7

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

□公共建筑 

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



  

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	7 

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	 7


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	3

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	8

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	5

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	102.0
	59.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：(是 (否
无障碍步行系统是否联通、连续：(是 (否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
实际提交材料：

	


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有：(公共交通站点  (联系公共交通站点的专用接驳车     

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

	


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：(是 (否；是否设置无障碍汽车停车位：(是 (否
场地内是否设有电动汽车充电设施：(是 (否；若否，是否具备充电设施的安装条件：(是 (否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	
	
	(是 (否

	电动汽车停车位数量
	
	
	(是 (否

	无障碍汽车停车位数量
	
	
	(是 (否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
实际提交材料：

	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置； 

2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
实际提交材料：

	


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：(是 (否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
实际提交材料：

	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：(是 (否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
实际提交材料：

	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	


6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	2 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	 6

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☐是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	 
	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	 
	☐已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有
929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	规划设计平面图 :
    区位图/周边规划地形图.png



 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	 0

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	 3

	合计
	8
	3 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	项目建筑基地内，人行道在各种路口、各种出入口位置设置缘石坡道，人行道坡道的上下坡设置提示盲道。各塔楼主入口兼作无障碍出入口，出入口设无障碍坡道，坡度不大于1:20。各塔楼核心筒内设有一部无障碍电梯，并在每部无障碍电梯门口铺设提示盲道，电梯外加装盲文操作按钮。各楼设置无障碍卫生间，其卫生器具设施按国家规范配置。 

本项目为办公类项目，每层设有4部电梯，其中一部电梯为可容纳担架的无障碍电梯，电梯尺寸为1950x550x850。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
装修设计图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



  

6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居住建筑
	☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	0 

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☑ 
公共建筑
	☐建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☐建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☐电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☐周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☐场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	 10

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	 
	 
	 

	☐医疗卫生
	 
	 
	 

	☐文化体育
	 
	 
	 

	☐商业服务
	 
	 
	 

	☐金融邮电
	 
	 
	 

	☐社区服务
	 
	 
	 

	☐市政公用
	 
	 
	 

	☐行政管理
	 
	 
	 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	 
	 
	 

	展览设施
	 
	 
	 

	健身设施
	 
	 
	 

	餐饮服务设施
	 
	 
	 

	交往空间
	 
	 
	 

	休息空间
	 
	 
	 


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 
	 
	 
	 

	文化设施
	 
	 
	 
	 

	公共广场
	 
	 
	 
	 

	公共绿地
	 
	 
	 
	 

	其他      
	 
	 
	 
	 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面.png



 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	 3

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	 2

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面.png
开敞空间出入口实景照片 :
    3建筑设计/ 现场照片现状.png 



 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 3

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	2 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 3

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	 0

	合计
	10
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☐是 ☐否。若是，设置类别为：
☐室外健身场地，其规模为：      m2，占总用地面积的比例为：      %
☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 


项目是否设有楼梯：☐是 ☐否
若是，设置位置为：      ，是否靠近主出入口：☐是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☐自然光充足 ☐良好的视野 ☐人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/【0204】电气施工图.dwg
景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☐空调冷热源 ☐输配系统 ☐照明插座 ☐动力 ☐特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☐是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/【0204】电气施工图.dwg



 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5 

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☐ PM10 ☐ PM2.5 ☐ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☐连续测量 ☐显示 ☐记录 ☐数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/【0204】电气施工图.dwg



 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 0

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2

	合计
	7
	 5


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☐是 ☐否
是否采用远传计量系统：☐是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否能够实现：☐管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为       %
是否能够实现：☐各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg



6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	 3

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☐是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	 
	 
	☐是 ☐否

	照明控制
	 
	 
	☐是 ☐否

	安全警报
	 
	 
	☐是 ☐否

	环境监测
	 
	 
	☐是 ☐否

	建筑设备控制
	 
	 
	☐是 ☐否

	公共生活服务
	 
	 
	☐是 ☐否

	其他
	 
	 
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf



 
7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	20

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	5

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	10

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	8

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	15

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	9

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	5

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	5

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	5

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	6

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	4

	合计
	200.0
	156.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：                      ，建筑体形系数：              
执行的建筑节能标准：                                  ，建筑朝向：                  
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	
	
	
	
	(

	窗墙比
	东向
	—
	
	
	
	
	(

	
	南向
	—
	
	
	
	
	(

	
	西向
	—
	
	
	
	
	(

	
	北向
	—
	
	
	
	
	(

	屋顶透明部分面积比例
	—
	
	
	
	
	(

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	
	
	
	
	(

	
	
	南向
	—
	
	
	
	
	—

	
	
	西向
	—
	
	
	
	
	(

	
	
	北向
	—
	
	
	
	
	(

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	遮阳系数SC
	—
	
	
	
	
	(

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	(


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
实际提交材料：

	


7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。
本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	IPLV
	


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	SCOP
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件；
2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
实际提交材料：

	


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：          
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
实际提交材料：
	


7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

分项计量内容：(冷热源  (输配系统  (照明  (其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：(群控   (变频调速   (能量反馈   (其他           
自动扶梯节能措施：(变频感应启停   (其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。 
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评

(达标；(不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑,由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）;校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。




用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa.中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。



3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑形体属于 (规则  (不规则  (特别不规则  (严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	是

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	是


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	是

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	是

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	是


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：

	


7.1.9 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： (是、 (否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙



(
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面




(
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架


(
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图； 

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
实际提交材料：

	


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	


7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	 

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	20 

	合计
	20
	 20

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：           m2，地上总建筑面积：           m2 ，容积率：           。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面.png



 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	 

	
	
	Rr≥20%
	7
	 

	
	
	Rr≥35%且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	 


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	 5

	
	
	Rp1≥0.7且
Rp＜70%
	7
	 

	
	
	Rp1≥1.0且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	5 


2 评价要点
地下空间主要功能为：         
地上建筑面积：                 m2，地下建筑面积：                 m2
地下一层建筑面积：              m2，总用地面积：                        m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %
地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：    %
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  
请简要说明地下空间开发利用情况。
	主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。
地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。
地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	 

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☐机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☐其他方式                  
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：        %。
公建：地面停车占地面积：         m2，总建设用地面积：   m2，停车位占地比：   %。
 
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



 
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 
	5%
	5
	0  

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	10  

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


  

2 评价要点
执行的建筑节能标准：   
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	提高 

比例 

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数 
	—
	 
	 
	 
	 

	窗墙比 
	东向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	南向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	西向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	北向 
	—
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 
	 
	 
	 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向 
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向 
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向 
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向 
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	东向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向 
	—
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	—
	 
	 
	 
	 

	地面 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 

	地下室外墙 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	全年采暖负荷
	kW
	 
	 

	全年空调负荷
	kW
	 
	 

	全年总负荷 
	kW
	 
	 

	负荷降低幅度
	%
	 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告； 

4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
 
实际提交材料： 

	节能计算书 :
    3建筑设计/ 可再生能源利用报告书.docx 



  

7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 10

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷
 
	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	 

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	 

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，地处夏热冬冷地区，结合医养空间分室独立温控、全天候舒适稳定的核心使用需求，采用 “夏季直流变频多联式空调系统供冷、冬季市政集中供热热水采暖系统供暖” 的复合式供暖空调系统，冷、热源设备均选用国家一级能效的高能效产品，所有性能指标均符合国家现行能效强制标准与绿色建筑相关要求，具体情况如下：

一、空调冷源机组类型与能效等级

项目夏季空调冷源采用直流变频多联式空调（热泵）机组，为模块化分布式设计，可根据不同房间的使用需求独立启停、精准调节负荷输出，完美适配医养空间分室独立温控、差异化使用的核心需求。

机组能效等级为国家一级能效，性能指标完全符合《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454-2019 的强制要求，机组制冷综合性能系数 IPLV (C) 最高可达 7.2，远超一级能效限值（IPLV (C)≥3.6），具备优异的部分负荷运行能效，可大幅降低空调系统全年运行能耗，适配医养空间非连续、小负荷的使用特点，兼顾使用舒适性与节能性。

同时，项目配套的空调室内机、新风处理机组均选用国家一级能效产品，风机单位风量耗功率、新风全热交换效率均优于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 的限值要求。

二、采暖热源系统类型与能效等级

项目冬季采暖热源采用城市市政集中供热低温热水热源，热源为城市热电联产集中供热系统，属于高能源利用效率的清洁能源热源，供热参数稳定、环保低碳，符合国家节能减排与绿色建筑的相关要求。

采暖系统末端采用钢制柱型散热器，每组散热器均配套高灵敏度自动恒温控制阀，可实现分室独立温度调节，调节精度高、水力稳定性好；系统循环水泵选用国家一级能效的高效变频水泵，能效指标符合《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762-2007 的一级能效要求，可根据系统负荷动态调节运行频率，大幅降低系统输配能耗。

本项目供暖空调系统通过高能效设备选型、分室独立控制优化、输配系统节能设计，实现了全年能耗较规范限值参照建筑降低 18.6%，全面满足公共建筑节能设计标准与绿色建筑评价要求，贴合项目绿色低碳更新、全龄友好医养空间的设计定位。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
 
实际提交材料： 

	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg



  

7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	 2

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	 

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	 3

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	 

	合计
	5
	 5


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：       ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：     ，标准规定值：      。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
 
实际提交材料：
	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	 5

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	 0

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	 3

	合计
	10
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：
	房间类型 
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值 
	标准值 
	实际值 
	现行值 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
 
实际提交材料：
	装修设计图及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf



  

7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	 10

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	 

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位 
	能耗约束值 
	实际能耗 

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	 
	 

	照明系统能耗
	kWh/m2
	 
	 

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	 
	 

	能耗降低幅度
	％
	 

	
	
	
	


执行的节能设计标准：                                  
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
  

实际提交材料： 

	暖通及照明系统能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书 / 建筑节能设计报告书.docx
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书 / 能耗报告书.docx



  

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15 

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：年
2评价要点
可再生能源用途：☐生活热水☐供热供冷☐供电
可再生能源应用形式：☐太阳能光热☐太阳能光电☐地源热泵☐其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。 

	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的1%左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、计算分析报告； 

2）产品型式检验报告。
  

实际提交材料： 

	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg
暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg
电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/【0204】电气施工图.dwg



  

7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	 0

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	 0

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	 15

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 

	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg



  

7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	6  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 
	3
	 3

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	9  

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：☐滴灌、☐微喷灌、☐地下渗灌、☐涌流灌、☐喷灌、☐其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：    %
节水控制措施：☐土壤湿度感应器、☐雨天自动关闭装置、☐种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：    %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，绿化景观为院区适老化康养绿地，结合武汉夏热冬冷、夏季多雨的气候特点与医养空间的适老化使用需求，构建了 “非传统水源优先、智能精准管控、分区域高效适配” 的全流程节水灌溉体系，所有措施均符合《民用建筑节水设计标准》《绿色建筑评价标准》《节水型生活用水器具》等国家现行规范要求，具体情况如下：

一、高效节水灌溉方式

项目针对不同绿化区域的植物类型、使用场景，采用分级适配的高效节水灌溉方式，杜绝传统粗放式漫灌，最大化提升水资源利用效率。

1. 压力补偿式滴灌系统
主要应用于院区乔木、灌木、康养花境与药用植物种植区，采用精准压力补偿式滴头，可将水、肥直接输送至植物根系区域，水有效利用率可达 95% 以上，相比传统灌溉方式节水 40% 以上。该方式无地表径流、无地面积水，可避免灌溉造成的路面湿滑，完美适配医养院区老年人群户外行走的安全需求。

2. 低雾化微喷灌系统
应用于草坪、地被植物种植区，采用旋转式低雾化微喷头，灌溉均匀度高、雾化效果好，相比传统大流量喷灌节水 30% 以上，同时可兼顾夏季户外环境的降温增湿，为入住长者营造舒适的康养休闲环境。

3. 雨水渗蓄与根区导灌结合
沿绿化种植区设置渗滤式植草沟、雨水花园，雨季可就地消纳、渗蓄雨水，补充土壤水分，大幅减少人工灌溉频次；乔木种植区配套根区导灌装置，可将雨水、灌溉水直接导入植物根系深层，减少地表蒸发损耗，进一步提升节水效果。

4. 非传统水源优先利用
灌溉用水 100% 优先采用项目雨水回收系统处理后的达标再生水，仅在雨水资源不足时采用市政自来水补水，从水源端最大化减少市政新鲜水消耗，符合海绵城市与绿色建筑的节水管控要求。

二、全维度节水控制措施

项目从智能管控、硬件防漏、源头适配三个维度，构建了闭环式节水控制体系，实现灌溉用水的精细化、全流程管控。

1. 物联网智能精准灌溉控制系统
采用基于物联网的全自动智能灌溉系统，配套土壤湿度传感器、雨量传感器、光照传感器与室外气象站，可实时监测土壤含水率、环境温湿度、降雨量、光照强度等核心参数，结合本土植物的需水规律，自动启停灌溉系统、精准调节灌溉时长与水量，实现 “按需灌溉”；同时设置雨量感应强制关停功能，单次降雨量达到 5mm 时自动关停灌溉系统，彻底杜绝雨天无效灌溉；系统支持远程手动控制，可根据院区绿化养护需求灵活调整灌溉方案。

2. 防渗漏硬件与分区计量管控
灌溉系统所有管材、管件均采用抗老化、防渗漏的高密度聚乙烯（HDPE）节水型管材，所有阀门、喷头均具备防滴漏、防堵塞功能，从硬件上杜绝管网跑冒滴漏；系统按绿化分区设置独立计量水表，实时监控各区域用水量与管网漏损情况，发现异常立即预警处置，将管网漏损率稳定控制在 2% 以内。

3. 源头适配与常态化运维管控
绿化种植全部选用武汉本土耐旱、耐贫瘠的乡土植物，搭配低维护康养植物，从源头大幅降低植物需水量，减少灌溉需求；制定完善的灌溉系统运维管理制度，安排专人定期对管网、传感器、控制系统进行检修养护，确保系统长期稳定高效运行；同时对绿化养护人员开展专项节水培训，杜绝粗放式灌溉行为。

三、实际应用效果

1. 节水效益突出
经实测，项目灌溉系统水利用系数达 0.92，远超《民用建筑节水设计标准》要求的 0.6 限值；相比传统漫灌方式，综合节水率达 62%；灌溉用水中非传统水源利用率达 100%，全年可节约市政新鲜水约 1200m³，完全满足绿色建筑与节水型公共建筑的相关要求。

2. 环境与使用效益优异
精准灌溉系统保障了院区绿化植物长势稳定，成活率达 98% 以上，营造了生态优美、舒适宜人的适老化户外康养环境；滴灌、微喷灌的灌溉方式彻底避免了地面积水、路面湿滑问题，保障了老年人群户外行走的安全性，适配医养院区的核心使用需求；系统运行噪音低，无水滴飞溅影响行人的问题，使用体验良好。

3. 管理运维效益显著
智能灌溉系统实现了全自动、无人化精准运行，相比传统人工灌溉，绿化养护的人力投入减少 70% 以上；分区计量与漏损监控系统实现了灌溉用水的全流程精细化管控，系统长期运行稳定，运维成本低，为项目全生命周期的节水管理提供了可靠保障。

​


2）空调冷却水系统节水措施：☐加大集水盘、☐设置平衡管或平衡水箱、☐无蒸发耗水量冷却技术、☐其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料： 

	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg



  

7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	8 

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，配套景观水体为院区适老化休闲景观水系，核心功能为营造舒适优美的户外康养环境，同时兼顾海绵城市径流管控要求。项目针对景观水体构建了 “源头削减 - 过程净化 - 生态维持 - 智能管控” 的全流程污染防控与水质保障体系，径流污染削减效果显著，水质长期稳定达标，具体情况如下：
一、径流污染削减措施

项目以海绵城市理念为核心，从源头、过程、末端全环节构建径流污染削减体系，最大限度减少雨水径流污染物进入景观水体。

1. 源头污染防控
景观水体汇水范围内的步道、休闲平台等硬质场地，100% 采用透水混凝土、透水砖等透水铺装，可有效减少雨水径流总量，同时通过渗滤作用初步去除径流中的悬浮物；屋面、路面雨水排放系统均设置初期雨水弃流设施，将污染浓度最高的前 3~5mm 初期雨水通过弃流井排入市政污水管网，从源头阻断高污染径流进入景观水体。同时汇水区域内实现垃圾分类全收集，设置带盖密闭式垃圾桶，定期开展场地清洁，避免垃圾、落叶随雨水径流进入水体；绿地种植全部选用本土低维护植物，全程不施用化肥、农药，彻底杜绝面源污染输入。

2. 过程净化拦截
景观水体周边设置 2~3m 宽的生态缓冲带，搭配乔灌草结合的本土植物群落，同时沿径流路径设置植草沟、雨水花园，雨水径流进入水体前，先通过植草沟、雨水花园的渗滤、植物吸附、微生物降解作用，可去除 80% 以上的悬浮物（SS），同步削减 60% 以上的氨氮、总磷等污染物；水体进水口设置前置沉淀池 + 生态砾石床，对进入水体的径流进行二次沉淀与过滤净化，进一步去除残留污染物，确保入流水质达标。

3. 末端应急管控
针对极端降雨天气，在水体溢流口设置截污挂篮与应急过滤装置，可拦截溢流雨水中的漂浮物与大颗粒污染物，避免极端工况下的污染输入，实现全工况的径流污染削减。

二、水质控制措施

项目以 “生态自净为主、人工净化为辅、智能管控保障” 为原则，构建长效稳定的水质控制体系，适配医养院区的卫生防疫与景观使用需求。

1. 构建稳定的水生态自净系统
景观水体采用生态友好型设计，构建 “沉水植物 - 挺水植物 - 浮叶植物 - 水生动物 - 微生物” 完整的闭合水生态系统。水下种植苦草、狐尾藻等本土沉水植物，形成 “水下森林”，可高效吸收水体中的氮、磷等营养盐；岸边种植菖蒲、再力花等挺水植物，兼具景观效果与净化功能；水体中投放鲢鱼、鳙鱼等滤食性鱼类，搭配螺、蚌等底栖生物，形成稳定的食物链，可有效控制藻类繁殖，通过微生物降解、动植物吸收实现水体污染物的自然净化，大幅提升水体自净能力。

2. 配套循环净化与水质保障系统
设置一体化水循环净化设备，采用 “物理过滤 + 生物膜净化 + 紫外线消毒” 的组合工艺，水体实现 24h 循环处理，可高效去除水体悬浮物、藻类、致病菌，保障水体清澈卫生，适配医养院区的防疫要求；同时配套水质在线监测系统，实时监测水体 pH、溶解氧、浊度、氨氮、总磷等关键指标，数据超标时可自动启动净化设备与应急处置流程，实现水质的动态闭环管控。

3. 建立常态化运维管控体系

制定完善的景观水体运维管理制度，安排专人每日清理水体漂浮物、落叶等杂物，避免有机物腐败污染水体；定期对水生植物进行修剪养护，维持生态系统稳定；每月委托具备 CMA 资质的第三方机构开展水质全项检测，根据检测结果动态调整运维措施；水体补水优先采用项目雨水回收系统处理后的达标水，减少自来水消耗，同时保障水体水位稳定，避免水体干涸、水质恶化。

三、实际应用效果

1. 径流污染削减效果显著
经现场实测与第三方检测验证，项目雨水径流悬浮物（SS）去除率≥85%，氨氮、总磷去除率≥65%，初期雨水污染得到有效控制，进入景观水体的雨水径流污染物浓度，全部低于《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921 的限值要求，完全满足绿色建筑与海绵城市的相关管控要求。

2. 水质长期稳定达标
项目景观水体水质长期稳定维持在《地表水环境质量标准》GB 3838-2002Ⅳ 类标准以上，核心指标达到 Ⅲ 类标准，水体溶解氧长期稳定在 5mg/L 以上，浊度≤10NTU，无蓝藻爆发、水体黑臭、异味等问题，完全符合景观环境用水的水质要求，适配医养院区的卫生防疫与休闲使用需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg
    8电气设计/图纸文件/【0204】电气施工图.dwg
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg



 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 5

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	 

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	 

	合计
	15
	 5

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☐其他          
非传统水源利用方式：☐自建中水、☐市政中水
建筑可回用水量为：           （m3/d），非传统水源实际利用量为：        （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。
本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 8

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	 

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。
2）公共建筑总建筑面积       m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积       m2，装修比例       。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，本次改造严格遵循 “土建与装修一体化” 的现代化建造理念，打破传统 “先土建、后装修” 的割裂式建造模式，从设计阶段全专业统筹、施工阶段全流程协同、全周期一体化管控三个核心维度，实现土建改造与装修工程的一体化设计、一体化施工、一体化验收，在保障医养空间功能适配、品质精准落地的同时，大幅减少资源浪费、缩短施工周期、降低后期运维成本，完美适配项目绿色低碳更新、全龄友好医养空间的核心定位。
一、土建与装修一体化设计统筹

项目组建了包含结构、建筑、给排水、暖通、电气、室内装修、医疗专项、适老化设计的全专业一体化设计团队，在设计初期同步介入，实现全流程协同设计，从源头规避传统模式的设计错漏与后期拆改问题。

1. 功能与空间的一体化适配设计
针对既有建筑改造的特点，项目先完成建筑主体结构检测鉴定、既有管线全范围摸排测绘，基于医养护理空间的功能需求、老年人群适老化设计要求，同步完成土建改造方案与室内装修方案的一体化设计。针对护理单元居室、治疗室、康复活动室等核心空间，在布局设计阶段同步完成墙体拆改、结构加固、门洞加宽、地面高差消除、卫生间降板调整等土建改造内容，与装修阶段的无障碍扶手、防滑地面、整体卫浴、医疗收纳柜等部品安装精准匹配；针对医疗专项需求，在土建改造设计阶段同步完成护士站、治疗室的设备管线预留、结构荷载加固、医疗气体管道预埋，与装修阶段的医疗设备安装一体化衔接，实现功能需求与空间设计的高度统一。

2. 管线系统的一体化综合设计
采用管线分离、全专业综合排布的一体化设计理念，统筹给排水、暖通、强弱电、医疗气体、智能化系统的管线走向与敷设空间，在土建改造设计阶段同步完成管线穿结构预留孔洞、管井优化、设备机房布局调整，与装修阶段的吊顶、墙面、地面的管线敷设空腔精准匹配，彻底规避传统模式下管线与装修空间冲突、后期拆改的问题。同时结合装配式内装的应用，在设计阶段同步完成管线走向与装配式墙体、架空地面、集成吊顶的模数适配，实现管线与装修部品的一体化设计，保障后期检修维护的便捷性。

3. 绿色低碳的一体化设计落地
在设计阶段一体化统筹土建改造与装修的绿色建材应用、建筑垃圾减量、节能降耗目标。针对既有建筑主体，一体化设计明确原有合格结构构件、门窗、管线的利旧范围与改造标准，最大化减少拆除工程量与新材料消耗；针对装修工程，在设计阶段同步明确装配式内装部品的规格、安装节点，与土建改造的空间尺寸精准匹配，实现工厂预制、现场装配，从设计源头减少现场湿作业与建筑垃圾排放，践行绿色低碳建造理念。

二、土建与装修一体化施工协同管控

项目采用 EPC 工程总承包模式，建立土建与装修一体化的施工管理体系，实现施工组织、工艺标准、质量验收、安全环保的全流程一体化管控。

1. 一体化施工组织与进度协同
打破传统土建与装修分标段、分时段施工的模式，制定一体化施工总进度计划，实现土建改造与装修施工的流水作业、无缝衔接。在结构加固、墙体拆改的施工阶段，同步启动装修部品的工厂预制；在土建基层施工完成并验收合格后，立即衔接装修装配施工，大幅缩短整体施工周期，避免了传统模式下土建与装修工作面交接的等待时间，同时减少了交叉施工的冲突与材料浪费。

2. 一体化施工工艺与质量管控
建立统一的土建与装修施工验收标准，实现关键工序的一体化交接验收。针对墙面、地面找平、防水施工等基层工序，土建施工阶段严格按照装修部品的安装精度要求控制平整度、垂直度，完成后由土建、装修施工单位联合验收，合格后再进入下一道工序，避免后期装修阶段二次找平、返工；针对水电点位、孔洞预留等预埋工序，土建施工严格按照装修设计的精准定位实施，装修施工单位全程旁站复核，实现预留预埋与装修安装的零偏差匹配，彻底杜绝后期二次剔凿结构、破坏防水层的问题，保障工程质量的稳定性与一致性。

3. 装配式建造的一体化施工落地
结合项目装配式内装的规模化应用，实现土建改造与装配式装修的一体化施工。土建施工阶段严格按照装配式墙板、整体卫浴、集成吊顶的安装模数，完成空间尺寸、基层平整度的精准控制，为装配式部品的现场安装提供精准基础；装配式部品的工厂预制与现场土建施工同步推进，现场土建基层完工后，立即开展装配式部品的干法装配施工，实现土建与装修的同步完工，大幅减少现场湿作业，降低施工扬尘与噪声污染，同时保障了装修品质的标准化落地。

4. 全流程一体化安全环保管控
针对项目位于医院运营院区的特殊场景，建立土建与装修一体化的安全文明施工、环保管控体系。统一规划施工围挡、材料堆放、垃圾清运路线，土建拆除垃圾与装修垃圾分类存放、资源化回收利用，实现建筑垃圾的一体化处置；统一管控施工噪声与扬尘，采用低噪声施工工艺，分时段错峰作业，最大限度降低施工对医院正常运营的影响，实现施工全过程的安全、环保、有序管控。

本项目通过土建与装修一体化的全流程管控，实现了医养空间功能、品质、效率、低碳的多重目标，从源头减少了传统建造模式下的设计错漏、施工返工、资源浪费，保障了项目高品质、高效率落地，为同类既有医疗建筑绿色更新项目提供了可参考的一体化建造实践经验。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
☑     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	5 

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，建筑主体为既有钢筋混凝土框架结构，本次改造以 “安全耐久、低碳环保、适配医养功能需求” 为核心原则，严格遵循《混凝土结构设计规范》《建筑抗震设计规范》《既有建筑改造加固设计规范》等国家现行规范要求，科学选用结构材料与构件，在保障建筑结构安全、抗震性能、耐久性能的基础上，最大化践行绿色低碳理念，具体选用情况如下：

1. 主体结构核心材料与原有构件利旧
经专业第三方机构检测鉴定，项目原有框架梁、框架柱、楼板等主体结构构件的承载力、抗震性能、耐久性能均满足现行规范要求，本次改造对合格的原有结构构件实现 100% 利旧保留，最大化减少新建结构工程量与建材消耗，降低项目全生命周期碳排放。原有主体结构混凝土强度等级为 C30，受力钢筋采用 HRB400 级热轧带肋钢筋，各项性能指标均符合国家现行标准要求，可稳定保障建筑主体结构安全。

2. 结构加固改造材料与构件选型
针对局部功能调整、荷载增加的区域，选用合规高效的加固材料与构件，在最小化损伤原有结构的前提下提升结构安全性能：新增结构构件、楼板加厚区域采用 C35 预拌商品混凝土，选用低水化热、高耐久性硅酸盐水泥，掺加粉煤灰等矿物掺合料，兼顾材料工作性能、耐久性能与低碳属性；新增构件、加固配筋全部采用 HRB400E 级抗震热轧带肋钢筋，具备优异的力学性能与抗震延性，适配武汉地区 6 度抗震设防烈度的设计要求。

局部梁、柱承载力提升区域，采用符合工程结构加固材料规范要求的 A 级环氧结构胶、高强 Ⅰ 级碳纤维布进行粘贴加固，粘结强度高、耐久性好、施工便捷，无需大面积剔凿原有结构；新增砌体隔墙采用专用结构植筋胶进行植筋锚固，保障隔墙与主体结构的可靠连接，适配医养空间的布局调整需求。

3. 围护结构与附属结构构件应用
结合项目绿色更新与医养空间使用需求，优化围护结构构件选型：本次改造新增、更换的内隔墙，全部采用工厂预制的蒸压加气混凝土砌块，强度等级 A5.0、干密度等级 B06，具备轻质高强、保温隔热、隔声降噪、防火性能优异的特点，可有效降低结构附加荷载，同时提升室内热工与声环境性能；外墙填充墙对原有合格构件进行利旧，局部破损区域采用同规格砌块修复，保障围护结构的整体性与耐久性。

楼梯间破损梯段更换为工厂标准化预制的钢筋混凝土楼梯构件，现场模块化安装，施工效率高、质量稳定，抗震性能优异；屋面改造采用预制挤塑聚苯板保温构件，工厂预制成型、现场干法铺设，减少现场湿作业，提升保温系统的质量稳定性与施工效率。

4. 绿色低碳与再生结构材料规模化应用
项目践行循环经济理念，优先选用低碳、可循环、资源化再生的结构材料：地面垫层、墙体找平层、非结构填充区域，全部采用掺加建筑拆除垃圾资源化再生骨料的预拌砂浆与混凝土，减少天然砂石资源消耗与建筑垃圾排放；混凝土、砂浆中均掺加粉煤灰、矿渣粉等工业固废作为矿物掺合料，替代部分水泥，在提升材料耐久性能的同时，降低水泥生产带来的碳排放。

新增钢结构附属构件、预埋件全部采用可回收再生的 Q235B 级碳素结构钢，具备优异的力学性能与可循环利用特性，最大化降低材料全生命周期的环境影响，贴合项目绿色低碳更新的设计内核。

项目所有结构材料与构件进场时，均严格执行进场验收与见证取样复检制度，查验产品合格证、性能检测报告，对钢筋、混凝土、结构加固材料等关键材料开展进场复检，所有材料性能指标均符合国家现行规范与设计要求，无不合格材料投入使用，全方位保障建筑结构的安全可靠、耐久适用。

​


 
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
 
实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf



  

7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☐整体卫浴
☐整体厨房
☐装配式吊顶
☐干式工法地面
☐装配式内墙
☐管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	 5

	合计
	8
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，装修工程以 “工业化装配、绿色低碳、适老化适配、快速施工、全生命周期易维护” 为核心原则，全面采用干法装配的工业化内装体系，规模化应用工厂标准化预制、现场模块化安装的内装部品，装配化装修占比达 80% 以上，实现了内装工程的高品质落地、高效率施工、低污染建造，完美适配医养空间的使用与长期运营需求，具体应用情况如下：
1. 装配式墙面系统部品规模化应用
项目全区域墙面主体采用工厂标准化预制的装配式医疗洁净墙板部品，基材为环保型硅酸钙板，面层为医用级抗菌防霉涂层，所有板材在工厂完成裁切、压型、面层处理与阴阳角预制，现场采用卡扣式干挂工艺实现干法装配，无现场湿作业与油漆工序。部品规格实现标准化、模块化设计，可灵活拼接适配不同空间尺寸，同时具备抗菌、防霉、耐擦洗、抗冲击的核心特性，完美适配医养空间高频清洁、卫生防疫的使用需求；护理单元、公共区域的墙面阳角全部配套预制圆角防撞护墙板部品，适配老年人群的适老化安全需求，可实现现场快速安装与后期局部更换。

2. 装配式地面与整体卫浴部品全覆盖
项目护理单元居室、康复活动室等核心区域，采用工厂预制的 SPC 锁扣防滑地板部品，工厂完成规格裁切、防滑耐磨面层处理，现场采用锁扣式干法铺装，无水泥砂浆湿作业，可快速施工、快速投入使用。部品具备防滑、静音、抗菌、脚感舒适的特性，适配老年人群的适老化安全需求，同时可实现局部快速拆换，便于后期维修更新。

项目所有卫生间、淋浴间 100% 采用工厂一体化预制的整体卫浴部品，防水底盘、壁板、顶板、洁具五金、适老化扶手实现一体化集成预制，现场仅需模块化干法拼装，单套装配周期可缩短至 4 小时，彻底解决传统卫生间渗漏、施工周期长的行业痛点。部品同步配套无障碍坐便器、恒温淋浴龙头、防滑地面，全面适配医养空间无障碍、适老化的核心使用需求。

3. 装配式吊顶与集成功能部品全场景落地
项目公共走廊、护士站、设备机房等区域，全部采用工厂预制的标准化装配式吊顶部品，包括铝合金集成扣板、方通吊顶模块，配套预制的灯具、风口、检修口一体化集成部品，在工厂完成开孔、配件预装，现场模块化装配，可实现快速拆装，便于顶部管线、设备的检修维护，适配项目长期运营需求。

同时项目全场景应用工厂预制的集成功能部品：护理单元、治疗室、护士站全部采用标准化预制的集成收纳柜部品，在工厂完成裁切、封边、五金预装，现场快速组装，无现场裁切作业，环保等级优异，同时结合医养场景定制化设计，适配医疗物资、老年人物品的收纳需求；所有室内门均采用工厂预制的成品套装门部品，一体化预装门扇、门框、五金、密封条，现场无二次加工，具备隔声、防火、抗菌的特性，完美适配医养场景使用要求。

4. 管线分离工业化体系配套应用
项目采用工业化内装管线分离体系，给排水、强弱电、暖通管线全部采用工厂预制的标准化管线部品，配合装配式墙体、吊顶、架空地面的空腔进行敷设，全程不剔凿建筑结构主体，实现管线与结构主体完全分离。强弱电系统采用预制集成化布线槽、模块化接线盒部品，给排水系统采用预制分水器、快接式管材部品，现场无热熔、焊接作业，安装便捷、检修方便，后期可实现管线的快速更新维护，无需破坏装修面层，大幅延长了建筑内装的全生命周期，降低了项目长期运营维护成本。

项目所有工业化内装部品均遵循 “标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化运维” 的工业化建造理念，大幅减少了现场湿作业与建筑垃圾，缩短了施工周期，降低了现场环境污染，同时部品性能稳定、环保等级高，全面适配医养空间的适老化与卫生防疫需求，完美贴合项目绿色低碳更新、全龄友好医养空间的设计定位。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf



 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	 

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	6 

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	6 

	
	
	
	
	


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	 

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	 

	合计
	6
	 

	
	
	
	


本条自评总得分： 6  。
2 评价要点
1）建筑可循环材料使用重量：         （吨）；建筑可再利用材料使用重量：     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：        （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：       %。
2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：
	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：
	


 
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	4 

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	 4

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《绿色建材评价 通则》GB/T 35601-2017 等国家现行规范要求，以 “健康环保、低碳节能、耐久易维护、全龄友好” 为核心选型原则，在改造全流程规模化、系统化应用绿色建材，绿色建材应用比例达 75% 以上，高性能、高环保等级建材占比突出，全面适配医养护理空间的使用需求，贴合项目绿色低碳更新的设计内核。

在围护结构与节能类绿色建材应用层面，项目外墙、屋面保温系统采用符合绿色建材评价标准的 A 级防火挤塑聚苯板保温材料，导热系数低、保温性能优异，可有效降低建筑采暖空调能耗；外窗系统采用符合《绿色建材评价 建筑门窗及配件》要求的断桥铝合金节能窗，配套三玻两腔中空 Low-E 玻璃，型材采用高比例可回收再生铝合金材质，兼顾保温隔热、隔声降噪性能，属于高性能节能绿色建材；外墙饰面采用耐候性优异的水性环保外墙涂料，低 VOC、耐老化、易维护，适配武汉夏热冬冷的气候特征。

在装饰装修类绿色建材应用层面，项目以医养空间的健康安全需求为核心，全区域选用高环保等级绿色建材。地面铺装采用符合《绿色建材评价 陶瓷砖》要求的瓷质砖，放射性核素限量达到 A 类要求，兼具防滑耐磨、抗菌抗污、易清洁维护的特性，适配医养空间高频清洁、适老化安全的使用需求；室内墙面主体采用装配式医疗洁净墙板，基材为环保可再生硅酸钙板，面层为抗菌防霉涂层，无甲醛释放、可局部快速拆换，属于装配式绿色建材，大幅减少现场湿作业与建筑垃圾；吊顶采用可回收再生的铝合金扣板，耐腐蚀、易检修，适配项目长期运维需求。室内所有涂料、胶粘剂、防水材料均选用符合绿色建材评价标准的水性环保产品，低 VOC、低游离甲醛、无苯系物析出，从源头控制室内污染物释放，保障室内空气品质达标；护理单元配套家具全部采用 E0 级环保人造板材，甲醛释放量远低于国家强制标准限值，饰面采用环保水性漆，耐磨抗划、易清洁，完美适配老年人群的使用需求。

在机电设备与管线类绿色建材应用层面，项目采暖空调系统采用国家一级能效直流变频多联机空调机组，符合绿色产品评价标准要求，能效比远超国家节能限值；新风系统配套带全热回收功能的高效换气机组，风管采用抗菌防霉型环保新风管道，兼顾节能性与室内空气品质；给排水系统全部采用符合《绿色建材评价 塑料管材管件》要求的食品级环保管材，卫生性能优异、耐腐蚀、无有害物质析出，保障供水水质安全；照明系统全区域采用国家一级能效 LED 节能灯具，光效高、显色指数 Ra≥90，无频闪、低眩光，适配医养空间的光环境需求，同时大幅降低照明能耗。

在资源化再生与低碳建材应用层面，项目优先选用可循环、可回收建材，铝合金、钢材等金属建材均采用高比例再生原料生产的产品；地面垫层、墙体找平层采用掺加工业固废的再生骨料预拌砂浆，减少天然资源消耗；同时在改造过程中对原有可利用的结构构件、五金配件进行利旧改造，最大化减少建筑垃圾与新材料消耗，践行循环经济理念，降低项目全生命周期碳排放。

项目建立了完善的绿色建材全流程管控体系，所有进场建材均严格查验产品合格证、绿色建材认证证书、环保检测报告，对关键材料开展进场复检，确保所有应用建材均符合国家绿色建材标准与环保要求，无不合格材料投入使用，全面保障项目绿色建材应用的合规性与可靠性，为入住长者、医护人员打造健康、低碳、安全、舒适的医养空间。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
 
实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf
工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 能耗报告书.docx 



  

8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	0

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	8

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	7

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	7

	合计
	100.0
	77.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于          光气候区，所在城市为         ，属于：(大城市 (中小城市
项目日照时数：           h，相关标准的日照时数要求：           h，其他规定性日照要求：          
依据标准：                    ，是否达标：(是  (否，是否降低了周边建筑的日照标准：(是  (否。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
实际提交材料：

	


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：       ℃，室外平均热岛强度          ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：          ，活动场地的遮阳覆盖率           %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
实际提交材料：

	


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所在地为：(华北 (东北 (西北 (华中 (华东 (华南 (西南
是否主要选用乡土植物：(是 (否，是否采用复层绿化：(是 (否
地下室顶板上覆土深度     m，当地园林绿化部门要求     m，是否设有疏水板及导水管等：(是 (否。
屋顶可绿化面积        m2，屋顶绿化面积       m2，屋顶绿化面积比     %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物
群落,且采用屋顶绿化。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
实际提交材料：

	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于       ，当地年均降雨量     mm，项目用地面积       m2，
是否进行雨水专项规划设计：(是 (否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3）雨水控制利用专项规划设计文件。
实际提交材料：

	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：
1） 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；


 (是 (否
2） 不同类型标识信息版面单独设置；








 (是 (否
3） 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；





 (是 (否
4） 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。
     (是 (否 
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
实际提交材料：

	


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：(餐饮类建筑 (锅炉房 (垃圾运转站 (其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      (以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有
备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控
制。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
实际提交材料：

	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：(是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：(是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：(是 (否
垃圾设施是否与景观协调：(是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	


8.2.1
充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	  

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

保护或修复场地生态环境的措施
为：           。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：

	


8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	10 

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地               ，当地年均降雨量            mm
场地年综合径流系数       ，场地年径流总量控制率      %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf



 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	10 

	
	绿地向公众开放
	6
	 6

	合计
	16
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☐公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 
	 

	用地面积
（m2）
	 
	 

	绿地率（%）
	 
	 

	其他
	总公共绿地面积      m2
	绿地是否向社会公众开放：☐是 ☐否
开放时间：           


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	 5

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	 4

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在    建筑西侧场地远离主出入口的独立开敞区域​       ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的     12 米，距离儿童和老人活动场所 20    米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，严格遵循《公共场所卫生管理条例实施细则》《武汉市控制吸烟条例》等国家及地方控烟法规要求，结合医养场所老年人群健康防护的核心需求，规范设置室外吸烟区，全面落实室内全面禁烟、室外规范控烟的管理要求。
在选址布局上，室外吸烟区设置于建筑西侧场地的独立开敞区域，远离建筑主出入口、人员密集公共活动区、老年康复活动场所等敏感区域；吸烟区与建筑出入口、新风系统进气口、建筑可开启外窗的直线距离不小于 12 米，与老年活动场所、儿童相关区域的直线距离不小于 20 米，从空间布局上最大程度避免二手烟对室内环境、老年人群及其他非吸烟人员的健康影响。

在配套设施与标识设置上，吸烟区配套设置专用带盖灭烟垃圾桶，避免烟蒂乱扔造成的消防安全与环境卫生隐患；在场地主出入口、通往吸烟区的路径上设置清晰的导向标识，引导吸烟人员前往指定区域；吸烟区醒目位置设置标准化的禁烟警示标识、吸烟有害健康的健康提示标识，同步强化控烟宣传与健康引导。

在管理与环境适配层面，吸烟区为无遮挡的开敞通风空间，可保障烟气快速自然扩散，避免烟气积聚；同时项目制定完善的控烟管理制度，安排专人定期对吸烟区开展清洁维护与全区域控烟巡查，保障吸烟区规范使用，全方位落实控烟要求，为入住长者、医护人员及访客打造健康、无烟的公共环境。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面.png



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	 5

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	 0

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	0

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 3

	合计
	15
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地          ，当地年均降雨量        mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	 
	雨水湿地
	 

	雨水花园
	 
	景观设计水体
	 

	屋顶绿化
	 
	自然水体（河流、湖泊）
	 

	植被浅沟
	 
	其他  
	 

	树池
	 
	绿色雨水基础设施面积合计
	 

	雨水塘
	 
	场地绿地面积
	 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 
	 
	 
	 
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	 
	透水铺装面积的比例（%）
	 

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	


  

8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	 0

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中   2类   类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	项目东边界​ 
	 60
	 50
	 65
	55 
	55.2 
	 44.2

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，场地属于《声环境质量标准》GB 3096-2008 规定的 2 类声环境功能区，执行昼间≤60dB (A)、夜间≤50dB (A) 的噪声限值要求。项目周边噪声源以相邻城市道路的交通噪声为主，辅以周边公共建筑的社会生活噪声，无工业生产类强噪声源。改造完成后，项目委托具备 CMA 资质的第三方检测机构开展场地环境噪声全面检测，所有监测点昼间、夜间噪声测试值均低于 2 类声环境功能区限值，场地声环境质量全面达标。

为进一步降低噪声干扰，适配医养空间对安静环境的核心需求，项目从场地布局、建筑围护、设备管控多维度构建系统化降噪体系：

1. 场地布局与绿化降噪：沿道路侧设置乔灌草结合的多层绿化隔声缓冲带，利用植物枝叶的吸声、隔声作用衰减交通噪声传播；同时优化功能布局，将噪声敏感的护理单元集中布置在远离城市道路的建筑内侧，从空间规划上降低外部噪声影响。

2. 建筑围护结构隔声升级：对建筑外窗全面更换为三玻两腔中空隔声断桥铝窗，窗体空气声隔声量≥35dB (A)，搭配多道密封胶条，有效阻隔室外噪声传入室内；对临街外墙增设隔声砂浆与阻尼隔声层，提升墙体隔声性能；分户墙、分户楼板采用复合隔声构造，同步降低户间、楼层间的噪声传递。

3. 设备噪声源头管控：项目内风机、水泵、新风机组等噪声源设备全部选用高效率低噪声型号，设备配套惰性块减振基础、弹性吊架，进出口设置柔性减振接管与阻抗复合式消声器；设备机房墙面、顶面采用吸声隔声复合构造，机房门采用隔声防火门，形成闭合隔声腔体，从源头控制设备振动与噪声的传播。

4. 室内声环境优化：公共活动空间、走廊顶面与墙面设置多孔吸声材料，降低空间混响时间与人员活动噪声扩散；护理单元居室门采用隔声门，配套多道密封胶条，进一步提升户间隔声性能，全方位为入住长者、医护人员打造健康、安静、舒适的声环境。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
场地交通组织说明 :
    3建筑设计/ 总平面.png 
规划设计平面图 :
    区位图/周边规划地形图.png
场地环境噪声检测报告 :
    2规划设计/ 场地环境噪声检测报告 / 室内声环境分析报告医院建筑.docx
    2规划设计/ 场地环境噪声检测报告 / 室外噪声模拟分析报告.docx
    2规划设计/ 场地环境噪声检测报告 / 总室内声环境分析报告医院建筑.docx



  

8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	5 

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	 ≤5​
	 ≤5​
	≤25​ 

	
	熄灯时段
	 ≤2​
	 ≤2​
	 ≤2​

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	 200
	 400
	 600

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，光污染控制严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626-2017、《建筑采光设计标准》GB 50033-2013 等国家规范要求，结合医养空间老年人群对光环境敏感的使用特点，从源头设计、灯具选型、系统管控多维度构建光污染防控体系，所有指标均满足规范要求，实现满分达标。

在室外照明系统设计层面，项目场地人行照明、景观照明全部选用截光型、半截光型低眩光灯具，严格控制灯具上射光通量，上射光通比不大于 25%，灯具遮光角符合规范要求，所有照明光线均严格控制在照射区域内，避免光线直射护理单元居室窗户，杜绝眩光与溢散光污染；同时照明系统配套智能分时控制功能，深夜时段关闭非必要景观照明，降低公共区域照明亮度，减少夜间光干扰，适配老年人群的休息需求。

在围护结构与窗户设计层面，项目外窗采用低反射率中空玻璃，避免镜面反射造成的城市光污染；同时通过专业模拟计算优化外窗布局与遮阳设计，严格控制居住空间窗户外表面的垂直照度，经实测，非熄灯时段窗户外表面垂直照度为 7.2lx，熄灯时段为 1.2lx，均远低于 E3 类环境区域的规范限值，有效避免室外照明对室内居住空间的光干扰。

在光源与附属设施管控层面，项目建筑室外未设置任何动态模式显示屏与高亮度户外广告照明，从源头杜绝显示屏带来的光污染；室内照明全部采用防眩光漫反射灯具，避免室内光线外溢造成的干扰光，同时公共区域照明与护理单元夜灯采用低亮度、暖色调设计，兼顾夜间通行安全与光污染防控，全方位打造健康、舒适、无干扰的光环境，贴合项目全龄友好医养空间的设计定位。

​


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    8电气设计/ 相关设计文件 / 周边规划地形图.png
    8电气设计/ 相关设计文件 / 建筑设计图纸.docx



  

8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	 3

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	2 

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	2 

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	 

	合计
	10
	 7

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为   3.2    m/s，最大风速放大系数为    1.6  ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为 3.9    Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☑是 ☐否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例 42   %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 室外风环境冬季模拟分析报告.docx
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 室外风环境模拟分析报告.docx
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 室外风环境夏季模拟分析报告.docx
景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
建筑总平面图 :
    区位图/周边规划地形图.png
    2规划设计/图纸文件/总平面.png
场地周边及建筑物的实景影像资料 :
    2规划设计/ 现场照片现状.png 



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☑居建达30%
☑公建达10%
	2
	3 

	
	
	☑居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	0 

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 4

	合计
	10
	 7

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☑构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 

	
	行道树的路段总长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
规划设计平面图 :
    区位图/周边规划地形图.png
路面构造做法大样 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf



  

9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	0

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	0

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	0

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	0

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	10

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	0

	合计
	230.0
	30.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评[image: image7]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008465\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image8]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008465\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image9]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008465\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image10]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008465\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image11]
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 20

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 20

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市  武汉市   ；建筑热工气候分区： 夏热冬冷地区  ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	​ 
	 

	供冷 
	kWh
	 
	 

	风机 
	kWh
	 
	 

	总能耗 
	kWh
	 
	 

	能耗降低幅度
	%
	 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 暖通空调能耗模拟计算书 / 建筑节能设计报告书.docx
    8电气设计/ 暖通空调能耗模拟计算书 / 能耗报告书.docx
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 可再生能源利用报告书.docx 



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 


2 评价要点
项目所在城市              ，该地区建筑风貌特色为     。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	 

	合计
	 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	电气专业施工图 :
    8电气设计/图纸文件/【0204】电气施工图.dwg



  

undefined

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☐木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新工程，原建筑为地下 1 层、地上 10 层的钢筋混凝土框架结构，本次改造严格遵循既有建筑改造相关国家规范，在完整保留原有主体钢筋混凝土框架结构的基础上，针对功能置换区域采用钢结构体系，实现既有结构安全保留与新增功能空间的高效适配。改造前已对原有主体框架结构完成全面检测鉴定与整体结构验算，针对计算识别的楼层侧向刚度不足、构件承载力超限等薄弱环节，完成了系统性加固补强，确保原有主体结构的安全性能、抗震性能全面满足现行规范要求，为项目整体结构安全筑牢核心基础。
本次改造针对 - 1F 接待功能区、8-11F 护理单元与公共活动空间的功能置换区域，新增的功能结构构件、屋面更新改造新增结构、附属功能支撑结构均采用钢结构体系，实现了与原有主体结构的可靠连接与协同受力。新增钢结构构件的设计全面纳入项目整体结构计算体系，对钢结构与原有混凝土结构的连接节点完成专项承载力验算、抗震设计与变形适配设计，所有连接节点均采用与原有主体结构梁柱构件直接可靠锚固的构造形式，确保新增钢结构体系与原有主体结构形成完整受力整体；同时钢结构工厂预制、现场装配的施工形式，大幅降低了既有建筑改造现场的施工污染与对原有结构的扰动，高度契合项目绿色低碳更新的设计内核。

本项目钢结构体系的设计与施工，严格遵循《钢结构设计标准》《建筑抗震设计标准》等国家现行规范要求，所有钢结构构件均采用工厂标准化预制生产，现场完成装配施工，构件加工精度与施工质量均满足设计与规范验收要求。针对钢结构构件，项目完成了专项防腐、防火设计与施工，采用长效防腐涂层与符合规范耐火极限要求的防火保护构造，确保钢结构构件的设计使用年限与原有主体结构相匹配，同时满足项目医疗康养功能的安全使用要求。本次钢结构体系的应用，既高效适配了既有建筑功能更新的灵活空间需求，也通过工业化、绿色化的施工方式，实现了既有建筑绿色更新的低碳目标，全面满足本次评价的相关要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf
    结构单体/结构.docx



 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 10

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	10 

	合计
	30
	 20

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：8736001​（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 380689 ​ （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：  11.99 ​ （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：   19.57 ​  （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量： 96.06​   （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 

本项目建筑全生命周期碳排放量严格依据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 等国家标准，采用北京绿建建筑碳排放 CEEB2025 软件完成核算，核算周期为建筑设计寿命 50 年，核算边界覆盖建材生产运输、建筑建造拆除、建筑运行三大核心阶段，具体计算流程如下：
1. 建材生产与运输阶段：统计项目全生命周期所需混凝土、钢筋、保温材料、门窗等各类建材的用量，匹配国家规范推荐的碳排放因子，核算建材生产阶段总碳排放；结合各类建材的运输重量、运输距离、公路运输碳排放因子，核算建材运输阶段碳排放。

2. 建筑建造与拆除阶段：依据项目地上层数、总建筑面积，采用行业通用经验公式法，分别核算建筑建造、拆除环节的碳排放量。

3. 建筑运行阶段：基于武汉地区气象参数、建筑围护结构热工参数、各功能房间的室内设计参数与逐时作息数据，分别核算建筑采暖空调、照明、插座设备、炊事、通风、生活热水、电梯等全系统的年能耗量，匹配对应能源的碳排放因子（电力碳排放因子取 0.4364kgCO₂/kWh），核算年运行碳排放量，再折算 50 年全生命周期运行总碳排放。

4. 全生命周期汇总：将上述各阶段碳排放量汇总，最终核算得出项目全生命周期总碳排放量 57796.866tCO₂，单位面积年均碳排放强度 96.06kgCO₂/(㎡・a)。

二、降低碳排放量的措施及各措施贡献率

本项目对标夏热冬冷地区同类医疗办公公共建筑基准碳排放水平（单位面积年均碳排放强度 120kgCO₂/(㎡・a)），全生命周期碳排放强度降幅达 20%，采取的降碳措施及贡献率如下：
[image: image12]
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 全生命周期碳排放报告书.docx 
工程量概算/决算清单 :
    7结构建材/ 能耗报告书.docx 
低碳建材碳足迹报告 :
    9其他材料/ 可再生能源利用报告书.docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	

	合计
	30
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 □否
保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程的质量问题、□以上皆无
保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无
是否采用绿色建筑性能险：□是 □否
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	  

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	  

	3
	降低碳排放
	10
	

	4
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	  

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	  

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	  

	总计
	40
	  


2 评价要点

请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
实际提交材料：

	


