5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	8

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	100.0
	93.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，严格遵循《公共场所卫生管理条例实施细则》《消防安全标志 第 1 部分：标志》GB 13495.1-2015、《老年人照料设施建筑设计标准》等国家规范要求，结合医养空间的健康安全需求，实现室内全区域禁烟标志的规范化、全覆盖、全龄友好化设置，全面落实室内全面禁烟的管理要求，保障入住长者、医护人员及访客的健康与室内空气品质。

项目在所有室内区域按场景分级设置禁烟标志：在项目主入口、-1F 接待区出入口、各楼层电梯厅、护理单元出入口等人员必经点位，均在醒目位置设置固定式禁烟标志，标志采用大字号、高对比度的适老化设计，搭配国家标准 “禁止吸烟” 通用图形符号与文字说明，同步标注禁烟管理要求，确保进入人员第一时间知晓室内全面禁烟规定；公共走廊、公共活动空间、康复区、餐厅、楼梯间、卫生间等室内公共区域，按间距不大于 50m 的标准连续设置禁烟标志，人员聚集区域、转角处加密设置，电梯轿厢、休息座椅、服务台配套设置小型禁烟提示标识，实现公共区域禁烟提示无死角；8-11F 护理单元居室门口、护士站、治疗室等医疗护理重点区域，以及消防控制室、设备机房等消防安全重点区域，全部设置专项禁烟标志，与医疗健康提示、消防安全警示标识组合设置，强化禁烟管控要求。

所有禁烟标志均采用符合国家标准的规格与样式，适配项目全龄友好定位，采用哑光防眩光面层、圆角防碰撞设计，兼顾识别性与使用安全性；同时禁烟标志设置与项目禁烟管理制度、室内空气品质提升体系深度结合，配套常态化巡查管理机制，确保禁烟要求落地执行，持续保障室内健康的空气环境，贴合项目绿色更新、全龄友好的设计内核。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 空气质量报告.docx 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   1 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的医养结合项目，严格遵循《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 等国家规范要求，结合医养场所的卫生防疫与健康安全需求，制定完善的储水设施运维管理方案与排水水封管控措施，全面保障项目给排水系统的安全合规。
在储水设施清洗消毒管理方面，项目设置符合规范的食品级不锈钢生活饮用水二次供水水箱，制定标准化的定期清洗消毒专项计划，明确饮用水储水设施每半年开展不少于 1 次的全面清洗消毒，全年累计清洗消毒不少于 2 次。清洗消毒工作委托具备相应资质的第三方专业机构实施，严格执行 “放水排空→内壁除垢清洗→全腔体消毒灭菌→清水冲洗置换→闭水检测” 的标准化作业流程；每次清洗消毒完成后，委托具备 CMA 资质的检测机构对出水水质进行全项检测，水质指标完全符合《生活饮用水卫生标准》要求后方可恢复供水，所有清洗消毒记录、水质检测报告均完整归档、长期留存。同时建立日常巡检机制，每日安排专人对储水设施、二次供水系统开展巡检，检查水箱密闭性、消毒设备运行状态、水质感官指标，每月开展水质常规指标自检，发现异常立即处置，全流程保障供水水质安全稳定，适配医养空间的健康使用需求。

在排水水封管控方面，项目改造后的给排水系统严格落实水封防护要求，针对卫生间、浴室、厨房、护理用房等所有排水点位，均配套设置水封深度不小于 50mm 的合规水封装置，严禁采用活动机械密封替代水封，从源头阻断排水管道内有害气体、病菌窜入室内，保障室内空气品质与公共卫生安全。针对护理单元卫生间、公共卫生间的地漏，全部采用防干涸型带水封地漏，避免长期空置导致水封失效；医疗护理用房、消毒间等特殊区域的排水器具，同步配套专用水封装置与独立通气系统，保障水封压力稳定、长期有效。同时建立水封装置常态化巡检维护机制，每月对全项目所有水封装置开展全面排查，及时对空置点位补水、更换老化失效部件，确保水封装置全程有效，贴合医养场所的卫生防疫要求，为入住长者、医护人员提供健康安全的室内环境。

​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑[image: image1]构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	 ​护理单元居室、康复照护室​  
	   分户墙、房间隔墙​
	48   
	45   

	
	   护理单元居室、公共活动空间​
	   建筑外窗​
	   35
	30   

	
	 护理单元居室、护士站​  
	   分户楼板（空气声）​
	   52
	   51

	
	 设备机房与相邻功能房间​  
	   机房隔声隔墙​
	   55
	50   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	 护理单元居室​  
	 分户楼板​  
	   65
	   75

	
	  公共走廊、公共活动空间下层居室​ 
	   公共区域楼板​
	   62
	   75

	
	   电梯井、楼梯间相邻居室​
	   交通核相邻楼板与隔墙​
	   60
	   75

	
	设备机房下层功能房间​   
	 设备机房楼板​  
	   58
	   65


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	声学分区标注图 :
    3建筑设计/ 室外噪声模拟分析报告.docx 
主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告医院建筑.docx 
隔声性能实验室检测报告或现场检测报告 :
    10运行/ 总室内声环境分析报告医院建筑.docx 



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 护理单元居室​
	 200​
	100​ 
	≤16​ 
	≤19​ 
	≥0.6​ 
	 ≥0.4​
	≥90​ 
	≥80​ 

	 护士站​
	 500​
	 300​
	≤16​ 
	≤19​ 
	≥0.7​ 
	 ≥0.6​
	≥90​ 
	≥90​ 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，照明系统设计严格遵循《建筑照明设计标准》GB 50034-2013、《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018 等国家规范要求，结合老年人群视力退化、对眩光敏感的生理特点，以全龄友好、健康舒适、低碳节能为核心原则，所有空间照明设计指标均优于规范标准限值，全面适配医养空间的使用需求。
针对护理单元居室、康复空间等核心功能区，设计采用防眩光 LED 灯具，搭配漫反射配光设计，严格控制不舒适眩光值，避免强光对老年人群的视觉刺激；提升空间照度与照度均匀度，消除空间明暗差，保障老年人群行走、活动的视觉安全；所有空间灯具均采用高显色指数光源，医疗操作空间显色指数 Ra≥95，还原真实色彩，保障医疗护理操作的精准性，同时适配老年人群的视觉识别需求。

照明系统同步结合项目绿色更新定位，采用智能照明控制系统，可根据场景需求、自然采光情况自动调节照度，兼顾使用舒适性与低碳节能要求；公共区域、走廊设置感应式低亮度夜灯，适配老年人群起夜通行需求，同时避免夜间光干扰，全方位打造健康、舒适、安全、节能的室内光环境，贴合项目 “颐乐・融和・共生” 的设计内核。

​LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/【0204】电气施工图.dwg



  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	 护理单元居室​
	 0.1
	25 
	22 
	 55
	40 
	 40
	30

	 护士站​
	0.15 
	 26
	 20
	5 2
	 35
	39 
	 30

	 康复活动室 / 公共活动空间​
	 0.2
	26 
	 20
	53 
	 39
	 39
	 30

	 接待大厅​
	 0.3
	 26
	 18
	 53
	 37
	 39
	 30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg
典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 :
    10运行/ 典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 / 室内热湿环境评价.docx
    10运行/ 典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 / 室内舒适温度达标比例报告.docx
典型房间在使用空调期间的室内二氧化碳浓度检测报告 :
    10运行/ 空气质量报告.docx 



5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	 16.2
	 8.5
	是 

	屋面
	 15.8​
	 8.5
	是​ 

	外窗
	 12.3​
	 8.5​ 
	是​ 

	其他     分户墙 / 楼板​     
	 18.5​
	 8.5​ 
	 是​


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	 35.2​
	 36.9（武汉夏季室外计算最高温度）​
	 是​

	
	空调房间
	 27.1​
	28（室内空调设计温度 26℃+2℃限值）​ 
	 是​

	东外墙
	自然通风房间
	 34.5​
	36.9​ 
	 是​

	
	空调房间
	26.8​ 
	 28​
	 是​

	西外墙
	自然通风房间
	 35.8​
	36.9​ 
	 是​

	
	空调房间
	 27.0​
	 28​
	 是​

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.45​ 
	 0.60​
	 0.27
	 ≤0.55​
	是​ 

	北
	 0.55
	 0.80
	0.44 
	 ≤0.55​
	是​ 

	东
	 0.4
	0.50 
	 0.20
	 ≤0.55​
	 是​

	西
	 0.4
	 0.45
	0.18 
	 ≤0.55​
	 是​

	水平
	 0.3
	 0.4
	 0.12
	 ≤0.55​
	 是​


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 可再生能源利用报告书.docx 



围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 可再生能源利用报告书.docx 

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为    4638.04​ ，热环境可独立调节的面积为   4638.04​    ，比例为   100％    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg



5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg



5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg



  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	 6

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	 6

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为   公共   类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	 -1F 接待大厅​
	 0.042​
	 0.056​
	0.12​ 
	0.16​ 
	0.021​ 
	0.048​ 
	0.28​ 
	 0.36​
	 82​
	 320​
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 18μg/m³，优于《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 中年平均浓度≤25μg/m³ 的限值要求​

	室内PM10年均浓度
	 32μg/m³，优于《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 中年平均浓度≤50μg/m³ 的限值要求​


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的公共类民用建筑工程，定位全龄友好医养护理空间，室内空气品质控制严格遵循《民用建筑工程室内环境污染控制标准》《室内空气质量标准》等国家规范要求，从源头控制、过程管控、末端净化全流程保障室内空气污染物浓度全面达标。

项目在改造过程中，所有装饰装修材料、家具部品均选用低挥发性、高环保等级的绿色建材，从源头降低甲醛、苯、TVOC 等挥发性有机污染物的释放；改造完成后，委托具备 CMA 资质的第三方检测机构，对改造全区域的室内空气污染物开展全面检测，检测覆盖接待区、护理单元居室、护士站、公共活动空间等所有主要功能区域，检测结果显示，甲醛、氨、苯、TVOC、氡等所有污染物检测值均低于规范限值的 80%，全部符合 Ⅱ 类民用建筑工程的污染控制要求。

同时，项目通过新风系统升级优化，配置带 PM2.5、PM10 高效过滤功能的全热交换新风系统，有效过滤空气中的可吸入颗粒物，保障室内 PM2.5、PM10 年均浓度远优于国家标准限值；结合通风采光路径优化设计，提升自然通风效率，进一步改善室内空气品质，为入住长者、医护人员打造健康、安全、舒适的室内环境，贴合项目 “绿筑低碳・全龄共生” 的设计内核。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	装修竣工图及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 空气质量报告.docx 
PM2.5、PM10浓度计算报告 :
    5暖通设计/ 空气质量报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
室内空气污染物浓度检测报告 :
    10运行/ 空气质量报告.docx 



  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 3 类及以上 
	5 
	8  

	2 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 5 类及以上 
	8 
	


2 评价要点 

	装饰装修材料 
	有害物限量 

	 人造板及其制品（纤维板、胶合板、饰面板等） 
	 ​甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017 E1 级强制要求​ 

	 水性墙面涂料（内墙乳胶漆）​ 
	 甲醛≤100mg/kg，VOC≤80g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤300mg/kg，符合《室内装饰装修材料 水性木器涂料、水性墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020 要求​ 

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  


  

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明： 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，装饰装修全流程严格遵循《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020、室内装饰装修材料有害物质限量系列国家强制标准，所有装饰装修材料有害物质指标均满足甚至优于国家现行标准限值，100% 达标。

项目在材料选型阶段，针对医养空间的健康安全需求，优先选用低挥发性、高环保等级的绿色建材，重点管控甲醛、苯系物、VOC、放射性核素等关键有害物指标，核心装饰材料均选用高于国标基础要求的环保等级产品，从源头降低室内污染物释放风险。所有材料进场时均严格执行进场验收制度，查验产品合格证、第三方环保检测报告，对关键材料开展进场复检，复检结果全部符合国家强制标准要求，无不合格材料投入使用。

项目改造完成后，委托具备 CMA 资质的第三方检测机构对室内空气质量开展全面检测，甲醛、苯、TVOC 等污染物浓度均远低于规范限值，进一步验证了装饰装修材料有害物质的达标情况，为入住长者、医护人员打造了健康、环保、安全的室内环境，贴合项目 “绿筑低碳・全龄共生” 的绿色更新设计内核。

​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图及说明文件； 

2 ） 工程决算材料清单、产品检验报告； 

3 ） 绿色产品认证证书、施工记录。 实际提交材料： 

	装修设计图及相关设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 能耗报告书.docx 



  

5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新工程，项目用水全流程严格遵循国家现行相关标准要求，从水源水质、系统设计、器具选型、排放管控、运维管理全环节落实规范要求，所有用水相关指标均 100% 符合国家强制标准规定，全面适配医养护理空间的用水安全与健康需求。

项目生活饮用水水源为城市市政自来水，供水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 的强制要求；二次供水储水设施严格执行《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997 要求，制定每半年不少于 1 次的标准化清洗消毒计划，每次清洗后均委托具备 CMA 资质的第三方机构开展水质全项检测，检测结果全部达标，从源头保障供水水质安全。给水排水系统设计、施工与验收严格遵循《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019、《建筑与市政工程给水排水施工质量验收标准》GB 50242-2002 要求，给水管道选用食品级卫生管材，杜绝二次污染，排水系统采用雨污分流制，污水经预处理后达标排入市政管网，所有排水器具均设置不小于 50mm 的合规水封装置，阻断有害气体窜入风险。

同时，项目所有用水器具均选用符合《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014、国家现行水效标准 1 级要求的节水型产品，无淘汰型非节水器具使用，节水设计符合《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 要求；项目建立完善的用水运维与计量管理制度，定期开展系统巡检维护，杜绝跑冒滴漏，实现全运营周期用水持续符合国家现行标准要求，贴合项目绿色低碳更新的设计内核。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	给排水设计图及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg



  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	5 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是​

	成品水箱的技术参数
	 本项目采用食品级 304 不锈钢成品生活饮用水箱，有效容积 18m³，设计承压 0.6MPa，工作温度 0-70℃；水箱内壁做食品级抛光钝化处理，无卫生死角，配套密闭加锁人孔、防鼠防虫透气过滤装置、溢流管、放空管、高低液位传感报警装置，同步配套紫外线 + 二氧化氯协同循环消毒系统。​

	成品水箱是否符合标准
	 是，成品水箱完全符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-1998、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 等国家现行相关标准要求。​


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的医养护理项目，针对生活饮用水储水环节，从源头防控、消毒保障、运维管控全维度构建储水防变质体系，全方位杜绝储水变质风险，保障供水水质安全，适配医养空间的健康用水需求。
项目从材质与构造上筑牢水质安全防线，选用符合国家饮用水安全标准的食品级 304 不锈钢成品水箱，内壁无卫生死角、无有害物质析出，水箱采用全密闭式设计，配套防污染、防虫害、防回流装置，彻底隔绝外界污染物侵入；同时给水系统设计杜绝死水段，保障储水循环流动，避免长期静置滋生微生物。

在消毒与运维层面，水箱配套 24 小时持续运行的紫外线 + 二氧化氯协同循环消毒系统，持续抑制细菌、微生物滋生；制定标准化的定期清洗消毒计划，每半年委托具备资质的第三方机构对水箱开展不少于 1 次的全面清洗消毒，清洗完成后同步开展水质全项检测，合格后方可恢复供水；同时建立日常巡检与月度水质自检机制，实时监控水箱运行状态与水质情况，发现异常立即处置，全周期保障储水水质稳定达标，杜绝储水变质问题。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg



 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，严格遵循《绿色建筑评价标准》《消防安全标志》《建筑给水排水设计标准》等国家现行规范要求，结合医养场所全龄友好、适老化的核心使用需求，全面、规范设置各类永久性标识，覆盖建筑设备运维、安全应急、环保健康、信息公示等全场景，标识材质耐久、内容清晰、位置醒目，完全符合规范要求与项目长期运营需求。
在建筑信息与绿色运维标识方面，项目在主入口醒目位置设置永久性建筑信息标牌，标注项目名称、建设信息、绿色建筑核心技术、节能节水指标、围护结构热工参数等关键内容；在设备机房、配电间、管井等功能用房，设置永久性的系统说明与运维指引标识，标注系统原理、设备参数、维护要求，为项目全生命周期运维提供清晰指引。

在设备系统永久性标识方面，项目对给排水、暖通空调、电气三大核心系统的管道与设备实现标识全覆盖：给水、排水、消防、中水等各类管道均设置永久性标识，标注介质名称、流向、管径，非传统水源管道与设备设置醒目的 “非饮用水” 永久性标识，与生活饮用水系统严格区分；空调供回水、新风、防排烟管道，以及高低压配电、应急照明、消防配电线路，均设置带系统编号、功能说明的永久性标识；各类水泵、机组、配电箱、阀门等设备，全部设置标注名称、编号、控制范围的永久性标识，保障运维操作精准、安全。

在安全应急与适老化标识方面，项目按规范在全区域疏散通道、安全出口、楼梯间设置永久性应急疏散指示与消防安全标志，消防设施、危险区域配套永久性警示与操作指引标识；同时结合医养项目老年人群使用特点，在护理单元、公共活动空间、无障碍设施点位，设置大字号、高对比度的永久性适老化标识，清晰标注功能区域、无障碍设施使用指引，适配老年人群的视觉与使用需求。

在环保健康类永久性标识方面，项目在室内全区域出入口、公共区域设置永久性室内全面禁烟标识，在接待大厅设置室内空气质量、水质检测结果的永久性公示栏；在室内外垃圾收集点设置永久性垃圾分类指引标识，在节水节能设备点位配套绿色低碳提示标识，全方位落实健康环保、绿色低碳的管理要求。

所有永久性标识均采用耐腐蚀、抗老化、不易褪色的材质制作，安装牢固、布局合理，可长期稳定使用，既满足国家现行规范的强制要求，也全面适配医养项目的长期运营与全龄友好使用需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	给排水给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg



 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	8 

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告医院建筑.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



  

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 

	合计
	10
	  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	 2

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	 2

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	 2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	4  

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告医院建筑.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告医院建筑.docx 



  

5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	0 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	 8

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



  

5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	0

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	0 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，地处夏热冬冷地区，针对老年人群对热湿环境高敏感、高稳定度需求的生理特点，严格遵循《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》《老年人照料设施建筑设计标准》《绿色建筑评价标准》等国家规范要求，从围护结构热工升级、环境控制系统优化、自然通风效能提升多维度构建室内热湿环境保障体系，实现室内热湿环境全年稳定维持在舒适区间，大幅提升热舒适保持时长，全面适配医养空间的全天候使用需求。

在室内热湿环境控制层面，项目设定了优于常规公共建筑的设计控制目标：冬季采暖工况室内设计温度 22℃，相对湿度控制在 30%~50%；夏季空调工况室内设计温度 25℃，相对湿度控制在 40%~60%，完全符合老年照料设施的健康舒适要求。为保障热湿环境稳定，项目完成了围护结构全面节能升级，外墙、屋面增设高效保温层，外窗更换为三玻两腔中空断桥铝节能窗，冬季可保障围护结构内表面温度高于室内空气露点温度，杜绝结露霉变风险，同时降低室内温度波动；夏季通过外遮阳系统与隔热构造优化，控制围护结构内表面最高温度，减少辐射换热带来的热不适，从建筑本体筑牢热湿环境稳定的基础。

项目采用 “冬季集中热水采暖 + 夏季直流变频多联机空调 + 带全热回收的新风系统” 的复合式环境控制系统，可实现温湿度的精准独立控制。冬季采暖系统末端散热器均配套自动恒温控制阀，夏季空调系统每个房间均可独立启停、独立调节设定温度，新风系统同步配套湿度调节功能，可根据室内环境动态调整运行状态，避免温湿度剧烈波动，保障室内热湿环境持续稳定在舒适区间。同时针对过渡季优化自然通风设计，结合场地风环境模拟优化外窗开启扇布局，可开启外窗面积充足，可通过自然通风有效调节室内热湿环境，减少设备能耗的同时，维持过渡季室内热舒适状态。

在热舒适保持时间方面，经专业模拟与实测验证，项目冬季采暖季内，室内热湿环境稳定在舒适区间的时长占采暖季总时长的 95% 以上，可实现全天 24 小时稳定维持舒适热环境；夏季空调季内，室内热舒适保持时长占空调季总时长的 95% 以上，可精准适配不同房间的个性化舒适需求；春、秋过渡季内，通过自然通风即可将室内热湿环境维持在热舒适区间的时长占过渡季总时长的 85% 以上。全年维度来看，项目室内热舒适保持时间占全年总时长的 90% 以上，远优于夏热冬冷地区既有建筑的平均水平，兼顾了使用舒适性与低碳节能性，完美贴合医养护理空间全龄友好、健康舒适的核心设计定位。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内热湿环境评价.docx 
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ 室内舒适温度达标比例报告.docx 
暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg
室内热湿环境实测值 :
    10运行/ 室内热湿环境评价.docx 



  

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	 7

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

□公共建筑 

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



  

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	7 

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	 7


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



