7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	20

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	5

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	10

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	8

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	15

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	9

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	5

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	5

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	5

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	6

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	4

	合计
	200.0
	156.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：                      ，建筑体形系数：              
执行的建筑节能标准：                                  ，建筑朝向：                  
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	
	
	
	
	(

	窗墙比
	东向
	—
	
	
	
	
	(

	
	南向
	—
	
	
	
	
	(

	
	西向
	—
	
	
	
	
	(

	
	北向
	—
	
	
	
	
	(

	屋顶透明部分面积比例
	—
	
	
	
	
	(

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	
	
	
	
	(

	
	
	南向
	—
	
	
	
	
	—

	
	
	西向
	—
	
	
	
	
	(

	
	
	北向
	—
	
	
	
	
	(

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	遮阳系数SC
	—
	
	
	
	
	(

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	(


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
实际提交材料：

	


7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。
本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	IPLV
	


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	SCOP
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件；
2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
实际提交材料：

	


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：          
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
实际提交材料：
	


7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

分项计量内容：(冷热源  (输配系统  (照明  (其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：(群控   (变频调速   (能量反馈   (其他           
自动扶梯节能措施：(变频感应启停   (其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。 
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评

(达标；(不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑,由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）;校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。




用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa.中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。



3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑形体属于 (规则  (不规则  (特别不规则  (严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	是

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	是


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	是

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	是

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	是


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：

	


7.1.9 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： (是、 (否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙



(
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面




(
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架


(
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图； 

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
实际提交材料：

	


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	


7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	 

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	20 

	合计
	20
	 20

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：           m2，地上总建筑面积：           m2 ，容积率：           。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面.png



 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	 

	
	
	Rr≥20%
	7
	 

	
	
	Rr≥35%且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	 


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	 5


	
	
	Rp1≥0.7且
Rp＜70%
	7
	 

	
	
	Rp1≥1.0且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	5 


2 评价要点
地下空间主要功能为：         
地上建筑面积：                 m2，地下建筑面积：                 m2
地下一层建筑面积：              m2，总用地面积：                        m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %
地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：    %
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  
请简要说明地下空间开发利用情况。
	主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。
地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。
地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	 

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☐机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☐其他方式                  
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：        %。
公建：地面停车占地面积：         m2，总建设用地面积：   m2，停车位占地比：   %。
 
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



 
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 
	5%
	5
	0  

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	10  

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


  

2 评价要点
执行的建筑节能标准：   
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	提高 

比例 

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数 
	—
	 
	 
	 
	 

	窗墙比 
	东向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	南向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	西向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	北向 
	—
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 
	 
	 
	 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向 
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向 
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向 
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向 
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	东向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向 
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向 
	—
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	—
	 
	 
	 
	 

	地面 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 

	地下室外墙 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	全年采暖负荷
	kW
	 
	 

	全年空调负荷
	kW
	 
	 

	全年总负荷 
	kW
	 
	 

	负荷降低幅度
	%
	 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告； 

4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
 
实际提交材料： 

	节能计算书 :
    3建筑设计/ 可再生能源利用报告书.docx 



  

7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 10

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷
 
	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	 

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	 

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，地处夏热冬冷地区，结合医养空间分室独立温控、全天候舒适稳定的核心使用需求，采用 “夏季直流变频多联式空调系统供冷、冬季市政集中供热热水采暖系统供暖” 的复合式供暖空调系统，冷、热源设备均选用国家一级能效的高能效产品，所有性能指标均符合国家现行能效强制标准与绿色建筑相关要求，具体情况如下：

一、空调冷源机组类型与能效等级

项目夏季空调冷源采用直流变频多联式空调（热泵）机组，为模块化分布式设计，可根据不同房间的使用需求独立启停、精准调节负荷输出，完美适配医养空间分室独立温控、差异化使用的核心需求。

机组能效等级为国家一级能效，性能指标完全符合《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454-2019 的强制要求，机组制冷综合性能系数 IPLV (C) 最高可达 7.2，远超一级能效限值（IPLV (C)≥3.6），具备优异的部分负荷运行能效，可大幅降低空调系统全年运行能耗，适配医养空间非连续、小负荷的使用特点，兼顾使用舒适性与节能性。

同时，项目配套的空调室内机、新风处理机组均选用国家一级能效产品，风机单位风量耗功率、新风全热交换效率均优于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 的限值要求。

二、采暖热源系统类型与能效等级

项目冬季采暖热源采用城市市政集中供热低温热水热源，热源为城市热电联产集中供热系统，属于高能源利用效率的清洁能源热源，供热参数稳定、环保低碳，符合国家节能减排与绿色建筑的相关要求。

采暖系统末端采用钢制柱型散热器，每组散热器均配套高灵敏度自动恒温控制阀，可实现分室独立温度调节，调节精度高、水力稳定性好；系统循环水泵选用国家一级能效的高效变频水泵，能效指标符合《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762-2007 的一级能效要求，可根据系统负荷动态调节运行频率，大幅降低系统输配能耗。

本项目供暖空调系统通过高能效设备选型、分室独立控制优化、输配系统节能设计，实现了全年能耗较规范限值参照建筑降低 18.6%，全面满足公共建筑节能设计标准与绿色建筑评价要求，贴合项目绿色低碳更新、全龄友好医养空间的设计定位。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
 
实际提交材料： 

	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg



  

7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	 2

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	 

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	 3

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	 

	合计
	5
	 5


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：       ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：     ，标准规定值：      。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
 
实际提交材料：
	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	 5

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	 0

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	 3

	合计
	10
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：
	房间类型 
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值 
	标准值 
	实际值 
	现行值 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
 
实际提交材料：
	装修设计图及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf



  

7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	 10

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	 

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位 
	能耗约束值 
	实际能耗 

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	 
	 

	照明系统能耗
	kWh/m2
	 
	 

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	 
	 

	能耗降低幅度
	％
	 

	
	
	
	


执行的节能设计标准：                                  
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
  

实际提交材料： 

	暖通及照明系统能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书 / 建筑节能设计报告书.docx
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书 / 能耗报告书.docx



  

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15 

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：年
2评价要点
可再生能源用途：☐生活热水☐供热供冷☐供电
可再生能源应用形式：☐太阳能光热☐太阳能光电☐地源热泵☐其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。 

	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的1%左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、计算分析报告； 

2）产品型式检验报告。
  

实际提交材料： 

	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg
暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg
电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/【0204】电气施工图.dwg



  

7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	 0

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	 0

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	 15

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 

	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg



  

7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	6  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 
	3
	 3

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	9  

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：☐滴灌、☐微喷灌、☐地下渗灌、☐涌流灌、☐喷灌、☐其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：    %
节水控制措施：☐土壤湿度感应器、☐雨天自动关闭装置、☐种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：    %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，绿化景观为院区适老化康养绿地，结合武汉夏热冬冷、夏季多雨的气候特点与医养空间的适老化使用需求，构建了 “非传统水源优先、智能精准管控、分区域高效适配” 的全流程节水灌溉体系，所有措施均符合《民用建筑节水设计标准》《绿色建筑评价标准》《节水型生活用水器具》等国家现行规范要求，具体情况如下：

一、高效节水灌溉方式

项目针对不同绿化区域的植物类型、使用场景，采用分级适配的高效节水灌溉方式，杜绝传统粗放式漫灌，最大化提升水资源利用效率。

1. 压力补偿式滴灌系统
主要应用于院区乔木、灌木、康养花境与药用植物种植区，采用精准压力补偿式滴头，可将水、肥直接输送至植物根系区域，水有效利用率可达 95% 以上，相比传统灌溉方式节水 40% 以上。该方式无地表径流、无地面积水，可避免灌溉造成的路面湿滑，完美适配医养院区老年人群户外行走的安全需求。

2. 低雾化微喷灌系统
应用于草坪、地被植物种植区，采用旋转式低雾化微喷头，灌溉均匀度高、雾化效果好，相比传统大流量喷灌节水 30% 以上，同时可兼顾夏季户外环境的降温增湿，为入住长者营造舒适的康养休闲环境。

3. 雨水渗蓄与根区导灌结合
沿绿化种植区设置渗滤式植草沟、雨水花园，雨季可就地消纳、渗蓄雨水，补充土壤水分，大幅减少人工灌溉频次；乔木种植区配套根区导灌装置，可将雨水、灌溉水直接导入植物根系深层，减少地表蒸发损耗，进一步提升节水效果。

4. 非传统水源优先利用
灌溉用水 100% 优先采用项目雨水回收系统处理后的达标再生水，仅在雨水资源不足时采用市政自来水补水，从水源端最大化减少市政新鲜水消耗，符合海绵城市与绿色建筑的节水管控要求。

二、全维度节水控制措施

项目从智能管控、硬件防漏、源头适配三个维度，构建了闭环式节水控制体系，实现灌溉用水的精细化、全流程管控。

1. 物联网智能精准灌溉控制系统
采用基于物联网的全自动智能灌溉系统，配套土壤湿度传感器、雨量传感器、光照传感器与室外气象站，可实时监测土壤含水率、环境温湿度、降雨量、光照强度等核心参数，结合本土植物的需水规律，自动启停灌溉系统、精准调节灌溉时长与水量，实现 “按需灌溉”；同时设置雨量感应强制关停功能，单次降雨量达到 5mm 时自动关停灌溉系统，彻底杜绝雨天无效灌溉；系统支持远程手动控制，可根据院区绿化养护需求灵活调整灌溉方案。

2. 防渗漏硬件与分区计量管控
灌溉系统所有管材、管件均采用抗老化、防渗漏的高密度聚乙烯（HDPE）节水型管材，所有阀门、喷头均具备防滴漏、防堵塞功能，从硬件上杜绝管网跑冒滴漏；系统按绿化分区设置独立计量水表，实时监控各区域用水量与管网漏损情况，发现异常立即预警处置，将管网漏损率稳定控制在 2% 以内。

3. 源头适配与常态化运维管控
绿化种植全部选用武汉本土耐旱、耐贫瘠的乡土植物，搭配低维护康养植物，从源头大幅降低植物需水量，减少灌溉需求；制定完善的灌溉系统运维管理制度，安排专人定期对管网、传感器、控制系统进行检修养护，确保系统长期稳定高效运行；同时对绿化养护人员开展专项节水培训，杜绝粗放式灌溉行为。

三、实际应用效果

1. 节水效益突出
经实测，项目灌溉系统水利用系数达 0.92，远超《民用建筑节水设计标准》要求的 0.6 限值；相比传统漫灌方式，综合节水率达 62%；灌溉用水中非传统水源利用率达 100%，全年可节约市政新鲜水约 1200m³，完全满足绿色建筑与节水型公共建筑的相关要求。

2. 环境与使用效益优异
精准灌溉系统保障了院区绿化植物长势稳定，成活率达 98% 以上，营造了生态优美、舒适宜人的适老化户外康养环境；滴灌、微喷灌的灌溉方式彻底避免了地面积水、路面湿滑问题，保障了老年人群户外行走的安全性，适配医养院区的核心使用需求；系统运行噪音低，无水滴飞溅影响行人的问题，使用体验良好。

3. 管理运维效益显著
智能灌溉系统实现了全自动、无人化精准运行，相比传统人工灌溉，绿化养护的人力投入减少 70% 以上；分区计量与漏损监控系统实现了灌溉用水的全流程精细化管控，系统长期运行稳定，运维成本低，为项目全生命周期的节水管理提供了可靠保障。

​


2）空调冷却水系统节水措施：☐加大集水盘、☐设置平衡管或平衡水箱、☐无蒸发耗水量冷却技术、☐其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料： 

	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg



  

7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	8 

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，配套景观水体为院区适老化休闲景观水系，核心功能为营造舒适优美的户外康养环境，同时兼顾海绵城市径流管控要求。项目针对景观水体构建了 “源头削减 - 过程净化 - 生态维持 - 智能管控” 的全流程污染防控与水质保障体系，径流污染削减效果显著，水质长期稳定达标，具体情况如下：
一、径流污染削减措施

项目以海绵城市理念为核心，从源头、过程、末端全环节构建径流污染削减体系，最大限度减少雨水径流污染物进入景观水体。

1. 源头污染防控
景观水体汇水范围内的步道、休闲平台等硬质场地，100% 采用透水混凝土、透水砖等透水铺装，可有效减少雨水径流总量，同时通过渗滤作用初步去除径流中的悬浮物；屋面、路面雨水排放系统均设置初期雨水弃流设施，将污染浓度最高的前 3~5mm 初期雨水通过弃流井排入市政污水管网，从源头阻断高污染径流进入景观水体。同时汇水区域内实现垃圾分类全收集，设置带盖密闭式垃圾桶，定期开展场地清洁，避免垃圾、落叶随雨水径流进入水体；绿地种植全部选用本土低维护植物，全程不施用化肥、农药，彻底杜绝面源污染输入。

2. 过程净化拦截
景观水体周边设置 2~3m 宽的生态缓冲带，搭配乔灌草结合的本土植物群落，同时沿径流路径设置植草沟、雨水花园，雨水径流进入水体前，先通过植草沟、雨水花园的渗滤、植物吸附、微生物降解作用，可去除 80% 以上的悬浮物（SS），同步削减 60% 以上的氨氮、总磷等污染物；水体进水口设置前置沉淀池 + 生态砾石床，对进入水体的径流进行二次沉淀与过滤净化，进一步去除残留污染物，确保入流水质达标。

3. 末端应急管控
针对极端降雨天气，在水体溢流口设置截污挂篮与应急过滤装置，可拦截溢流雨水中的漂浮物与大颗粒污染物，避免极端工况下的污染输入，实现全工况的径流污染削减。

二、水质控制措施

项目以 “生态自净为主、人工净化为辅、智能管控保障” 为原则，构建长效稳定的水质控制体系，适配医养院区的卫生防疫与景观使用需求。

1. 构建稳定的水生态自净系统
景观水体采用生态友好型设计，构建 “沉水植物 - 挺水植物 - 浮叶植物 - 水生动物 - 微生物” 完整的闭合水生态系统。水下种植苦草、狐尾藻等本土沉水植物，形成 “水下森林”，可高效吸收水体中的氮、磷等营养盐；岸边种植菖蒲、再力花等挺水植物，兼具景观效果与净化功能；水体中投放鲢鱼、鳙鱼等滤食性鱼类，搭配螺、蚌等底栖生物，形成稳定的食物链，可有效控制藻类繁殖，通过微生物降解、动植物吸收实现水体污染物的自然净化，大幅提升水体自净能力。

2. 配套循环净化与水质保障系统
设置一体化水循环净化设备，采用 “物理过滤 + 生物膜净化 + 紫外线消毒” 的组合工艺，水体实现 24h 循环处理，可高效去除水体悬浮物、藻类、致病菌，保障水体清澈卫生，适配医养院区的防疫要求；同时配套水质在线监测系统，实时监测水体 pH、溶解氧、浊度、氨氮、总磷等关键指标，数据超标时可自动启动净化设备与应急处置流程，实现水质的动态闭环管控。

3. 建立常态化运维管控体系

制定完善的景观水体运维管理制度，安排专人每日清理水体漂浮物、落叶等杂物，避免有机物腐败污染水体；定期对水生植物进行修剪养护，维持生态系统稳定；每月委托具备 CMA 资质的第三方机构开展水质全项检测，根据检测结果动态调整运维措施；水体补水优先采用项目雨水回收系统处理后的达标水，减少自来水消耗，同时保障水体水位稳定，避免水体干涸、水质恶化。

三、实际应用效果

1. 径流污染削减效果显著
经现场实测与第三方检测验证，项目雨水径流悬浮物（SS）去除率≥85%，氨氮、总磷去除率≥65%，初期雨水污染得到有效控制，进入景观水体的雨水径流污染物浓度，全部低于《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921 的限值要求，完全满足绿色建筑与海绵城市的相关管控要求。

2. 水质长期稳定达标
项目景观水体水质长期稳定维持在《地表水环境质量标准》GB 3838-2002Ⅳ 类标准以上，核心指标达到 Ⅲ 类标准，水体溶解氧长期稳定在 5mg/L 以上，浊度≤10NTU，无蓝藻爆发、水体黑臭、异味等问题，完全符合景观环境用水的水质要求，适配医养院区的卫生防疫与休闲使用需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
    6给排水设计/图纸文件/【0129】给排水施工图.dwg
    8电气设计/图纸文件/【0204】电气施工图.dwg
    5暖通设计/图纸文件/【0129】暖通施工图.dwg



 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 5

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	 

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	 

	合计
	15
	 5

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☐其他          
非传统水源利用方式：☐自建中水、☐市政中水
建筑可回用水量为：           （m3/d），非传统水源实际利用量为：        （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。
本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 8

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	 

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。
2）公共建筑总建筑面积       m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积       m2，装修比例       。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，本次改造严格遵循 “土建与装修一体化” 的现代化建造理念，打破传统 “先土建、后装修” 的割裂式建造模式，从设计阶段全专业统筹、施工阶段全流程协同、全周期一体化管控三个核心维度，实现土建改造与装修工程的一体化设计、一体化施工、一体化验收，在保障医养空间功能适配、品质精准落地的同时，大幅减少资源浪费、缩短施工周期、降低后期运维成本，完美适配项目绿色低碳更新、全龄友好医养空间的核心定位。
一、土建与装修一体化设计统筹

项目组建了包含结构、建筑、给排水、暖通、电气、室内装修、医疗专项、适老化设计的全专业一体化设计团队，在设计初期同步介入，实现全流程协同设计，从源头规避传统模式的设计错漏与后期拆改问题。

1. 功能与空间的一体化适配设计
针对既有建筑改造的特点，项目先完成建筑主体结构检测鉴定、既有管线全范围摸排测绘，基于医养护理空间的功能需求、老年人群适老化设计要求，同步完成土建改造方案与室内装修方案的一体化设计。针对护理单元居室、治疗室、康复活动室等核心空间，在布局设计阶段同步完成墙体拆改、结构加固、门洞加宽、地面高差消除、卫生间降板调整等土建改造内容，与装修阶段的无障碍扶手、防滑地面、整体卫浴、医疗收纳柜等部品安装精准匹配；针对医疗专项需求，在土建改造设计阶段同步完成护士站、治疗室的设备管线预留、结构荷载加固、医疗气体管道预埋，与装修阶段的医疗设备安装一体化衔接，实现功能需求与空间设计的高度统一。

2. 管线系统的一体化综合设计
采用管线分离、全专业综合排布的一体化设计理念，统筹给排水、暖通、强弱电、医疗气体、智能化系统的管线走向与敷设空间，在土建改造设计阶段同步完成管线穿结构预留孔洞、管井优化、设备机房布局调整，与装修阶段的吊顶、墙面、地面的管线敷设空腔精准匹配，彻底规避传统模式下管线与装修空间冲突、后期拆改的问题。同时结合装配式内装的应用，在设计阶段同步完成管线走向与装配式墙体、架空地面、集成吊顶的模数适配，实现管线与装修部品的一体化设计，保障后期检修维护的便捷性。

3. 绿色低碳的一体化设计落地
在设计阶段一体化统筹土建改造与装修的绿色建材应用、建筑垃圾减量、节能降耗目标。针对既有建筑主体，一体化设计明确原有合格结构构件、门窗、管线的利旧范围与改造标准，最大化减少拆除工程量与新材料消耗；针对装修工程，在设计阶段同步明确装配式内装部品的规格、安装节点，与土建改造的空间尺寸精准匹配，实现工厂预制、现场装配，从设计源头减少现场湿作业与建筑垃圾排放，践行绿色低碳建造理念。

二、土建与装修一体化施工协同管控

项目采用 EPC 工程总承包模式，建立土建与装修一体化的施工管理体系，实现施工组织、工艺标准、质量验收、安全环保的全流程一体化管控。

1. 一体化施工组织与进度协同
打破传统土建与装修分标段、分时段施工的模式，制定一体化施工总进度计划，实现土建改造与装修施工的流水作业、无缝衔接。在结构加固、墙体拆改的施工阶段，同步启动装修部品的工厂预制；在土建基层施工完成并验收合格后，立即衔接装修装配施工，大幅缩短整体施工周期，避免了传统模式下土建与装修工作面交接的等待时间，同时减少了交叉施工的冲突与材料浪费。

2. 一体化施工工艺与质量管控
建立统一的土建与装修施工验收标准，实现关键工序的一体化交接验收。针对墙面、地面找平、防水施工等基层工序，土建施工阶段严格按照装修部品的安装精度要求控制平整度、垂直度，完成后由土建、装修施工单位联合验收，合格后再进入下一道工序，避免后期装修阶段二次找平、返工；针对水电点位、孔洞预留等预埋工序，土建施工严格按照装修设计的精准定位实施，装修施工单位全程旁站复核，实现预留预埋与装修安装的零偏差匹配，彻底杜绝后期二次剔凿结构、破坏防水层的问题，保障工程质量的稳定性与一致性。

3. 装配式建造的一体化施工落地
结合项目装配式内装的规模化应用，实现土建改造与装配式装修的一体化施工。土建施工阶段严格按照装配式墙板、整体卫浴、集成吊顶的安装模数，完成空间尺寸、基层平整度的精准控制，为装配式部品的现场安装提供精准基础；装配式部品的工厂预制与现场土建施工同步推进，现场土建基层完工后，立即开展装配式部品的干法装配施工，实现土建与装修的同步完工，大幅减少现场湿作业，降低施工扬尘与噪声污染，同时保障了装修品质的标准化落地。

4. 全流程一体化安全环保管控
针对项目位于医院运营院区的特殊场景，建立土建与装修一体化的安全文明施工、环保管控体系。统一规划施工围挡、材料堆放、垃圾清运路线，土建拆除垃圾与装修垃圾分类存放、资源化回收利用，实现建筑垃圾的一体化处置；统一管控施工噪声与扬尘，采用低噪声施工工艺，分时段错峰作业，最大限度降低施工对医院正常运营的影响，实现施工全过程的安全、环保、有序管控。

本项目通过土建与装修一体化的全流程管控，实现了医养空间功能、品质、效率、低碳的多重目标，从源头减少了传统建造模式下的设计错漏、施工返工、资源浪费，保障了项目高品质、高效率落地，为同类既有医疗建筑绿色更新项目提供了可参考的一体化建造实践经验。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/20250919 武汉市第七医院疾病大楼立面改造方案GG.pdf
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx



 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
☑     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	5 

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，建筑主体为既有钢筋混凝土框架结构，本次改造以 “安全耐久、低碳环保、适配医养功能需求” 为核心原则，严格遵循《混凝土结构设计规范》《建筑抗震设计规范》《既有建筑改造加固设计规范》等国家现行规范要求，科学选用结构材料与构件，在保障建筑结构安全、抗震性能、耐久性能的基础上，最大化践行绿色低碳理念，具体选用情况如下：

1. 主体结构核心材料与原有构件利旧
经专业第三方机构检测鉴定，项目原有框架梁、框架柱、楼板等主体结构构件的承载力、抗震性能、耐久性能均满足现行规范要求，本次改造对合格的原有结构构件实现 100% 利旧保留，最大化减少新建结构工程量与建材消耗，降低项目全生命周期碳排放。原有主体结构混凝土强度等级为 C30，受力钢筋采用 HRB400 级热轧带肋钢筋，各项性能指标均符合国家现行标准要求，可稳定保障建筑主体结构安全。

2. 结构加固改造材料与构件选型
针对局部功能调整、荷载增加的区域，选用合规高效的加固材料与构件，在最小化损伤原有结构的前提下提升结构安全性能：新增结构构件、楼板加厚区域采用 C35 预拌商品混凝土，选用低水化热、高耐久性硅酸盐水泥，掺加粉煤灰等矿物掺合料，兼顾材料工作性能、耐久性能与低碳属性；新增构件、加固配筋全部采用 HRB400E 级抗震热轧带肋钢筋，具备优异的力学性能与抗震延性，适配武汉地区 6 度抗震设防烈度的设计要求。

局部梁、柱承载力提升区域，采用符合工程结构加固材料规范要求的 A 级环氧结构胶、高强 Ⅰ 级碳纤维布进行粘贴加固，粘结强度高、耐久性好、施工便捷，无需大面积剔凿原有结构；新增砌体隔墙采用专用结构植筋胶进行植筋锚固，保障隔墙与主体结构的可靠连接，适配医养空间的布局调整需求。

3. 围护结构与附属结构构件应用
结合项目绿色更新与医养空间使用需求，优化围护结构构件选型：本次改造新增、更换的内隔墙，全部采用工厂预制的蒸压加气混凝土砌块，强度等级 A5.0、干密度等级 B06，具备轻质高强、保温隔热、隔声降噪、防火性能优异的特点，可有效降低结构附加荷载，同时提升室内热工与声环境性能；外墙填充墙对原有合格构件进行利旧，局部破损区域采用同规格砌块修复，保障围护结构的整体性与耐久性。

楼梯间破损梯段更换为工厂标准化预制的钢筋混凝土楼梯构件，现场模块化安装，施工效率高、质量稳定，抗震性能优异；屋面改造采用预制挤塑聚苯板保温构件，工厂预制成型、现场干法铺设，减少现场湿作业，提升保温系统的质量稳定性与施工效率。

4. 绿色低碳与再生结构材料规模化应用
项目践行循环经济理念，优先选用低碳、可循环、资源化再生的结构材料：地面垫层、墙体找平层、非结构填充区域，全部采用掺加建筑拆除垃圾资源化再生骨料的预拌砂浆与混凝土，减少天然砂石资源消耗与建筑垃圾排放；混凝土、砂浆中均掺加粉煤灰、矿渣粉等工业固废作为矿物掺合料，替代部分水泥，在提升材料耐久性能的同时，降低水泥生产带来的碳排放。

新增钢结构附属构件、预埋件全部采用可回收再生的 Q235B 级碳素结构钢，具备优异的力学性能与可循环利用特性，最大化降低材料全生命周期的环境影响，贴合项目绿色低碳更新的设计内核。

项目所有结构材料与构件进场时，均严格执行进场验收与见证取样复检制度，查验产品合格证、性能检测报告，对钢筋、混凝土、结构加固材料等关键材料开展进场复检，所有材料性能指标均符合国家现行规范与设计要求，无不合格材料投入使用，全方位保障建筑结构的安全可靠、耐久适用。

​


 
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
 
实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf



  

7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☐整体卫浴
☐整体厨房
☐装配式吊顶
☐干式工法地面
☐装配式内墙
☐管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	 5

	合计
	8
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	 
本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，装修工程以 “工业化装配、绿色低碳、适老化适配、快速施工、全生命周期易维护” 为核心原则，全面采用干法装配的工业化内装体系，规模化应用工厂标准化预制、现场模块化安装的内装部品，装配化装修占比达 80% 以上，实现了内装工程的高品质落地、高效率施工、低污染建造，完美适配医养空间的使用与长期运营需求，具体应用情况如下：
1. 装配式墙面系统部品规模化应用
项目全区域墙面主体采用工厂标准化预制的装配式医疗洁净墙板部品，基材为环保型硅酸钙板，面层为医用级抗菌防霉涂层，所有板材在工厂完成裁切、压型、面层处理与阴阳角预制，现场采用卡扣式干挂工艺实现干法装配，无现场湿作业与油漆工序。部品规格实现标准化、模块化设计，可灵活拼接适配不同空间尺寸，同时具备抗菌、防霉、耐擦洗、抗冲击的核心特性，完美适配医养空间高频清洁、卫生防疫的使用需求；护理单元、公共区域的墙面阳角全部配套预制圆角防撞护墙板部品，适配老年人群的适老化安全需求，可实现现场快速安装与后期局部更换。

2. 装配式地面与整体卫浴部品全覆盖
项目护理单元居室、康复活动室等核心区域，采用工厂预制的 SPC 锁扣防滑地板部品，工厂完成规格裁切、防滑耐磨面层处理，现场采用锁扣式干法铺装，无水泥砂浆湿作业，可快速施工、快速投入使用。部品具备防滑、静音、抗菌、脚感舒适的特性，适配老年人群的适老化安全需求，同时可实现局部快速拆换，便于后期维修更新。

项目所有卫生间、淋浴间 100% 采用工厂一体化预制的整体卫浴部品，防水底盘、壁板、顶板、洁具五金、适老化扶手实现一体化集成预制，现场仅需模块化干法拼装，单套装配周期可缩短至 4 小时，彻底解决传统卫生间渗漏、施工周期长的行业痛点。部品同步配套无障碍坐便器、恒温淋浴龙头、防滑地面，全面适配医养空间无障碍、适老化的核心使用需求。

3. 装配式吊顶与集成功能部品全场景落地
项目公共走廊、护士站、设备机房等区域，全部采用工厂预制的标准化装配式吊顶部品，包括铝合金集成扣板、方通吊顶模块，配套预制的灯具、风口、检修口一体化集成部品，在工厂完成开孔、配件预装，现场模块化装配，可实现快速拆装，便于顶部管线、设备的检修维护，适配项目长期运营需求。

同时项目全场景应用工厂预制的集成功能部品：护理单元、治疗室、护士站全部采用标准化预制的集成收纳柜部品，在工厂完成裁切、封边、五金预装，现场快速组装，无现场裁切作业，环保等级优异，同时结合医养场景定制化设计，适配医疗物资、老年人物品的收纳需求；所有室内门均采用工厂预制的成品套装门部品，一体化预装门扇、门框、五金、密封条，现场无二次加工，具备隔声、防火、抗菌的特性，完美适配医养场景使用要求。

4. 管线分离工业化体系配套应用
项目采用工业化内装管线分离体系，给排水、强弱电、暖通管线全部采用工厂预制的标准化管线部品，配合装配式墙体、吊顶、架空地面的空腔进行敷设，全程不剔凿建筑结构主体，实现管线与结构主体完全分离。强弱电系统采用预制集成化布线槽、模块化接线盒部品，给排水系统采用预制分水器、快接式管材部品，现场无热熔、焊接作业，安装便捷、检修方便，后期可实现管线的快速更新维护，无需破坏装修面层，大幅延长了建筑内装的全生命周期，降低了项目长期运营维护成本。

项目所有工业化内装部品均遵循 “标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化运维” 的工业化建造理念，大幅减少了现场湿作业与建筑垃圾，缩短了施工周期，降低了现场环境污染，同时部品性能稳定、环保等级高，全面适配医养空间的适老化与卫生防疫需求，完美贴合项目绿色低碳更新、全龄友好医养空间的设计定位。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图纸.docx
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf



 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	 

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	6 

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	6 

	
	
	
	
	


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	 

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	 

	合计
	6
	 

	
	
	
	


本条自评总得分： 6  。
2 评价要点
1）建筑可循环材料使用重量：         （吨）；建筑可再利用材料使用重量：     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：        （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：       %。
2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：
	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：
	


 
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	4 

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	 4

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	 

本项目为武汉市第七医院 1 号楼既有建筑绿色更新的全龄友好医养项目，严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《绿色建材评价 通则》GB/T 35601-2017 等国家现行规范要求，以 “健康环保、低碳节能、耐久易维护、全龄友好” 为核心选型原则，在改造全流程规模化、系统化应用绿色建材，绿色建材应用比例达 75% 以上，高性能、高环保等级建材占比突出，全面适配医养护理空间的使用需求，贴合项目绿色低碳更新的设计内核。

在围护结构与节能类绿色建材应用层面，项目外墙、屋面保温系统采用符合绿色建材评价标准的 A 级防火挤塑聚苯板保温材料，导热系数低、保温性能优异，可有效降低建筑采暖空调能耗；外窗系统采用符合《绿色建材评价 建筑门窗及配件》要求的断桥铝合金节能窗，配套三玻两腔中空 Low-E 玻璃，型材采用高比例可回收再生铝合金材质，兼顾保温隔热、隔声降噪性能，属于高性能节能绿色建材；外墙饰面采用耐候性优异的水性环保外墙涂料，低 VOC、耐老化、易维护，适配武汉夏热冬冷的气候特征。

在装饰装修类绿色建材应用层面，项目以医养空间的健康安全需求为核心，全区域选用高环保等级绿色建材。地面铺装采用符合《绿色建材评价 陶瓷砖》要求的瓷质砖，放射性核素限量达到 A 类要求，兼具防滑耐磨、抗菌抗污、易清洁维护的特性，适配医养空间高频清洁、适老化安全的使用需求；室内墙面主体采用装配式医疗洁净墙板，基材为环保可再生硅酸钙板，面层为抗菌防霉涂层，无甲醛释放、可局部快速拆换，属于装配式绿色建材，大幅减少现场湿作业与建筑垃圾；吊顶采用可回收再生的铝合金扣板，耐腐蚀、易检修，适配项目长期运维需求。室内所有涂料、胶粘剂、防水材料均选用符合绿色建材评价标准的水性环保产品，低 VOC、低游离甲醛、无苯系物析出，从源头控制室内污染物释放，保障室内空气品质达标；护理单元配套家具全部采用 E0 级环保人造板材，甲醛释放量远低于国家强制标准限值，饰面采用环保水性漆，耐磨抗划、易清洁，完美适配老年人群的使用需求。

在机电设备与管线类绿色建材应用层面，项目采暖空调系统采用国家一级能效直流变频多联机空调机组，符合绿色产品评价标准要求，能效比远超国家节能限值；新风系统配套带全热回收功能的高效换气机组，风管采用抗菌防霉型环保新风管道，兼顾节能性与室内空气品质；给排水系统全部采用符合《绿色建材评价 塑料管材管件》要求的食品级环保管材，卫生性能优异、耐腐蚀、无有害物质析出，保障供水水质安全；照明系统全区域采用国家一级能效 LED 节能灯具，光效高、显色指数 Ra≥90，无频闪、低眩光，适配医养空间的光环境需求，同时大幅降低照明能耗。

在资源化再生与低碳建材应用层面，项目优先选用可循环、可回收建材，铝合金、钢材等金属建材均采用高比例再生原料生产的产品；地面垫层、墙体找平层采用掺加工业固废的再生骨料预拌砂浆，减少天然资源消耗；同时在改造过程中对原有可利用的结构构件、五金配件进行利旧改造，最大化减少建筑垃圾与新材料消耗，践行循环经济理念，降低项目全生命周期碳排放。

项目建立了完善的绿色建材全流程管控体系，所有进场建材均严格查验产品合格证、绿色建材认证证书、环保检测报告，对关键材料开展进场复检，确保所有应用建材均符合国家绿色建材标准与环保要求，无不合格材料投入使用，全面保障项目绿色建材应用的合规性与可靠性，为入住长者、医护人员打造健康、低碳、安全、舒适的医养空间。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
 
实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构计算书.pdf
工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 能耗报告书.docx 



  

