建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

AAA

设计编号：AA

| 工程地点 | ： | 北京-北京 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | AA |
| 设计单位 | ： | AA |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月19日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15882772767 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	11

5 围护结构做法简要说明	12

6 体形系数	13

7 窗墙比	14

8 可见光透射比	14

9 天窗	14

10 屋顶主断面	15

11 外墙主断面	16

12 热桥主体热阻比	18

13 挑空楼板	20

14 采暖与非采暖隔墙	21

15 分隔供暖与非供暖空间的楼板	21

16 地下车库与供暖房间之间的楼板	21

17 变形缝	21

18 非透光外门	21

19 透光部位	21

20 东西向及屋面透光遮阳措施	24

21 首层与土壤接触的地面	24

22 供暖地下室与土壤接触外墙	25

23 供暖地下室与土壤接触顶板	25

24 供暖地下室与土壤接触地面	25

25 非供暖地下室室外地坪以下2m外墙	25

26 有效通风换气面积	26

27 非中空窗面积比	26

28 外窗气密性	26

29 幕墙气密性	26

30 能耗指标	27

31 结论	28

32 附录	29

建筑概况

| 工程名称 | AAA |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 建筑（节能计算）面积 | 地上1748㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 17.7m |
| 建筑（节能计算）体积 | 9225.44 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2541.40 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 砖混结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.22 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |

设计依据

1. 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB11／T687-2024)

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 沥青油毡、油毡纸 | 0.170 | 3.330 | 600.0 | 1470.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.290,D=3.844)：（由上到下）

沥青油毡、油毡纸 10mm＋水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.254,D=4.120)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.396,D=3.732)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.290,D=3.844)：（由上到下）

沥青油毡、油毡纸 10mm＋水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.303,D=5.199)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.254,D=4.120)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

7. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.254,D=4.120)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

8. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

9. 采暖与非采暖隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=0.867,D=3.936)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

10. 非透光外门：金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K

11. 外窗构造：100系列铝合金平开窗：5单银Low-E+16Ar+5+16Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

12. 地面：地面构造一 (K=0.200,D=2.017)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 55mm＋钢筋混凝土 120mm

13. 周边地面：地面构造一 (K=0.279,D=2.017)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 55mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2541.40 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 9225.44 |
| 体形系数 | 0.28 |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.1.5条 |
| 标准要求 | 应满足表4.1.5规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.100 | 598.66 | 701.25 | 3053.15 |
| 2 | 4.200 | 611.94 | 624.31 | 2570.14 |
| 3 | 4.200 | 537.27 | 595.44 | 2256.54 |
| 4 | 4.200 | 0.00 | 620.40 | 1345.60 |
| 合计 | 17.70 | 1747.87 | 2541.40 | 9225.44 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 40.56 | 608.48 | 0.07 |
| 北向 | 62.48 | 591.28 | 0.11 |
| 东向 | 43.82 | 603.88 | 0.07 |
| 西向 | 17.46 | 589.68 | 0.03 |
| 平均 | 164.32 | 2393.32 | 0.07 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C0912 | 0.90×1.20 | 2~3 | 7 | 1.08 | 7.56 | 7.56 |
| 北向 | C0912 | 0.90×1.20 | 1~3 | 11 | 1.08 | 11.88 | 11.88 |
| 东向 | C0912 | 0.90×1.20 | 1~3 | 9 | 1.08 | 9.72 | 9.72 |
| 西向 | C0912 | 0.90×1.20 | 1~3 | 12 | 1.08 | 12.96 | 12.96 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.07 | C0912 | 0.62 | 0.60 |
| 北向 | 0.11 | C0912 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 0.07 | C0912 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 0.03 | C0912 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.1.8条 |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙比≥0.40,可见光透射比≥0.40；窗墙比<0.40,可见光透射比≥0.60 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶主断面

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 沥青油毡、油毡纸 | 10 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.059 | 0.196 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.030 | 1.067 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.296 | 3.844 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 502.35(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1规定（M面密度＞100的重质屋面、m≤100的轻质屋面或有天窗屋面标准限值不同）(K≤0.36) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 3.333 | 1.067 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 3.792 | 4.120 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 613.85(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1规定（M面密度＞100的重质屋面、m≤100的轻质屋面或有天窗屋面标准限值不同）(K≤0.36) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙主断面

外墙主断面相关构造

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 2.378 | 3.732 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 沥青油毡、油毡纸 | 10 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.059 | 0.196 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.030 | 1.067 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.296 | 3.844 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 3.152 | 5.199 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 3.333 | 1.067 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 3.792 | 4.120 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 3.333 | 1.067 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 3.792 | 4.120 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |

外墙主断面平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 1100.28 | 0.494 | 0.40 | 3.73 | 0.12 |
| 屋顶构造一 | 529.71 | 0.238 | 0.29 | 3.84 | 0.50 |
| 填充墙构造一 | 415.62 | 0.186 | 0.30 | 5.20 | 0.12 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 114.05 | 0.051 | 0.25 | 4.12 | 0.12 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 69.34 | 0.031 | 0.25 | 4.12 | 0.50 |
| 合计 | 2229.00 | 1.000 | 0.34 | 4.06 | 0.22 |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1规定(K≤0.45) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

热桥主体热阻比

热桥部位构造

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.712 | 3.519 |
| 传热阻Ro=0.15+∑R | 1.862 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 3.333 | 1.067 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 3.792 | 4.120 |
| 传热阻Ro=0.15+∑R | 3.942 |  |  |  |  |  |

热桥部位平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热阻Ro (㎡K) / W | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥柱构造一 | 76.68 | 0.391 | 1.862 | 3.52 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 119.40 | 0.609 | 3.942 | 4.12 |
| 合计 | 196.08 | 1.000 | 3.128 | 3.88 |

主体部位构造

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 2.378 | 3.732 |
| 传热阻Ro=0.15+∑R | 2.528 |  |  |  |  |  |

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 3.152 | 5.199 |
| 传热阻Ro=0.15+∑R | 3.302 |  |  |  |  |  |

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 沥青油毡、油毡纸 | 10 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.059 | 0.196 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.030 | 1.067 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.296 | 3.844 |
| 传热阻Ro=0.15+∑R | 3.446 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 3.333 | 1.067 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 3.792 | 4.120 |
| 传热阻Ro=0.15+∑R | 3.942 |  |  |  |  |  |

主体部位平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热阻Ro (㎡K) / W | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 1042.40 | 0.513 | 2.528 | 3.73 |
| 填充墙构造一 | 391.47 | 0.193 | 3.302 | 5.20 |
| 屋顶构造一 | 529.71 | 0.261 | 3.446 | 3.84 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 69.34 | 0.034 | 3.942 | 4.12 |
| 合计 | 2032.92 | 1.000 | 2.965 | 4.06 |

热桥主体热阻比

| 热桥部位热阻R (㎡K)/W | 主体部位热阻R (㎡K)/W | 热桥主体热阻比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13 | 2.96 | 1.06 | 0.50 | 满足 |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.9条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热桥部位与主断面的热阻比≥0.50(应满足第4.2.9条规定) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.20 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项围护结构

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

非透光外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 122.20 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤3.00 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

透光部位

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100系列铝合金平开窗：5单银Low-E+16Ar+5+16Ar+5单银Low-E | 18 | 1.10 | 0.36 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0912 |  |  |  |
|  | 来源：《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 0.500 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 1.000 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 2~3 | 7 | 1.08 | 7.56 | 18 | 1.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 7.56 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.100 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 1~3 | 11 | 1.08 | 11.88 | 18 | 1.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 11.88 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.100 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 1~3 | 9 | 1.08 | 9.72 | 18 | 1.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 9.72 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.100 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 1~3 | 12 | 1.08 | 12.96 | 18 | 1.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 12.96 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 2~3 | 7 | 1.08 | 7.56 | 18 | 0.360 | 平板外遮阳0 | 0.078~0.221 | 0.028~0.080 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 7.56 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.063 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 1~3 | 11 | 1.08 | 11.88 | 18 | 0.360 | 0.075~0.115 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 11.88 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  | 0.102 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 1~3 | 9 | 1.08 | 9.72 | 18 | 0.360 | 平板外遮阳0 | 0.101~0.286 | 0.036~0.103 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 9.72 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.083 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0912 | 1~3 | 12 | 1.08 | 12.96 | 18 | 0.360 | 平板外遮阳0 | 0.039~0.271 | 0.014~0.098 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.96 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.086 |

外窗、透光幕墙

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 7.56 | 1.10 | 0.06 | 0.07 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 11.88 | 1.10 | 0.10 | 0.11 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 9.72 | 1.10 | 0.08 | 0.07 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 12.96 | 1.10 | 0.09 | 0.03 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 42.12 | 1.10 | 0.09 | 0.07 |  |  |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-2规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

透光外门

本工程无此项围护结构

东西向及屋面透光遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东西向外窗和天窗 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.1.12条 |  |
| 标准要求 | 东西向外窗和屋面透光部位应采取遮阳措施(应满足第4.1.12条规定) |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

首层与土壤接触的地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 195 | － | － | － | 1.757 | 2.017 |
| 保温材料层R | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 195 | － | － | － | 1.757 | 2.017 |
| 保温材料层R | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

供暖地下室与土壤接触外墙

本工程无此项围护结构

供暖地下室与土壤接触顶板

本工程无此项围护结构

供暖地下室与土壤接触地面

本工程无此项围护结构

非供暖地下室室外地坪以下2m外墙

本工程无此项围护结构

有效通风换气面积

有效通风换气面积

| 朝向 | 立面 | 有效通风面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 有效通风面积与立面面积之比 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 3.78 | 608.48 | 0.01 | ≥0.05 |
| 北向 | 立面2 | 5.94 | 591.28 | 0.01 | ≥0.05 |
| 东向 | 立面3 | 4.86 | 603.88 | 0.01 | ≥0.05 |
| 西向 | 立面4 | 6.48 | 589.05 | 0.01 | ≥0.05 |
| 通风换气装置 |  | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |  |  |  |
| 标准依据 |  | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.1.9条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | ≥所在立面面积的5%(应满足第4.1.9条规定) |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.11条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%(应满足第4.2.11条规定) |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 8级（门窗编号：C0912） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.6条 |
| 标准要求 | ≥7级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.6条 |
| 标准要求 | ≥3级 |
| 结论 | － |

能耗指标

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 3(W/㎡) | 13(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 中央空调-双管制风机盘管 | 1573.88 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

供暖系统

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  | 0 |

能耗指标

|  | 设计建筑 |
| --- | --- |
| 设计能耗指标(kWh/㎡) | 未计算 |
| 年供暖系统能耗指标(kWh/㎡) | 0.000 |
| 年供冷系统能耗指标(kWh/㎡) | 0.000 |
| 年照明系统能耗指标(kWh/㎡) | 0.000 |
| 年生活热水能耗指标(kWh/㎡) | 0.000 |
| 年电梯系统能耗指标(kWh/㎡) | 0.000 |
| 年光伏发电能耗指标(kWh/㎡) | 0.000 |
| 年风力发电能耗指标(kWh/㎡) | 0.000 |
| 建筑碳排放强度指标(kCO2/㎡) | 0.000 |
| 标准依据 | 北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第3.0.3条 |
| 标准要求 | 甲1类建筑的能耗指标和碳排放强度不限制 |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 4 | 屋顶主断面 | 满足 |
| 5 | 外墙主断面 | 满足 |
| 6 | 热桥主体热阻比 | 满足 |
| 7 | 挑空楼板 | 满足 |
| 8 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |
| 9 | 非透光外门 | 满足 |
| 10 | 透光部位 | 满足 |
| 11 | 东西向及屋面透光遮阳措施 | 满足 |
| 12 | 首层与土壤接触的地面 | 满足 |
| 13 | 有效通风换气面积 | 满足 |
| 14 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 15 | 外窗气密性 | 满足 |
| 16 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 17 | 能耗指标 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 商场-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 商场-走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 商场-走廊 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日