
	全年负荷计算报告书

	综合实验楼 

	设计编号：2026-CCC-DD


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	甘肃-酒泉-敦煌

	建设单位
	：
	AAA建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB设计公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image9.jpg]F?,i

SR I






	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13309371275
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11 建筑概况


1

2 气象数据

1

2.1 气象地点

1

2.2 逐日干球温度表

2

2.3 逐月辐照量表

2

2.4 峰值工况

2

3 软件介绍

2

4 围护结构

2

4.1 屋顶构造

3

4.2 外墙构造

3

4.3 楼板构造

3

4.4 非周边地面构造

4

4.5 地下墙构造

4

4.6 门构造

4

4.7 窗构造

4

5 房间类型

4

5.1 房间参数表

5

5.2 作息时间表

5

6 系统设置

5

6.1 系统划分

5

6.2 运行时间表

5

7 计算结果

5

7.1 模拟周期

5

7.2 全年冷暖需求

6

7.3 负荷分项统计

7

7.4 逐月负荷表

9

8 附录




1 建筑概况
	地理位置
	北京-北京

	气候分区
	寒冷A区

	北纬
	40.00

	东经
	94.68

	建筑名称
	综合实验楼

	建筑类型
	公共建筑
	

	计算建筑面积
	地上 5601.77 ㎡
	地下 1335.84 ㎡

	建筑高度
	地上 25.20 m
	地下0.60 m

	建筑层数
	地上 5
	地下 1

	北向角度
	90°


2 气象数据
2.1 气象地点
甘肃-敦煌, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
2.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]IME

LEFATIRRE(C) — BAE — FSE —

7-1 8-1 9-1 10-1 111 1241

6-1




2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]



2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月01日16时
	37.8
	21.7
	12.4
	69.8

	最冷
	01月06日08时
	-19.4
	-19.4
	0.7
	-17.8


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2025通负荷BECH2018，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构
4.1 屋顶构造
4.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	低强度等级砂浆隔离层
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	防水层
	3
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	防水层
	3
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	150
	0.030
	0.320
	1.10
	4.545
	1.600

	LC5.0轻集料混凝土2%找坡
	30
	0.300
	5.000
	1.00
	0.100
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	376
	－
	－
	－
	4.808
	4.173

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.20


4.2 外墙构造
4.2.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	饰面砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	抹面胶浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	80
	0.041
	0.759
	1.10
	1.774
	1.481

	加气砼砌块
	300
	0.220
	3.510
	1.00
	1.364
	4.786

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	3.159
	6.512

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30


4.3 楼板构造
4.3.1 控温房间楼板构造
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	145
	－
	－
	－
	0.096
	1.492

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	3.17


4.4 非周边地面构造
4.4.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	地砖
	8
	0.930
	10.285
	1.00
	0.009
	0.088

	1：3干硬性水泥砂浆结合层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	C15混凝土垫层
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.05
	1.587
	0.533

	3：7灰土
	100
	1.160
	12.950
	1.00
	0.086
	1.116

	夯实粘土(ρ=2000)
	300
	1.160
	12.990
	1.00
	0.259
	3.359

	各层之和∑
	508
	－
	－
	－
	1.982
	5.645

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.20


4.5 地下墙构造
4.5.1 地下墙构造
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80
	0.030
	0.320
	1.10
	2.424
	0.853

	防水层
	3
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	403
	－
	－
	－
	2.636
	4.122

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.36


4.6 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	双层金属门
	1.700
	


4.7 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	窗遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	隔热金属型材多腔密封中空玻璃窗（6中透光Low-E＋12空气+6透明）
	2.400
	0.494
	0.620
	来源《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	2
	隔热金属型材多腔密封中空玻璃窗（6中透光Low-E＋12空气+6透明）
	2.400
	0.494
	0.620
	来源《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


5 房间类型
5.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	休息室
	26
	18
	24(m^3/h.人)
	1.39(m^2/人)
	9(W/m^2)
	5(W/m^2)

	卫生间
	28
	16
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	5(W/m^2)
	5(W/m^2)

	实验教室
	26
	18
	20(m^3/h.人)
	4(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	普通教室
	26
	18
	24(m^3/h.人)
	1.39(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	楼梯间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	5(W/m^2)
	5(W/m^2)

	楼梯间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	3.5(W/m^2)
	15(W/m^2)

	美术教室
	26
	18
	20(m^3/h.人)
	4(m^2/人)
	13.5(W/m^2)
	5(W/m^2)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	4(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/m^2)
	15(W/m^2)

	走廊
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	5(W/m^2)
	5(W/m^2)

	音乐教室
	26
	18
	20(m^3/h.人)
	4(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	自动
	无
	--
	--
	--
	4337.28
	所有房间


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
供冷季(6.14-8.31) 供暖季(11.30-2.28)
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
kWh/(㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
kWh/(㎡·a)

	建筑总计
	272142
	39.23
	168188
	24.24


[image: image4.png]REEmRA

38%

62%

u SEMEETSR » SEALSEK




7.3 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-4.11
	14.13
	2.11
	-51.36
	—
	0.00
	-39.23

	供冷(kWh/㎡)
	3.71
	18.80
	0.37
	3.49
	-2.12
	0.00
	24.24


[image: image5.png]RS T(KWh/nT)

m e
m=RER

m EHS

[ #EM
ORI/ BE
BERFHRN\BE




[image: image6.png]u EiER
u=ERER
LE=(=En)
0 E

O AFIFIR/ZE
u ERERKNBIE





7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	124403
	0
	795.472
	1月7日8时
	0.000
	--

	2月
	67870
	0
	719.328
	2月28日8时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	42756
	0.000
	--
	1225.555
	6月14日0时

	7月
	0
	70198
	0.000
	--
	454.298
	7月1日16时

	8月
	0
	55234
	0.000
	--
	567.361
	8月2日15时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	79869
	0
	732.084
	12月24日8时
	0.000
	--


[image: image7.png]m\
H
%
T
]





[image: image8.png]BB IEERTT (kW)

W RIAFETIEE

| I SRR
4 5 6 7 8 9 10

11 12





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image10.jpg]F?,i

SR I




[image: image11.png]yl SRIERTE N



