冷热源机组产品型式性能检测报告

一、检测基本信息

- 产品名称：低温型变频空气源热泵机组

- 产品型号：XX-280KW/L

- 委托单位：XX 建设工程有限公司

- 检测单位：XX 国家认可检测中心

- 检测依据：GB/T 18430.1-2017、GB55015-2021

- 检测日期：2026 年 3 月

二、检测结果

表格

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬季制热 COP | ≥4.20（GB55015-2021 限值） | 4.80 | 合格，提升 14.29% |
| 夏季制冷 COP | ≥4.60（GB55015-2021 限值） | 5.20 | 合格，提升 13.04% |
| 全年综合能效比 IPLV (H) | ≥5.00 | 5.52 | 合格 |
| 低温运行性能 | -25℃工况下稳定运行 | 合格 | 合格 |
| 噪声 | ≤65dB(A) | 62dB(A) | 合格 |

三、检测结论

本送检的低温型变频空气源热泵机组，各项性能指标均符合国家现行标准要求，制热、制冷能效较 GB55015-2021 强制限值提升 8% 以上，完全符合《绿色建筑评价标准》第 7.2.5 条的满分评分要求，检测结果真实有效。