冷热源机组产品说明书（能效符合性说明）

一、产品基本信息

- 产品名称：低温型变频空气源热泵机组

- 产品型号：XX-280KW/L

- 适用场景：严寒地区公共建筑供暖空调冷热源

- 执行标准：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第 1 部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》GB/T 18430.1

二、核心性能参数

表格

| 工况 | 性能指标 | 产品参数 | 国家强制标准限值 | 能效提升比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季制热 | 制热量 COP | 4.80 | ≥4.20 | +14.29% |
| 夏季制冷 | 制冷量 COP | 5.20 | ≥4.60 | +13.04% |

三、产品特点

- 低温适配性：采用喷气增焓技术，可在 - 25℃极端低温工况下稳定运行，适配敦煌严寒地区气候特征；

- 变频高效性：采用直流变频压缩机，部分负荷下能效优异，全年综合能效比 IPLV (H)≥5.50；

- 智能控制：搭载智能除霜系统、群控系统，可与建筑能耗管理系统联动，优化运行效率；

- 绿色环保：采用环保制冷剂，符合国家环保要求，无臭氧层破坏潜能。

四、符合性说明

本产品变频空气源热泵机组的制热、制冷能效均较《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 规定的限值提升 8% 以上，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024 第 7.2.5 条的满分评分要求，产品性能真实有效，提供第三方能效检测报告。