卫生器具产品节水性能检测报告

一、检测基本信息

- 检测项目：1 级水效卫生器具节水性能检测

- 委托单位：XX 建设工程有限公司

- 检测单位：XX 国家认可检测中心

- 检测依据：GB 28287-2022、GB 28377-2019、GB 28378-2019、GB 25501-2019

- 检测日期：2026 年 3 月

二、检测结果

表格

| 产品名称 | 检测项目 | 国标 1 级限值 | 检测结果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐便器 | 冲水量 | ≤4.0L / 次 | 3.8L / 次 | 合格 |
| 小便器 | 冲水量 | ≤1.0L / 次 | 0.8L / 次 | 合格 |
| 淋浴器 | 流量 | ≤0.08L/s | 0.07L/s | 合格 |
| 水嘴 | 流量 | ≤0.07L/s | 0.06L/s | 合格 |

三、检测结论

本送检的 1 级水效卫生器具，各项节水性能指标均符合国家现行标准要求，100% 器具达到 1 级水效，满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.10 条的满分评分要求，检测结果真实有效。