可再生能源产品说明书及性能检测报告

一、产品基本信息

- 产品名称：单晶硅光伏组件、低温空气源热泵机组

- 执行标准：GB/T50801-2013、GB55015-2021、相关产品国家标准

- 检测单位：XX 国家认可检测中心

- 检测日期：2026 年 3 月

二、光伏组件检测结果

表格

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转换效率 | ≥23% | 23.5% | 合格 |
| 最大功率 | 550W | 558W | 合格 |
| 年发电量 | 18 万 kWh / 年 | 18.2 万 kWh / 年 | 合格 |

三、热泵机组检测结果

表格

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制热 COP | ≥4.20（GB55015 限值） | 4.85 | 合格，提升 15.5% |
| 低温运行性能 | -25℃工况稳定运行 | 合格 | 合格 |
| 全年综合能效比 IPLV (H) | ≥5.0 | 5.55 | 合格 |

四、检测结论

本送检的单晶硅光伏组件、低温空气源热泵机组，各项性能指标均符合国家现行标准要求，可再生能源供能占比达 15%，满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.9 条的满分评分要求，检测结果真实有效。