可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录

一、工程基本信息

- 工程名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目（可再生能源专项）

- 验收部位：光伏系统、热泵系统、蓄热系统

- 验收日期：2026 年 XX 月 XX 日

- 验收依据：《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801-2013、GB55015-2021

二、验收内容与结果

1. 光伏系统验收

表格

| 验收项目 | 验收内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 组件安装 | 组件布置、固定、接线 | 合格 |
| 系统并网 | 逆变器、并网柜、计量装置 | 合格 |
| 发电量监测 | 年发电量、运行稳定性 | 合格（18.2 万 kWh / 年） |

2. 热泵与蓄热系统验收

表格

| 验收项目 | 验收内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 热泵机组 | 机组安装、COP、运行稳定性 | 合格（COP=4.85） |
| 蓄热系统 | 蓄热装置安装、蓄热 / 放热效率 | 合格 |
| 系统联动 | 光伏、热泵、蓄热系统联动控制 | 合格 |

3. 可再生能源利用率验收

- 可再生能源供能占比：15.2%，满足≥10% 的满分要求

- 系统能效、运行稳定性均符合设计要求

三、验收结论

本项目可再生能源利用专项工程施工质量符合国家现行规范要求，可再生能源供能占比达 15.2%，满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.9 条的满分评分要求，竣工验收合格，可作为后续绿建评价的依据。