建筑照明功率密度计算分析报告

一、项目概况

本项目为甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，本次改造针对室内照明系统进行节能优化，本报告针对照明功率密度（LPD）进行专项计算分析。

二、计算依据

《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

三、计算方法

照明功率密度 LPD=A∑P​

- ∑P：区域内灯具总安装功率（W）

- A：区域面积（㎡）

四、各区域计算结果

表格

| 功能区域 | 区域面积 A（㎡） | 灯具总功率 P（W） | 计算 LPD（W/㎡） | GB/T 50034-2024 限值（W/㎡） | 降低比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室（单间） | 72 | 540 | 7.5 | 9.0 | 16.7% |
| 实验室（单间） | 72 | 562 | 7.8 | 9.0 | 13.3% |
| 教师办公室 | 40 | 288 | 7.2 | 9.0 | 20.0% |
| 走廊（公共区域） | 120 | 300 | 2.5 | 3.5 | 28.6% |
| 楼梯间 | 30 | 66 | 2.2 | 3.5 | 37.1% |

五、合规性判定

本项目所有功能区域的照明功率密度（LPD）均低于《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024 规定的限值，其中办公室区域 LPD 较国标低 20%，满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.7 条第 1 款的满分评分要求。