敦煌市阳关镇学校实验楼项目照明计算书

教室 / 实验室：

照度：300lx，均匀度：0.75，显色指数 Ra：85，统一眩光值 UGR：18；

光源：无频闪 LED 灯管，SVM=1.1；

办公室：

照度：300lx，均匀度：0.7，显色指数 Ra：85，统一眩光值 UGR：19；

光源：无频闪 LED 面板灯，SVM=1.2；

走廊：

照度：50lx，均匀度：0.6，显色指数 Ra：80；

卫生间：

照度：100lx，均匀度：0.6，显色指数 Ra：75；

结论：所有指标均满足《建筑照明设计标准》GB 50034 要求，频闪效应可视度（SVM）≤1.3。