现场检测报告

一、检测基本信息

- 检测项目：建筑照明照度、照明功率密度、智能照明控制系统

- 委托单位：XX 建设工程有限公司

- 检测单位：XX 国家认可检测中心

- 检测依据：GB/T 50034-2024、GB 20052-2024

- 检测日期：2026 年 XX 月 XX 日

二、检测结果

1. 照度检测

表格

| 功能区域 | 检测照度（lx） | 国标要求（lx） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通教室 | 512 | ≥500 | 合格 |
| 实验室 | 508 | ≥500 | 合格 |
| 办公室 | 505 | ≥500 | 合格 |

2. 照明功率密度检测

表格

| 功能区域 | 检测 LPD（W/㎡） | 国标限值（W/㎡） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通教室 | 7.4 | ≤9.0 | 合格 |
| 办公室 | 7.1 | ≤9.0 | 合格 |
| 走廊 | 2.4 | ≤3.5 | 合格 |

3. 智能照明控制系统检测

- 自然光感应控制：正常工作，照度达标时自动调暗 / 关闭灯具；

- 人体感应控制：正常工作，人来灯亮、人走灯灭；

- 分时段控制：正常工作，按预设时间自动调节灯具状态。

4. 设备能效检测

- 电力变压器：能效等级 1 级，符合 GB 20052 要求；

- 水泵、风机控制器：变频控制正常，能效等级 1 级。

三、检测结论

本项目照明系统、智能照明控制系统、电气设备的各项性能指标均符合国家现行标准要求，满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.7 条的满分评分要求，检测结果真实有效。