节水型用水器具产品节水性能检测报告

一、基本信息

- 委托单位：项目建设单位

- 产品名称：节水型坐便器、陶瓷片密封水嘴、淋浴器、化验水嘴

- 检测类别：节水性能型式检验

- 检测依据：

  - 《节水型生活用水器具》GB/T18870-2011

  - 《坐便器水效限定值及水效等级》GB25502-2017

  - 《水嘴水效限定值及水效等级》GB25501-2017

  - 《淋浴器水效限定值及水效等级》GB28378-2012

  - 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024

- 检测环境：环境温度 25℃，相对湿度 45%，测试水压 0.1MPa（动压）

二、核心产品节水性能检测结果

（一）节水型虹吸式坐便器

表格

| 检测项目 | 标准要求（1 级水效） | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大档平均冲水量 | ≤4.0L | 3.8L | 合格 |
| 小档平均冲水量 | ≤2.0L | 1.8L | 合格 |
| 冲洗功能 | 球排放试验≥85 个，颗粒排放试验 100% 通过 | 球排放 90 个，颗粒排放 100% 通过 | 合格 |
| 水封深度 | ≥50mm | 55mm | 合格 |
| 防虹吸性能 | 无回流现象 | 无回流 | 合格 |
| 噪声 | 冲洗噪声≤55dB | 52dB | 合格 |

（二）节水型陶瓷片密封水嘴

表格

| 检测项目 | 标准要求（1 级水效） | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量（0.1MPa 动压下） | ≤0.12L/s | 0.11L/s | 合格 |
| 密封性能 | 1.6MPa 水压下无渗漏 | 无渗漏 | 合格 |
| 阀芯使用寿命 | ≥20 万次 | 符合要求 | 合格 |
| 阀体强度 | 2.5MPa 水压下无变形、无渗漏 | 无变形、无渗漏 | 合格 |

（三）节水型淋浴器

表格

| 检测项目 | 标准要求（1 级水效） | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量（0.1MPa 动压下） | ≤0.12L/s | 0.10L/s | 合格 |
| 恒温精度 | ±2℃ | ±1.5℃ | 合格 |
| 密封性能 | 1.6MPa 水压下无渗漏 | 无渗漏 | 合格 |
| 防烫伤保护 | 超温自动断水 | 符合要求 | 合格 |

（四）脚踏式化验水嘴

表格

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量（0.1MPa 动压下） | ≤0.15L/s | 0.13L/s | 合格 |
| 密封性能 | 1.0MPa 水压下无渗漏 | 无渗漏 | 合格 |
| 阀芯使用寿命 | ≥10 万次 | 符合要求 | 合格 |
| 阀体强度 | 1.6MPa 水压下无变形、无渗漏 | 无变形、无渗漏 | 合格 |

三、综合检测结论

- 本次送检的所有节水型用水器具，各项性能指标均符合《节水型生活用水器具》GB/T18870-2011 标准要求，水效等级全部达到 1 级，产品节水性能优异，符合国家节水型产品相关要求。

- 送检产品的冲洗功能、密封性能、使用寿命等指标均优于标准要求，可适配学校实验楼的长期使用需求，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024 第 7.1.7 条的相关要求。

- 所有产品均具备出厂合格证书，可批量采购应用于本项目。