节水型用水器具、设备及系统产品说明书

一、清单说明

本清单针对甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼项目编制，所有用水器具、设备均严格符合《节水型生活用水器具》GB/T18870-2011 标准要求，水效等级全部达到 1 级，适配项目节水设计与戈壁地区长期使用需求。

二、核心节水器具产品清单及技术说明

表格

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 核心节水技术参数 | 执行标准 | 适配使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水型虹吸式坐便器 | 两档式，连体式 | 1. 大档冲水量≤4.0L，小档冲水量≤2.0L2. 水效等级 1 级3. 水封深度≥50mm，防虹吸回流4. 冲洗噪声≤55dB | 《节水型生活用水器具》GB/T18870-2011、《坐便器水效限定值及水效等级》GB25502-2017 | 公共卫生间、教师办公室卫生间 |
| 2 | 节水型陶瓷片密封水嘴 | 单冷式，起泡器型 | 1. 动态出水流量≤0.12L/s（0.1MPa 水压下）2. 水效等级 1 级3. 陶瓷阀芯使用寿命≥20 万次4. 带防溅起泡器，出水柔和均匀 | 《节水型生活用水器具》GB/T18870-2011、《水嘴水效限定值及水效等级》GB25501-2017 | 卫生间洗手盆、实验室洗手池 |
| 3 | 节水型恒温淋浴器 | 明装式，恒温控制 | 1. 动态出水流量≤0.12L/s（0.1MPa 水压下）2. 水效等级 1 级3. 恒温控制精度 ±2℃4. 带限流装置与防烫伤保护 | 《节水型生活用水器具》GB/T18870-2011、《淋浴器水效限定值及水效等级》GB28378-2012 | 教师淋浴间 |
| 4 | 脚踏式化验水嘴 | 单联式，铜质 | 1. 出水流量≤0.15L/s（0.1MPa 水压下）2. 脚踏式开关，无需手动操作3. 阀芯使用寿命≥10 万次4. 可 360° 旋转，适配实验操作需求 | 《节水型生活用水器具》GB/T18870-2011 | 教学实验室、化验室 |

三、配套节水设备及系统技术说明

（一）智能远传水表

- 产品规格：旋翼式智能远传水表，DN15-DN100 全规格覆盖

- 核心技术参数：

  - 精度等级 2 级，计量误差符合国家计量标准要求

  - 支持 4G/NB-IoT 远传通信，实时上传用水数据

  - 支持阀控功能，可远程开关阀门，适配漏损应急管控

  - 电池使用寿命≥6 年，适配戈壁地区长期运维需求

- 功能说明：实现项目各用水单元的分项计量、数据采集、用水分析与漏损报警，是项目水资源管控的核心设备。

（二）可调式支管减压阀

- 产品规格：可调式支管减压阀，DN15-DN25

- 核心技术参数：

  - 进口压力范围 0.1MPa-1.0MPa，出口压力可调范围 0.05MPa-0.3MPa

  - 压力调节精度 ±0.02MPa，稳压性能良好

  - 自带过滤装置，避免杂质堵塞，适配戈壁地区水质特征

  - 使用寿命≥10 年，免维护周期长

- 功能说明：针对高水压配水支管进行减压控制，将用水点处水压控制在 0.10MPa-0.15MPa，避免水压过高造成的无效水量浪费，同时满足用水器具最低工作压力要求。

（三）变频调速给水设备

- 产品规格：管网叠压变频调速给水设备，一用一备水泵配置

- 核心技术参数：

  - 水泵效率≥85%，符合国家高效电机能效标准

  - 变频无级调速，可根据用水流量、压力自动调节运行工况

  - 支持休眠功能，小流量或零流量时自动休眠，降低能耗与水量浪费

  - 带缺水保护、过压保护、过载保护等多重安全功能

- 功能说明：为建筑高区提供稳定、节能的加压供水，避免传统供水方式的水压波动与无效能耗，适配项目竖向分区供水与节水设计要求。