风机及水泵的产品性能检测报告

一、检测基本信息

- 检测项目：高效变频风机、高效变频水泵产品性能检测

- 委托单位：XX 建设工程有限公司

- 检测单位：XX 国家认可检测中心

- 检测依据：GB 50189-2015、GB 50736-2012、相关产品国家标准

- 检测日期：2026 年 3 月

二、风机检测结果

表格

| 风机型号 | 单位风量耗功率 Ws​ (W/(m³/h)) | 国标限值 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新风送风机 | 0.098 | ≤0.32 | 合格，降低 69.4% |
| 空调送风机 | 0.107 | ≤0.32 | 合格，降低 66.6% |
| 回风机 | 0.086 | ≤0.32 | 合格，降低 73.1% |
| 排风风机 | 0.077 | ≤0.32 | 合格，降低 75.9% |

三、水泵检测结果

表格

| 水泵型号 | 耗电输热比 EHR | 国标限值 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖循环泵 | 0.00084 | ≤0.0063 | 合格，降低 86.7% |
| 空调冷水循环泵 | 0.00114 | ≤0.0042 | 合格，降低 72.9% |

四、检测结论

本送检的高效变频风机、高效变频水泵，各项性能指标均符合国家现行标准要求，单位风量耗功率、耗电输冷（热）比均远低于国标限值，满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.6 条的满分评分要求，检测结果真实有效。