风机的单位风量耗功率计算书

一、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 建筑属性：公共建筑（教育文化类）

- 计算依据：《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 计算范围：项目通风空调系统所有送 / 回风风机、新风风机

二、核心指标计算

1. 计算公式

单位风量耗功率 Ws​=3600×ηt​×ηm​P​

- P：风机全压（Pa）

- ηt​：风机传动效率

- ηm​：电机效率

2. 基准限值（GB 50189-2015）

表格

| 系统类型 | 限值 Ws,lim​ (W/(m³/h)) |
| --- | --- |
| 办公、教育等公共建筑通风空调系统 | ≤ 0.32 |

3. 项目风机参数与计算结果

表格

| 风机编号 | 风机类型 | 全压 P (Pa) | 风量 Q (m³/h) | 传动效率 ηt​ | 电机效率 ηm​ | 计算 Ws​ (W/(m³/h)) | 降低比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 新风送风机 | 320 | 8000 | 0.98（直联） | 0.92 | 3600×0.98×0.92320​=0.098 | 69.4% |
| F-02 | 空调送风机 | 350 | 12000 | 0.98（直联） | 0.93 | 3600×0.98×0.93350​=0.107 | 66.6% |
| F-03 | 回风机 | 280 | 10000 | 0.98（直联） | 0.92 | 3600×0.98×0.92280​=0.086 | 73.1% |
| F-04 | 排风风机 | 250 | 8000 | 0.98（直联） | 0.92 | 3600×0.98×0.92250​=0.077 | 75.9% |

4. 合规性判定

本项目所有风机的单位风量耗功率 Ws​ 均远低于 GB 50189-2015 规定的 0.32 W/(m³/h) 限值，平均降低比例达 71.3%，满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.6 条第 1 款 “比现行国家标准低 20%，得 2 分” 的满分要求。