5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	7

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	
	
	100.0
	96.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 室内禁烟标志是为了保护公共场所内的人们免受二手烟的危害而设置的。在很多国家，政府已经颁布法律规定在公共场所内禁止吸烟，并要求场所内设置室内禁烟标志以提醒人们遵守规定。
​一般来说，室内禁烟标志应该在公共场所内显著的位置进行设置，例如入口处、走廊、卫生间等地方。标志通常会使用文字、符号或者图像来表示该场所内禁止吸烟，并且标志的颜色一般是黑色或者深蓝色，配合白色或者浅色的图案或文字。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定： 1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB5749 的要求； 2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于 1 次； 3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于 50mm ； 4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

是否设置储水设施： ☑ 是， ☐ 否； 

饮用水储水设施每半年清洗  2    次； 

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明： 

	 ​水池、水箱等储水设施的定期清洗消毒是确保储水设施内水质卫生的重要措施。以下是一些相关方面的简要说明：
定期清洗消毒计划：根据不同储水设施的特点、水质状况和使用频率等因素，制定适当的清洗消毒计划。一般情况下，建议定期进行清洗消毒，比如每季度或者每半年进行一次。
清洗消毒方法：清洗消毒的方法应该根据不同的储水设施选择适当的方法。例如，水箱可以采用高压水枪或者化学清洗剂进行清洗，水池可以采用抽水和冲洗的方式清洗。消毒则可以使用氯化物、臭氧、紫外线等方式进行。
水封：在水池、水箱等储水设施的设计中，通常会设置水封，以保证水质的卫生。水封是指将储水设施内的水面与外界隔离，防止外界污染物进入水体。


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识： ☑  是， □ 否。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）给排水竣工图纸； 

2 ）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书； 

3 ）各用水部门的水质检测报告； 

4 ）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。 

  

实际提交材料： 

	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	 卫生间​  
	 钢筋混凝土​ 
	  60 
	60   

	
	 大厅​  
	 钢筋混凝土​  
	  60 
	65   

	
	 展厅​  
	 钢筋混凝土​  
	  50 
	55   

	
	 餐厅​  
	 钢筋混凝土​  
	  70 
	80   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	 卫生间​  
	 钢筋混凝土​  
	60   
	60   

	
	 大厅​  
	 钢筋混凝土​  
	60   
	 55  

	
	 展厅​  
	 钢筋混凝土​  
	50   
	 65  

	
	 餐厅​  
	 钢筋混凝土​  
	70   
	  80 


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	


  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	卫生间
	60
	60
	60
	60
	 60
	60 
	60 
	60 

	展厅1
	50
	55
	50 
	55 
	50 
	55 
	50 
	55 

	大厅
	60
	65
	60
	65
	60 
	65 
	60 
	65 

	餐厅
	70
	80
	70 
	80 
	70 
	80 
	70 
	80 

	卫生间
	60
	60
	60
	60 
	60 
	60 
	60 
	60 

	展厅2
	50
	55
	50 
	55 
	50
	55 
	50 
	55 

	展厅3
	50
	55
	50 
	55 
	50 
	55 
	50 
	55 

	展厅4
	50
	 55
	50
	55 
	50
	55 
	50 
	55 


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
​
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	 
	 
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	卫生间
	60 
	60 
	60 
	60 
	60 
	60 
	60 

	展厅1
	50 
	50 
	55 
	50 
	55 
	50 
	55 

	大厅
	60 
	60 
	65 
	60 
	65 
	60 
	65 

	餐厅
	70 
	70 
	70 
	70 
	70 
	70 
	70 

	展厅2
	40 
	40 
	45 
	40 
	45 
	40 
	45 

	卫生间
	60 
	 60
	60 
	60
	 60
	60 
	60 

	展厅3
	50 
	50 
	55 
	50 
	55 
	50 
	55 

	展厅4
	50 
	50 
	55 
	50 
	55 
	50 
	55


​
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	40 
	40 
	是 

	屋面
	 45
	45 
	是 

	外窗
	 39
	39 
	是 

	其他     
	 40
	40 
	是 


​
 

	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	40 
	40 
	是 

	 
	空调房间
	 45
	45 
	是 

	东外墙
	自然通风房间
	 39
	39 
	是 

	 
	空调房间
	 40
	40 
	是 

	西外墙
	自然通风房间
	 40
	40 
	是 

	 
	空调房间
	 45
	45 
	是 


​
 

	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.35 
	0.60 
	0.21 
	≤0.35 
	是 

	北
	0.40 
	0.80 
	 0.32
	≤0.40
	是 

	东
	0.35 
	0.50 
	0.175 
	≤0.35 
	是 

	西
	0.35 
	0.45 
	0.158 
	≤0.35 
	是 

	水平
	 
	 
	 
	 
	 


​
 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	


5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为   150​  ，热环境可独立调节的面积为  120​    ，比例为   80%​    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  
5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	 6

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	 6

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为   Ⅱ​    类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	外墙 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40
	40 
	40 
	40 
	是 

	屋面
	 54
	45 
	45 
	45 
	45 
	45 
	45 
	45 
	45 
	45 
	是 

	外窗 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	39 
	是 

	其他 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	是 

	 外墙
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	40 
	是 

	 屋面
	45 
	45 
	45 
	45 
	45 
	45 
	45 
	45 
	45 
	45 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 40

	室内PM10年均浓度
	 45


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 污染物种类：室内空气中可能存在的污染物种类很多，包括挥发性有机物（VOCs）、甲醛、氨气、苯、二氧化碳等。这些污染物有些具有刺激性，有些则可能对人体健康造成慢性影响。
测量方法：测量室内空气污染物浓度可以使用专业的空气质量检测仪器进行。一般情况下，需要在室内放置检测仪器并测量一段时间，然后根据测量结果来评估室内空气质量。
污染物来源：室内空气污染物的来源很多，比如家具、地板、装修材料、化学品、室内燃气等。因此，在装修和家居中选择低VOCs等环保材料和产品、保持室内通风等，都是减少室内空气污染的有效措施。
影响因素：室内空气污染物浓度受到多种因素的影响，包括室内温度、湿度、通风情况、使用家具和化学品的频率等。因此，保持室内适宜的温度、湿度，定期开窗通风、减少污染物来源等措施都有助于降低室内空气污染物浓度。
总之，室内空气污染物浓度对人们的健康有很大的影响。为了保障室内空气质量，我们需要定期测量、降低污染物来源、保持适宜的室内环境等措施。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	


  
5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	 8

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	大理石
	40

	乳胶漆​
	45

	橡胶地板、复合地板
	39

	铝合金门窗
	40

	布艺家具
	40

	实木家具
	45

	PVC吊顶
	40

	铝扣板
	45


​

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 相关法规：我国有关建筑装饰装修材料有害物质的限制和监管，主要包括GB18580-2017《室内装饰装修材料及其产品中甲醛释放限量》和GB50325-2020《建筑装饰装修材料和室内环境污染控制规范》等。
监测方法：目前，对于装饰装修材料有害物质的监测方法主要是通过室内空气质量检测仪器来测试室内空气中的污染物浓度。同时，在材料采购前，也可以通过查看材料的环保标识、质检报告等来判断材料是否达标。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 8


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 在中国，项目用水需要符合国家的《城镇供水水质标准》和《工业企业用水及废水综合排放标准》等标准要求。具体要求如下：
城镇供水水质标准：城镇供水水质标准规定了自来水的物理、化学和微生物指标，确保自来水的安全、卫生和适用性。该标准要求自来水中重金属、细菌、氨氮、有机物等指标均需控制在一定范围内，以保障水质安全和人民的健康。
工业企业用水及废水综合排放标准：工业企业用水及废水综合排放标准规定了工业企业用水和废水排放的物理、化学和微生物指标。该标准要求废水排放必须符合环保要求，控制污染物排放浓度和总量，保障环境安全和健康。同时，该标准还要求企业在用水方面要进行节水，提高水资源利用效率。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  
5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 是

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 为了保证储水不变质，可以采取以下措施：
定期清洗：对储水容器、管道和水龙头等设备进行定期清洗和消毒，以去除污垢和细菌等杂质，避免细菌繁殖和水质变质。
使用过滤器：在储水容器和水龙头等处安装过滤器，可有效过滤水中的杂质和污染物，减少水质变质的可能性。
控制温度：储水容器应避免阳光直射，存放在阴凉通风的地方，并保持适当的温度，以防止水质受到温度的影响而变质。
使用专用储水容器：选择符合标准的专用储水容器，材质要求耐腐蚀、不产生异味，以及防漏、防爆等安全特性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 永久性标识一般用于长期追踪和管理产品或设备，在生产、运输、使用和维修等环节中，对产品或设备进行唯一标识和追溯。具体情况可能因不同的产品或设备而异，以下是一些常见的永久性标识设置情况：
产品唯一编码：在生产过程中，每个产品都有唯一的编码，例如序列号、批次号等，可用于追溯产品的生产日期、生产线等信息，以及在售后服务中查询产品的使用情况。
RFID标签：某些产品或设备上可以安装RFID标签，通过无线电技术实现对产品或设备的追踪和管理，提高管理效率和准确性。
二维码或条形码：产品或设备上可以印制二维码或条形码，方便扫码查询产品或设备的相关信息，如品牌、型号、生产日期、维修记录等。
钢印或雕刻：对于一些重要的机械设备或工程项目，可以采用钢印或雕刻等方式，在产品或设备上刻写唯一的标识号码或名称，以确保产品或设备的追溯性和安全性。
无论是哪种永久性标识方式，都需要在设计、生产和维护过程中严格按照标准要求进行设置和管理，以确保标识的准确性和有效性.​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	  8

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	卫生间 
	60 
	60 
	60 

	餐厅
	75 
	75 
	75 

	展厅1
	45 
	45 
	45 

	展厅2
	64 
	64 
	64 

	展厅3
	70 
	70 
	70 

	大厅
	 40
	40 
	40 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 厂房1建筑构件隔声设计报告书.docx 



  
5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 

	合计
	10
	  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	2

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	2  

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	4  

	合计
	10
	10  

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 建筑围护结构是建筑物外部与室内之间的分界结构，通常包括外墙、屋顶、地板和窗户等部分。构造做法可以根据建筑物的功能、使用要求和地理环境等因素而异，但一般需要考虑以下几个方面：
建筑围护结构应有足够的强度和稳定性，以承受外部环境的各种荷载和力量，如风压、雪载、地震等。
建筑围护结构应具有良好的隔热和保温性能，以减少室内和室外温度差异，提高舒适度和能源利用效率。
建筑围护结构应具有一定的隔声效果，以防止外部噪音进入室内，同时也要防止室内声音外泄。
隔声效果可以通过以下方式实现：
选择适当的材料：建筑围护结构所使用的材料应具有一定的隔声性能，如吸声材料、隔音玻璃等。
增加空气层隔音：在外墙、屋顶等结构中增加一定的空气层隔音，以减少声音的传播。
设计合理的结构：通过设计合理的墙体和隔断结构，减少声波的传播和共振，以提高隔声效果。
采取其他隔音措施：如安装隔音门、窗等，减少声音的外泄和传播。
总体而言，建筑围护结构的构造做法和隔声效果应根据具体需求和标准要求进行选择和设计，以满足不同的使用需求和环境要求。​


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	 
	卫生间
	钢筋混凝土  
	 60 
	 60 
	 60 

	 
	卧室
	挤塑聚苯板
	  75
	  75
	  75

	 
	客厅
	钢筋混凝土  
	  45
	  45
	  45

	 
	厨房
	钢筋混凝土  
	  64
	  64
	  64

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	高、低限值平均值（dB）
	高要求标准限值（dB）

	 
	卫生间
	钢筋混凝土  
	 60 
	 60 
	 60 

	 
	卧室
	挤塑聚苯板
	  75
	  75
	  75

	 
	客厅
	钢筋混凝土  
	  45
	  45
	  45

	 
	厨房
	钢筋混凝土  
	  64
	  64
	  64


	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 厂房1建筑构件隔声设计报告书.docx 



  
5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	 12

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	12 

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	 
	卫生间
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 

	 
	卧室
	  75
	  75
	  75
	  75

	 
	客厅
	  45
	  45
	  45
	  45

	 
	合计
	  64
	  64
	  64
	  64

	住宅主要功能空间
	分析区域
	 60 
	 60 
	达标比例

	 
	卫生间
	 60 
	 60 
	 60 

	 
	卧室
	  75
	  75
	  75

	 
	客厅
	  45
	  45
	  45

	 
	合计
	  64
	  64
	  64

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例

	 
	卫生间
	 60 
	 60 
	 60 

	 
	卧室
	  75
	  75
	  75


​

3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



  
5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 室内热湿环境是指室内的温度和湿度状态，它们对人体舒适度、健康和生产效率都有重要影响。在室内环境中，人体的热舒适是指人体与周围环境之间的热交换达到平衡，使得人体感觉舒适，不会出现过热或过冷的状态。
热舒适保持时间是指在一个室内环境中，人体感觉舒适的时间长度。这个时间长度取决于室内环境的温度、湿度、风速、辐射温度等多种因素，以及个体的生理和心理状态。对于不同的人群和不同的活动类型，热舒适保持时间也会有所不同。
为了确保室内热湿环境和热舒适保持时间符合人体舒适的需要，建筑设计、通风空调系统的设计和运行都需要考虑室内温度、湿度、气流速度等多种因素，以及人体的舒适需求和健康标准。这样才能提供一个舒适、健康、高效的室内环境。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	室内热湿环境实测值 :
    10运行/ 厂房1湿球黑球温度.jpg 



  
5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	7 

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 ☑寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

☑公共建筑 

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 □构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	卫生间
	 60 
	 60 
	 60 

	展厅1
	  75
	  75
	  75

	展厅2
	  45
	  45
	  45

	展厅3
	  64
	  64
	  64

	卫生间
	 60 
	 60 
	 60 


​

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



  
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	7 

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 斜屋顶架空遮阳：斜屋顶架空层在夏季其对于屋顶的热缓冲作用是十分明显的。 除了通过架设太阳能板，可以充分利用太阳的辐射能量并遮蔽直射阳光外，通过架空层的空气流动，也能迅速带走热量，降低屋顶表面的温度
立面百叶遮阳：南立面根据当地的日照规律采用可调节的水平铝合金百叶外遮阳技术，通过调节百叶的角度，既能够阻挡多余光线的照射，达到节能效果，也能使光线进入室内深处，提高舒适性。西立面主要考虑到西晒对室内的影响，采用可调节垂直铝合金百叶遮阳技术。​


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	 
	宽度（m）
	高度（m）
	 
	 
	 

	北
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 

	南
	  75
	  75
	  75
	  75
	  75

	东
	  45
	  45
	  45
	  45
	  45

	西
	  64
	  64
	  64
	  64
	  64

	西北
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 

	东南
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	64  


​
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造.pdf



