建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类

| 工程名称 | 疗养院 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2026年3月25日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19983233078 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	8

5 围护结构作法简要说明	8

6 体形系数	9

6.1 体形系数	9

6.2 楼层信息表	9

7 窗墙比	9

7.1 窗墙比	9

7.2 外窗表	10

8 可见光透射比	12

9 天窗	13

9.1 天窗屋顶比	13

9.2 天窗类型	13

10 屋顶	13

10.1 屋顶构造一	13

11 外墙	14

11.1 外墙相关构造	14

11.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	15

11.3 外墙平均热工特性	15

12 外窗热工	16

12.1 外窗	16

12.2 外遮阳类型	17

12.3 平均传热系数	17

12.4 综合太阳得热系数	20

12.5 总体热工性能	25

13 有效通风换气面积	26

14 非中空窗面积比	26

15 外窗气密性	27

16 幕墙气密性	27

17 规定性指标检查结论	27

建筑概况

| 工程名称 | 疗养院 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 气候分区 | 温和A区 |
| 建筑面积 | 地上11058㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 18.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 100382.45 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 14165.25 |
| 北向角度 | 75 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.40 |

设计依据

1. 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 页岩多孔砖 | 0.680 | 6.836 | 900.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 自保温砖 | 0.200 | 3.900 | 800.0 | 1050.0 | 0.0158 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) | 0.028 | 0.400 | 35.0 | 1380.0 | 0.0057 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 轻骨粒砼找坡层（1000-1100） | 0.300 | 5.000 | 1100.0 | 1041.7 | 0.0285 |  |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级） | 0.050 | 0.747 | 150.0 | 1000.0 | 0.0162 |  |
| 聚酯纤维棉（ρ=30~40） | 0.039 | 0.450 | 35.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 广东居住建筑节能设计标准 DB45-221-2005 |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.273,D=4.198)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) 90mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨粒砼找坡层（1000-1100） 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.665,D=5.558)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋自保温砖 260mm＋抗裂砂浆（网格布） 20mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.665,D=5.558)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋自保温砖 260mm＋抗裂砂浆（网格布） 20mm

4. 外窗：6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.326

5. 天窗：6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框 (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250

6. 幕墙：6中透光Low-E+9A+6透明-多腔塑料窗框 (K=1.850)：

传热系数1.850W/㎡.K，窗太阳得热系数0.326

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 14165.25 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 100382.45 |
| 体形系数 | 0.14 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 3611.08 | 2100.06 | 35048.32 |
| 2 | 4.500 | 3398.01 | 2195.45 | 34104.06 |
| 3 | 4.500 | 3126.47 | 3290.62 | 27079.66 |
| 4 | 4.500 | 922.31 | 5656.82 | 4150.41 |
| 屋顶 | － | － | 922.31 | － |
| 合计 | 18.00 | 11057.87 | 14165.25 | 100382.45 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 423.04 | 877.92 | 0.48 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 730.56 | 1976.41 | 0.37 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 641.03 | 1497.83 | 0.43 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 294.57 | 1555.97 | 0.19 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 温和区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1430 | 1.40×3.00 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 | 423.04 |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  |  | C3033 | 3.00×3.30 | 3 | 1 | 9.90 | 9.90 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 1~2 | 7 | 9.89 | 69.26 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 1~2 | 3 | 9.89 | 29.68 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.90 | 9.90 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 2 | 2 | 9.89 | 19.79 |  |
|  |  | C5030 | 5.00×3.00 | 2 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | C5030 | 5.00×3.00 | 2 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | HC2430 | 2.40×3.00 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | HC3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.89 | 9.89 |  |
|  |  | HC3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.89 | 9.89 |  |
|  |  | HC4030 | 0.07×3.00 | 4 | 1 | 0.22 | 0.22 |  |
|  |  | HC4030 | 4.00×3.00 | 4 | 3 | 11.99 | 35.97 |  |
|  |  | HC4030 | 3.92×3.00 | 4 | 1 | 11.77 | 11.77 |  |
|  |  | HC5530 | 5.50×3.00 | 1 | 1 | 16.49 | 16.49 |  |
|  |  | HC5530 | 1.34×3.00 | 3 | 1 | 4.02 | 4.02 |  |
|  |  | HC5530 | 4.12×3.00 | 3 | 1 | 12.35 | 12.35 |  |
|  |  | HC5530 | 1.38×3.00 | 3 | 1 | 4.13 | 4.13 |  |
|  |  | HC5530 | 4.10×3.00 | 3 | 1 | 12.30 | 12.30 |  |
|  |  | HC5530 | 1.39×3.00 | 3 | 1 | 4.18 | 4.18 |  |
|  |  | HC5530 | 4.03×3.00 | 3 | 1 | 12.08 | 12.08 |  |
|  |  | HC5530 | 1.47×3.00 | 3 | 1 | 4.40 | 4.40 |  |
|  |  | HC5530 | 3.95×3.00 | 3 | 1 | 11.84 | 11.84 |  |
|  |  | HC5530 | 1.55×3.00 | 3 | 1 | 4.64 | 4.64 |  |
|  |  | HC5530 | 3.84×3.00 | 3 | 1 | 11.51 | 11.51 |  |
|  |  | HC5530 | 1.66×3.00 | 3 | 1 | 4.98 | 4.98 |  |
|  |  | HC5530 | 3.77×3.00 | 3 | 1 | 11.31 | 11.31 |  |
|  |  | HC5530 | 1.72×3.00 | 3 | 1 | 5.17 | 5.17 |  |
|  |  | HC5530 | 3.65×3.00 | 3 | 1 | 10.96 | 10.96 |  |
|  |  | HC6030 | 6.00×3.00 | 1 | 1 | 17.99 | 17.99 |  |
|  |  | HC6030 | 6.00×3.00 | 1 | 1 | 17.99 | 17.99 |  |
| 北向 | 立面2 | C3033 | 3.00×3.30 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 | 730.56 |
|  |  | C3033 | 3.00×3.30 | 1~3 | 5 | 9.90 | 49.50 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 1~3 | 10 | 9.90 | 99.00 |  |
|  |  | C5030 | 5.00×3.00 | 1~3 | 13 | 15.00 | 194.99 |  |
|  |  | HC3024 | 3.00×2.40 | 2 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | HC4030 | 3.55×3.00 | 1 | 1 | 10.65 | 10.65 |  |
|  |  | HC4030 | 4.00×3.00 | 1 | 2 | 11.99 | 23.98 |  |
|  |  | HC4030 | 0.45×3.00 | 1 | 1 | 1.34 | 1.34 |  |
|  |  | HC4030 | 0.36×3.00 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 |  |
|  |  | HC4030 | 3.64×3.00 | 1 | 1 | 10.92 | 10.92 |  |
|  |  | HC4030 | 0.56×3.00 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |
|  |  | HC4030 | 4.00×3.00 | 2 | 1 | 11.99 | 11.99 |  |
|  |  | HC4030 | 3.44×3.00 | 2 | 1 | 10.32 | 10.32 |  |
|  |  | HC4030 | 1.22×3.00 | 2 | 1 | 3.67 | 3.67 |  |
|  |  | HC4030 | 2.77×3.00 | 2 | 1 | 8.32 | 8.32 |  |
|  |  | HC4030 | 1.86×3.00 | 2 | 1 | 5.57 | 5.57 |  |
|  |  | HC4030 | 2.14×3.00 | 2 | 1 | 6.41 | 6.41 |  |
|  |  | HC4030 | 2.50×3.00 | 2 | 1 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  | HC4030 | 1.49×3.00 | 2 | 1 | 4.48 | 4.48 |  |
|  |  | HC4030 | 3.07×3.00 | 2 | 1 | 9.21 | 9.21 |  |
|  |  | HC4030 | 0.93×3.00 | 2 | 1 | 2.78 | 2.78 |  |
|  |  | HC5030 | 5.00×3.00 | 3 | 3 | 14.99 | 44.98 |  |
|  |  | HC5530 | 5.50×3.00 | 3~4 | 12 | 16.49 | 197.91 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 33.30 | 641.03 |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 4 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C2030 | 2.00×3.00 | 4 | 2 | 6.00 | 12.00 |  |
|  |  | C3033 | 3.00×3.30 | 1~2 | 2 | 9.90 | 19.80 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 1~2 | 6 | 9.90 | 59.40 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 1 | 1 | 9.89 | 9.89 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 1 | 1 | 9.89 | 9.89 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 1 | 1 | 9.89 | 9.89 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 2~3 | 4 | 9.89 | 39.57 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.90 | 9.90 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.89 | 9.89 |  |
|  |  | C5030 | 5.00×3.00 | 1,3~4 | 5 | 15.00 | 75.00 |  |
|  |  | HC2430 | 2.40×3.00 | 3 | 2 | 7.20 | 14.39 |  |
|  |  | HC2430 | 2.40×3.00 | 3 | 2 | 7.20 | 14.39 |  |
|  |  | HC3033 | 3.00×3.30 | 2 | 2 | 9.90 | 19.80 |  |
|  |  | HC3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.89 | 9.89 |  |
|  |  | HC3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.89 | 9.89 |  |
|  |  | HC4530 | 4.50×3.00 | 3 | 1 | 13.49 | 13.49 |  |
|  |  | HC5030 | 5.00×3.00 | 3 | 1 | 14.99 | 14.99 |  |
|  |  | HC5033 | 5.00×3.30 | 1,3 | 3 | 16.49 | 49.47 |  |
|  |  | HC5524 | 5.50×2.40 | 2 | 1 | 13.19 | 13.19 |  |
|  |  | HC5530 | 5.50×3.00 | 1 | 3 | 16.49 | 49.48 |  |
|  |  | HC5530 | 4.61×3.00 | 2 | 1 | 13.84 | 13.84 |  |
|  |  | HC5530 | 0.88×3.00 | 2 | 1 | 2.65 | 2.65 |  |
|  |  | HC5530 | 2.80×3.00 | 2 | 1 | 8.39 | 8.39 |  |
|  |  | HC5530 | 2.70×3.00 | 2 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | HC5530 | 1.56×3.00 | 2 | 1 | 4.67 | 4.67 |  |
|  |  | HC5530 | 3.94×3.00 | 2 | 1 | 11.81 | 11.81 |  |
|  |  | HC5530 | 1.84×3.00 | 3 | 1 | 5.52 | 5.52 |  |
|  |  | HC5530 | 3.56×3.00 | 3 | 1 | 10.68 | 10.68 |  |
|  |  | HC5530 | 1.94×3.00 | 3 | 1 | 5.81 | 5.81 |  |
|  |  | HC5530 | 3.43×3.00 | 3 | 1 | 10.30 | 10.30 |  |
|  |  | HC5530 | 2.06×3.00 | 3 | 1 | 6.19 | 6.19 |  |
|  |  | HC5530 | 3.27×3.00 | 3 | 1 | 9.82 | 9.82 |  |
|  |  | HC5530 | 2.22×3.00 | 3 | 1 | 6.67 | 6.67 |  |
|  |  | HC6030 | 6.00×3.00 | 1 | 1 | 17.99 | 17.99 |  |
| 西向 | 立面4 | C3033 | 3.00×3.30 | 1~3 | 17 | 9.90 | 168.30 | 294.57 |
|  |  | C3324 | 3.30×2.40 | 2 | 1 | 7.92 | 7.92 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.90 | 9.90 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 2~3 | 2 | 9.90 | 19.80 |  |
|  |  | C5030 | 5.00×3.00 | 2 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | HC2430 | 2.40×3.00 | 1~2 | 4 | 7.20 | 28.80 |  |
|  |  | HC2430 | 2.40×3.00 | 1~2 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | HC5530 | 4.15×3.00 | 3 | 1 | 12.46 | 12.46 |  |
|  |  | HC6030 | 6.00×3.00 | 1 | 1 | 17.99 | 17.99 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.48 | HC4030 | 0.62 | 0.40 |
| 北向 | 立面2 | 0.37 | HC5530 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.43 | C2030 | 0.62 | 0.40 |
| 西向 | 立面4 | 0.19 | C3033 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 |  | 0.15 | 551.23 | 0.00 |
| 2026 |  | 74.83 | 75.65 | 0.99 |
| 3001 |  | 1026.72 | 2507.01 | 0.41 |
| 整栋建筑 |  | 1101.70 | 7964.82 | 0.14 |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框 | 66 | 1.90 | 0.25 | 可见光透射比=0.620 |
| 平均 |  |  | 1.90 | 0.25 |  |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤3.0,SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) | 90 | 0.028 | 0.400 | 1.20 | 2.679 | 1.286 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨粒砼找坡层（1000-1100） | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 0.606 | 0.210 |
| 各层之和∑ | 343 | － | － | － | 3.502 | 4.198 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 自保温砖 | 260 | 0.200 | 3.900 | 1.00 | 1.300 | 5.070 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.343 | 5.558 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 自保温砖 | 260 | 0.200 | 3.900 | 1.00 | 1.300 | 5.070 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.343 | 5.558 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级） | 40 | 0.050 | 0.747 | 1.20 | 0.667 | 0.598 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.846 | 3.308 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.99 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 355.51 | 0.788 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 95.59 | 0.212 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 合计 |  | 451.10 | 1.000 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.00 = 0.67 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1172.43 | 0.966 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 40.88 | 0.034 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 合计 |  | 1213.31 | 1.000 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.00 = 0.67 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 797.75 | 0.945 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 46.45 | 0.055 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 合计 |  | 844.20 | 1.000 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.00 = 0.67 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1107.48 | 0.880 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 150.32 | 0.120 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 合计 |  | 1257.80 | 1.000 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.00 = 0.67 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3433.16 | 0.912 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 333.24 | 0.088 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 合计 |  | 3766.40 | 1.000 | 0.67 | 5.56 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.00 = 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+9A+6透明-多腔塑料窗框 | 130 | 1.85 | 0.33 | 0.620 | 《四川省居住建筑节能65%设计导则》 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 | 124 | 1.50 | 0.33 | 0.620 | 《四川省居住建筑节能65%设计导则》 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1221，C1230，C2030，C3033，C3330，C5030，HC2430，HC3033，HC3330，HC4530，HC5030，HC5033，HC5524，HC5530，HC6030，C3324，C1430，C1530，HC4030，HC3024 |  |  |  |  |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_1 | 0.200 | 0.800 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1430 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 124 | 1.500 |
| 2 | C1530 | 1 | 2 | 4.500 | 9.000 | 124 | 1.500 |
| 3 | C3033 | 3 | 1 | 9.900 | 9.900 | 124 | 1.500 |
| 4 | C3330 | 1~2 | 7 | 9.894 | 69.257 | 124 | 1.500 |
| 5 | C3330 | 1~2 | 3 | 9.895 | 29.685 | 124 | 1.500 |
| 6 | C3330 | 2 | 1 | 9.900 | 9.900 | 124 | 1.500 |
| 7 | C3330 | 2 | 2 | 9.893 | 19.785 | 124 | 1.500 |
| 8 | C5030 | 2 | 1 | 15.000 | 15.000 | 124 | 1.500 |
| 9 | C5030 | 2 | 1 | 15.000 | 15.000 | 124 | 1.500 |
| 10 | HC2430 | 2 | 1 | 7.199 | 7.199 | 124 | 1.500 |
| 11 | HC3330 | 2 | 1 | 9.894 | 9.894 | 124 | 1.500 |
| 12 | HC3330 | 2 | 1 | 9.891 | 9.891 | 124 | 1.500 |
| 13 | HC4030 | 4 | 1 | 0.220 | 0.220 | 124 | 1.500 |
| 14 | HC4030 | 4 | 3 | 11.990 | 35.970 | 124 | 1.500 |
| 15 | HC4030 | 4 | 1 | 11.770 | 11.770 | 124 | 1.500 |
| 16 | HC5530 | 1 | 1 | 16.489 | 16.489 | 124 | 1.500 |
| 17 | HC5530 | 3 | 1 | 4.021 | 4.021 | 124 | 1.500 |
| 18 | HC5530 | 3 | 1 | 12.355 | 12.355 | 124 | 1.500 |
| 19 | HC5530 | 3 | 1 | 4.130 | 4.130 | 124 | 1.500 |
| 20 | HC5530 | 3 | 1 | 12.304 | 12.304 | 124 | 1.500 |
| 21 | HC5530 | 3 | 1 | 4.181 | 4.181 | 124 | 1.500 |
| 22 | HC5530 | 3 | 1 | 12.085 | 12.085 | 124 | 1.500 |
| 23 | HC5530 | 3 | 1 | 4.400 | 4.400 | 124 | 1.500 |
| 24 | HC5530 | 3 | 1 | 11.843 | 11.843 | 124 | 1.500 |
| 25 | HC5530 | 3 | 1 | 4.642 | 4.642 | 124 | 1.500 |
| 26 | HC5530 | 3 | 1 | 11.506 | 11.506 | 124 | 1.500 |
| 27 | HC5530 | 3 | 1 | 4.979 | 4.979 | 124 | 1.500 |
| 28 | HC5530 | 3 | 1 | 11.310 | 11.310 | 124 | 1.500 |
| 29 | HC5530 | 3 | 1 | 5.175 | 5.175 | 124 | 1.500 |
| 30 | HC5530 | 3 | 1 | 10.961 | 10.961 | 124 | 1.500 |
| 31 | HC6030 | 1 | 1 | 17.993 | 17.993 | 124 | 1.500 |
| 32 | HC6030 | 1 | 1 | 17.992 | 17.992 | 124 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 423.037 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.500 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3033 | 1 | 1 | 9.899 | 9.899 | 124 | 1.500 |
| 2 | C3033 | 1~3 | 5 | 9.900 | 49.500 | 124 | 1.500 |
| 3 | C3330 | 1~3 | 10 | 9.900 | 99.000 | 124 | 1.500 |
| 4 | C5030 | 1~3 | 13 | 15.000 | 194.995 | 124 | 1.500 |
| 5 | HC3024 | 2 | 2 | 7.199 | 14.398 | 124 | 1.500 |
| 6 | HC4030 | 1 | 1 | 10.649 | 10.649 | 124 | 1.500 |
| 7 | HC4030 | 1 | 2 | 11.992 | 23.983 | 124 | 1.500 |
| 8 | HC4030 | 1 | 1 | 1.339 | 1.339 | 124 | 1.500 |
| 9 | HC4030 | 1 | 1 | 1.070 | 1.070 | 124 | 1.500 |
| 10 | HC4030 | 1 | 1 | 10.919 | 10.919 | 124 | 1.500 |
| 11 | HC4030 | 2 | 1 | 1.671 | 1.671 | 124 | 1.500 |
| 12 | HC4030 | 2 | 1 | 11.991 | 11.991 | 124 | 1.500 |
| 13 | HC4030 | 2 | 1 | 10.317 | 10.317 | 124 | 1.500 |
| 14 | HC4030 | 2 | 1 | 3.667 | 3.667 | 124 | 1.500 |
| 15 | HC4030 | 2 | 1 | 8.319 | 8.319 | 124 | 1.500 |
| 16 | HC4030 | 2 | 1 | 5.573 | 5.573 | 124 | 1.500 |
| 17 | HC4030 | 2 | 1 | 6.413 | 6.413 | 124 | 1.500 |
| 18 | HC4030 | 2 | 1 | 7.504 | 7.504 | 124 | 1.500 |
| 19 | HC4030 | 2 | 1 | 4.481 | 4.481 | 124 | 1.500 |
| 20 | HC4030 | 2 | 1 | 9.208 | 9.208 | 124 | 1.500 |
| 21 | HC4030 | 2 | 1 | 2.779 | 2.779 | 124 | 1.500 |
| 22 | HC5030 | 3 | 3 | 14.992 | 44.976 | 124 | 1.500 |
| 23 | HC5530 | 3~4 | 12 | 16.492 | 197.907 | 124 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 730.558 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.500 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 33.300 | 130 | 1.850 |
| 2 | C1221 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 124 | 1.500 |
| 3 | C1221 | 1 | 2 | 2.519 | 5.037 | 124 | 1.500 |
| 4 | C1230 | 4 | 1 | 3.600 | 3.600 | 124 | 1.500 |
| 5 | C2030 | 4 | 2 | 6.000 | 12.000 | 124 | 1.500 |
| 6 | C3033 | 1~2 | 2 | 9.900 | 19.800 | 124 | 1.500 |
| 7 | C3330 | 1~2 | 6 | 9.900 | 59.400 | 124 | 1.500 |
| 8 | C3330 | 1 | 1 | 9.893 | 9.893 | 124 | 1.500 |
| 9 | C3330 | 1 | 1 | 9.895 | 9.895 | 124 | 1.500 |
| 10 | C3330 | 1 | 1 | 9.895 | 9.895 | 124 | 1.500 |
| 11 | C3330 | 1 | 1 | 9.894 | 9.894 | 124 | 1.500 |
| 12 | C3330 | 2~3 | 4 | 9.894 | 39.574 | 124 | 1.500 |
| 13 | C3330 | 2 | 1 | 9.896 | 9.896 | 124 | 1.500 |
| 14 | C3330 | 2 | 1 | 9.893 | 9.893 | 124 | 1.500 |
| 15 | C5030 | 1,3~4 | 5 | 15.000 | 75.000 | 124 | 1.500 |
| 16 | HC2430 | 3 | 2 | 7.196 | 14.393 | 124 | 1.500 |
| 17 | HC2430 | 3 | 2 | 7.195 | 14.391 | 124 | 1.500 |
| 18 | HC3033 | 2 | 2 | 9.898 | 19.796 | 124 | 1.500 |
| 19 | HC3330 | 2 | 1 | 9.892 | 9.892 | 124 | 1.500 |
| 20 | HC3330 | 2 | 1 | 9.893 | 9.893 | 124 | 1.500 |
| 21 | HC4530 | 3 | 1 | 13.494 | 13.494 | 124 | 1.500 |
| 22 | HC5030 | 3 | 1 | 14.992 | 14.992 | 124 | 1.500 |
| 23 | HC5033 | 1,3 | 3 | 16.491 | 49.474 | 124 | 1.500 |
| 24 | HC5524 | 2 | 1 | 13.191 | 13.191 | 124 | 1.500 |
| 25 | HC5530 | 1 | 3 | 16.494 | 49.482 | 124 | 1.500 |
| 26 | HC5530 | 2 | 1 | 13.844 | 13.844 | 124 | 1.500 |
| 27 | HC5530 | 2 | 1 | 2.646 | 2.646 | 124 | 1.500 |
| 28 | HC5530 | 2 | 1 | 8.385 | 8.385 | 124 | 1.500 |
| 29 | HC5530 | 2 | 1 | 8.102 | 8.102 | 124 | 1.500 |
| 30 | HC5530 | 2 | 1 | 4.675 | 4.675 | 124 | 1.500 |
| 31 | HC5530 | 2 | 1 | 11.814 | 11.814 | 124 | 1.500 |
| 32 | HC5530 | 3 | 1 | 5.524 | 5.524 | 124 | 1.500 |
| 33 | HC5530 | 3 | 1 | 10.679 | 10.679 | 124 | 1.500 |
| 34 | HC5530 | 3 | 1 | 5.806 | 5.806 | 124 | 1.500 |
| 35 | HC5530 | 3 | 1 | 10.296 | 10.296 | 124 | 1.500 |
| 36 | HC5530 | 3 | 1 | 6.189 | 6.189 | 124 | 1.500 |
| 37 | HC5530 | 3 | 1 | 9.818 | 9.818 | 124 | 1.500 |
| 38 | HC5530 | 3 | 1 | 6.666 | 6.666 | 124 | 1.500 |
| 39 | HC6030 | 1 | 1 | 17.992 | 17.992 | 124 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 641.033 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.518 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3033 | 1~3 | 17 | 9.900 | 168.300 | 124 | 1.500 |
| 2 | C3324 | 2 | 1 | 7.920 | 7.920 | 124 | 1.500 |
| 3 | C3330 | 2 | 1 | 9.899 | 9.899 | 124 | 1.500 |
| 4 | C3330 | 2~3 | 2 | 9.900 | 19.799 | 124 | 1.500 |
| 5 | C5030 | 2 | 1 | 15.000 | 15.000 | 124 | 1.500 |
| 6 | HC2430 | 1~2 | 4 | 7.199 | 28.797 | 124 | 1.500 |
| 7 | HC2430 | 1~2 | 2 | 7.199 | 14.399 | 124 | 1.500 |
| 8 | HC5530 | 3 | 1 | 12.464 | 12.464 | 124 | 1.500 |
| 9 | HC6030 | 1 | 1 | 17.992 | 17.992 | 124 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 294.570 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.500 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1430 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 | C1530 | 1 | 2 | 4.500 | 9.000 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 3 | C3033 | 3 | 1 | 9.900 | 9.900 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 | C3330 | 1~2 | 7 | 9.894 | 69.257 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 5 | C3330 | 1~2 | 3 | 9.895 | 29.685 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 6 | C3330 | 2 | 1 | 9.900 | 9.900 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.761 | 0.248 |
| 7 | C3330 | 2 | 2 | 9.893 | 19.785 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 8 | C5030 | 2 | 1 | 15.000 | 15.000 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 9 | C5030 | 2 | 1 | 15.000 | 15.000 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 10 | HC2430 | 2 | 1 | 7.199 | 7.199 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 11 | HC3330 | 2 | 1 | 9.894 | 9.894 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 12 | HC3330 | 2 | 1 | 9.891 | 9.891 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 13 | HC4030 | 4 | 1 | 0.220 | 0.220 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 14 | HC4030 | 4 | 3 | 11.990 | 35.970 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 15 | HC4030 | 4 | 1 | 11.770 | 11.770 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 16 | HC5530 | 1 | 1 | 16.489 | 16.489 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 17 | HC5530 | 3 | 1 | 4.021 | 4.021 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.761 | 0.248 |
| 18 | HC5530 | 3 | 1 | 12.355 | 12.355 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.761 | 0.248 |
| 19 | HC5530 | 3 | 1 | 4.130 | 4.130 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 20 | HC5530 | 3 | 1 | 12.304 | 12.304 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 21 | HC5530 | 3 | 1 | 4.181 | 4.181 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 22 | HC5530 | 3 | 1 | 12.085 | 12.085 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 23 | HC5530 | 3 | 1 | 4.400 | 4.400 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 24 | HC5530 | 3 | 1 | 11.843 | 11.843 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 25 | HC5530 | 3 | 1 | 4.642 | 4.642 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 26 | HC5530 | 3 | 1 | 11.506 | 11.506 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 27 | HC5530 | 3 | 1 | 4.979 | 4.979 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 28 | HC5530 | 3 | 1 | 11.310 | 11.310 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 29 | HC5530 | 3 | 1 | 5.175 | 5.175 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 30 | HC5530 | 3 | 1 | 10.961 | 10.961 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.776 | 0.253 |
| 31 | HC6030 | 1 | 1 | 17.993 | 17.993 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 32 | HC6030 | 1 | 1 | 17.992 | 17.992 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 423.037 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.274 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3033 | 1 | 1 | 9.899 | 9.899 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 | C3033 | 1~3 | 5 | 9.900 | 49.500 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 3 | C3330 | 1~3 | 10 | 9.900 | 99.000 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 | C5030 | 1~3 | 13 | 15.000 | 194.995 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 5 | HC3024 | 2 | 2 | 7.199 | 14.398 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 6 | HC4030 | 1 | 1 | 10.649 | 10.649 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 7 | HC4030 | 1 | 2 | 11.992 | 23.983 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 8 | HC4030 | 1 | 1 | 1.339 | 1.339 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 9 | HC4030 | 1 | 1 | 1.070 | 1.070 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 10 | HC4030 | 1 | 1 | 10.919 | 10.919 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 11 | HC4030 | 2 | 1 | 1.671 | 1.671 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 12 | HC4030 | 2 | 1 | 11.991 | 11.991 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 13 | HC4030 | 2 | 1 | 10.317 | 10.317 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 14 | HC4030 | 2 | 1 | 3.667 | 3.667 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 15 | HC4030 | 2 | 1 | 8.319 | 8.319 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 16 | HC4030 | 2 | 1 | 5.573 | 5.573 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 17 | HC4030 | 2 | 1 | 6.413 | 6.413 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 18 | HC4030 | 2 | 1 | 7.504 | 7.504 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 19 | HC4030 | 2 | 1 | 4.481 | 4.481 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 20 | HC4030 | 2 | 1 | 9.208 | 9.208 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 21 | HC4030 | 2 | 1 | 2.779 | 2.779 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 22 | HC5030 | 3 | 3 | 14.992 | 44.976 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 23 | HC5530 | 3~4 | 12 | 16.492 | 197.907 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 730.558 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.326 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 33.300 | 130 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 | C1221 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 3 | C1221 | 1 | 2 | 2.519 | 5.037 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 | C1230 | 4 | 1 | 3.600 | 3.600 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 5 | C2030 | 4 | 2 | 6.000 | 12.000 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 6 | C3033 | 1~2 | 2 | 9.900 | 19.800 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 7 | C3330 | 1~2 | 6 | 9.900 | 59.400 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 8 | C3330 | 1 | 1 | 9.893 | 9.893 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 9 | C3330 | 1 | 1 | 9.895 | 9.895 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 10 | C3330 | 1 | 1 | 9.895 | 9.895 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 11 | C3330 | 1 | 1 | 9.894 | 9.894 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 12 | C3330 | 2~3 | 4 | 9.894 | 39.574 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 13 | C3330 | 2 | 1 | 9.896 | 9.896 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 14 | C3330 | 2 | 1 | 9.893 | 9.893 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 15 | C5030 | 1,3~4 | 5 | 15.000 | 75.000 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 16 | HC2430 | 3 | 2 | 7.196 | 14.393 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.805 | 0.262 |
| 17 | HC2430 | 3 | 2 | 7.195 | 14.391 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.805 | 0.262 |
| 18 | HC3033 | 2 | 2 | 9.898 | 19.796 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 19 | HC3330 | 2 | 1 | 9.892 | 9.892 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 20 | HC3330 | 2 | 1 | 9.893 | 9.893 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 21 | HC4530 | 3 | 1 | 13.494 | 13.494 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.805 | 0.262 |
| 22 | HC5030 | 3 | 1 | 14.992 | 14.992 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 23 | HC5033 | 1,3 | 3 | 16.491 | 49.474 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 24 | HC5524 | 2 | 1 | 13.191 | 13.191 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.767 | 0.250 |
| 25 | HC5530 | 1 | 3 | 16.494 | 49.482 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 26 | HC5530 | 2 | 1 | 13.844 | 13.844 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 27 | HC5530 | 2 | 1 | 2.646 | 2.646 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 28 | HC5530 | 2 | 1 | 8.385 | 8.385 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 29 | HC5530 | 2 | 1 | 8.102 | 8.102 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 30 | HC5530 | 2 | 1 | 4.675 | 4.675 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 31 | HC5530 | 2 | 1 | 11.814 | 11.814 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 32 | HC5530 | 3 | 1 | 5.524 | 5.524 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 33 | HC5530 | 3 | 1 | 10.679 | 10.679 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 34 | HC5530 | 3 | 1 | 5.806 | 5.806 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 35 | HC5530 | 3 | 1 | 10.296 | 10.296 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 36 | HC5530 | 3 | 1 | 6.189 | 6.189 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 37 | HC5530 | 3 | 1 | 9.818 | 9.818 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 38 | HC5530 | 3 | 1 | 6.666 | 6.666 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.781 | 0.255 |
| 39 | HC6030 | 1 | 1 | 17.992 | 17.992 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 641.033 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.308 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3033 | 1~3 | 17 | 9.900 | 168.300 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 | C3324 | 2 | 1 | 7.920 | 7.920 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.747 | 0.244 |
| 3 | C3330 | 2 | 1 | 9.899 | 9.899 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.761 | 0.248 |
| 4 | C3330 | 2~3 | 2 | 9.900 | 19.799 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.761 | 0.248 |
| 5 | C5030 | 2 | 1 | 15.000 | 15.000 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.761 | 0.248 |
| 6 | HC2430 | 1~2 | 4 | 7.199 | 28.797 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.761 | 0.248 |
| 7 | HC2430 | 1~2 | 2 | 7.199 | 14.399 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.809 | 0.264 |
| 8 | HC5530 | 3 | 1 | 12.464 | 12.464 | 124 | 0.326 | 外遮阳_1 | 0.761 | 0.248 |
| 9 | HC6030 | 1 | 1 | 17.992 | 17.992 | 124 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 294.570 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.298 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 423.04 | 1.50 | 0.27 | 0.48 | K≤2.70, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 730.56 | 1.50 | 0.33 | 0.37 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 641.03 | 1.52 | 0.31 | 0.43 | K≤2.70, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 294.57 | 1.50 | 0.30 | 0.19 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 2089.20 | 1.51 | 0.31 | 0.35 |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1057(最不利房间) | 51.04 |  | 112.16 | HC6030 | 17.99 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.10 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC6030 | 17.99 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 423.04 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 730.56 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 641.03 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 294.57 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：C1221） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.5条 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（窗编号：） |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 适宜 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020的要求。