绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： C-Life——工业遗存的光风智构与康养再生
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高35.89%或负荷降低33.73%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	20%
	是

	碳减排
	1218.90%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	95.0
	67.0
	159.0
	80.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=100.1
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对场地作简要说明。 

	本项目位于四川省攀枝花市东区马鹿箐东路，为工业遗存改造项目，场地地形平坦，无滑坡、泥石流等地质灾害隐患。场地周边防洪排涝设施完善，可有效应对洪涝风险。项目用地原为闲置工业厂区，改造前已完成场地环境调查与治理，无危险化学品、易燃易爆危险源遗留。经环评检测，场地电磁辐射水平符合国家标准，土壤氡浓度检测值低于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 规定的限值要求，无土壤氡危害。项目选址满足绿色建筑安全要求。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告； 

2 ）环评报告； 

3 ）相关检测报告或论证报告。 

  

实际提交材料： 

	项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/区位图.png
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/地形图.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	         本项目为钢结构，结构设计满足承载力和建筑使用功能要求，抗震设防烈度符合当地标准。外墙采用自保温砖+水泥砂浆+抗裂砂浆构造，传热系数K=0.67，满足节能要求，同时具有良好的耐久性和抗裂性能。外窗采用6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框，传热系数K=1.50，抗风压、气密、水密性能符合国家标准。屋面采用细石混凝土+挤塑聚苯板+防水卷材等多层构造，传热系数K=0.27，防水等级为Ⅰ级，满足耐久防护要求。幕墙采用6中透光Low-E+9A+6透明-多腔塑料窗框，性能指标满足规范要求。所有围护结构均按规范进行设计，确保安全、耐久。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 建筑节能设计报告书.docx 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目外遮阳采用电动调光百叶，与主体钢结构统一设计，预埋连接件，确保结构安全。太阳能设施包括屋面光伏系统（半透明钙钛矿光伏穹顶）及集中热水系统，集热器与屋面结构同步设计、施工，预留检修通道。空调室外机位统一设置在设备平台或屋面，与主体结构可靠连接，并预留检修空间。外墙垂直绿化花池与主体结构采用预埋件连接，确保安全耐久。所有外部设施均考虑安装、检修与维护条件，满足安全使用要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/C-life三层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life二层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life四层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life首平面图 .pdf
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/光伏构造大样.png



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	本项目为钢结构，结构设计满足承载力和建筑使用功能要求，抗震设防烈度符合当地标准。
​围护结构构造及性能如下：
​1.屋顶：采用细石混凝土+挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（90mm）+SBS改性沥青防水卷材+轻骨粒砼找坡层+钢筋混凝土+石灰砂浆+挤塑聚苯板（20mm）多层构造，传热系数K=0.273，防水等级Ⅰ级，保温层及防水层设计合理，满足耐久与防护要求。
​2.外墙：填充墙及剪力墙均采用水泥砂浆+自保温砖（260mm）+抗裂砂浆（网格布）构造，传热系数K=0.67，外表面设抗裂砂浆，保证墙体耐久性及抗裂性能
​3.外窗：采用6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框，传热系数K=1.50，窗框型材耐腐蚀，中空玻璃气密性等级6级，抗风压、水密性能满足国家标准。
​4.幕墙：采用6中透光Low-E+9A+6透明-多腔塑料窗框，传热系数K=1.85，气密性等级3级，满足《建筑幕墙》GB/T 21086要求。
​5.外遮阳：设置电动调光百叶，与主体结构可靠连接，具备抗风及耐久性能。
所有围护结构均按规范进行设计，选用材料符合耐久性要求，构造节点满足安全防护标准
​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/光伏构造大样.png
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

  

2 评价要点 

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。 

	 ​本项目外门窗及幕墙系统严格按照国家标准进行设计和选型，确保安装牢靠、性能可靠。
（1）安装牢靠性
   外窗采用6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框，幕墙采用6中透光Low-E+9A+6透明-多腔塑料窗框，窗框与墙体结构之间采用预埋件、膨胀螺栓及专用连接件可靠固定，连接节点设计充分考虑结构受力与变形协调，确保外门窗在风荷载及温度作用下安装牢固、无松动。窗框与墙体之间的缝隙采用聚氨酯发泡填充，外侧采用耐候密封胶进行密封，确保长期使用不渗漏、不脱落。
（2）抗风压性能
   依据《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008，本项目外窗抗风压性能等级达到6级，可承受高风压作用，满足攀枝花地区基本风压要求。幕墙抗风压性能符合《建筑幕墙》GB/T 21086-2007相关要求，经结构计算复核，满足安全性要求。
（3）水密性能
   外窗水密性能等级不低于3级，幕墙气密性等级达到3级，能够有效防止雨水渗漏。外窗采用三元乙丙密封胶条，形成多道密封，确保在强风暴雨天气下无渗漏。窗台及门窗洞口四周均设置防水构造，防止雨水沿洞口渗入室内。
（4）标准符合性
   本项目外门窗、幕墙的抗风压性能、水密性能、气密性能均符合《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020及《建筑幕墙》GB/T 21086-2007的规定。所有门窗产品均提供产品合格证及性能检测报告，安装过程按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210执行，确保工程质量。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件； 

2 ）施工工法说明文件； 

3 ） 门窗水密、抗风压性能检测报告； 

4 门窗维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	门窗水密、抗风压性能检测报告 :
    3建筑设计/ 门窗水密、抗风压性能检测报告 / 防潮验算计算书.docx
    3建筑设计/ 门窗水密、抗风压性能检测报告 / 结露检查计算书.docx
    3建筑设计/ 门窗水密、抗风压性能检测报告 / 隔热检查计算书.docx
    3建筑设计/ 门窗水密、抗风压性能检测报告 / 建筑节能设计报告书.docx



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 本项目卫生间、浴室等潮湿房间的防水防潮构造设计合理，满足使用安全及耐久要求。
（1）地面防水层
卫生间、浴室地面采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料或1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，沿墙面上翻至300mm高度，淋浴区墙面防水层上翻至1800mm。防水层施工前基层清理平整，阴角处做圆弧处理并附加防水层，门口处向外延伸500mm并做防水反坎，防止水分外渗。防水层施工完毕后进行24h蓄水试验，确保无渗漏。
（2）墙面防潮层
卫生间、浴室墙面采用1.2mm厚聚合物水泥防水浆料或防水砂浆，淋浴区防水层高度为1800mm，非淋浴区防水层高度为300mm。墙面基层采用水泥砂浆找平，防水层与地面防水层形成整体，确保水汽不渗透至墙体。
（3）顶棚防潮层
顶棚采用防潮石膏板或铝扣板吊顶，板材具备防潮性能。吊顶内设置防潮层或选用防霉耐水涂料，吊顶龙骨采用防锈处理。顶棚与墙面交界处密封处理，防止水汽侵入。
（4）细部处理
管道根部、地漏周边、阴阳角等节点部位增设附加防水层，并采用密封胶嵌缝处理。所有防水防潮材料均符合《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210要求，确保卫生间、浴室使用安全耐久。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本项目为养老建筑，对疏散通道及应急救护的畅通性要求较高，设计上充分考虑了安全、便捷与无障碍需求。
（1）疏散通道设置
走廊、疏散通道净宽满足《建筑设计防火规范》GB 50016及《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450要求，主要疏散走道净宽不小于1.50m，次要疏散走道净宽不小于1.20m，确保担架及轮椅顺畅通行。疏散通道地面平整，无高差，通道两侧墙体及转角处采用圆角或护角处理，避免磕碰。安全出口及疏散门均向疏散方向开启，门净宽不小于1.20m，满足紧急疏散及应急救护要求。
（2）应急救护保障
疏散通道与各功能区域连接顺畅，可直达医疗护理区、室外避难场地及主要出入口。建筑主出入口及医疗区入口设置无障碍坡道，坡度不大于1:12，方便担架及轮椅通行。紧急情况下，救护车可直达建筑主入口，通道宽度及转弯半径满足消防及救护车辆通行要求。
（3）畅通性保障措施
疏散通道及安全出口处不设置影响疏散的障碍物，消防疏散楼梯间前室及通道内不得堆放杂物。疏散通道上设有清晰、连续的安全疏散指示标识及应急照明系统，确保断电情况下仍能正常指示。项目运营期间将制定疏散管理制度，定期检查通道畅通情况，确保无障碍物占用。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/C-life三层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life二层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life四层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life首平面图 .pdf



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本项目设置完善的安全防护警示和引导标识系统，满足养老建筑及工业遗存改造项目的特殊安全需求。
（1）消防疏散标识
按照《消防安全标志设置要求》GB 15630及《建筑设计防火规范》GB 50016要求，在走廊、疏散楼梯、安全出口、消防设施处设置清晰、连续的疏散指示标志及安全出口标志。疏散指示标志采用自带蓄电池的发光型标志，确保断电情况下仍能正常工作。所有消防设施（如消火栓、灭火器等）均设置明显标识，便于识别和使用。
（2）安全警示标识
在具有潜在危险的部位设置警示标识：电梯厅设置“小心夹手”“请勿依靠”等提示；楼梯踏步及临空处设置“小心台阶”“注意安全”标识；外门窗及玻璃幕墙设置防撞警示标识；高位台阶、坡道处设置“小心跌落”标识及防滑提示。配电箱、机房等设备区域设置“当心触电”“非请勿入”等警示牌。工业遗存保留结构处设置“请勿靠近”等安全提示。
（3）引导标识系统
入口处设置总平面导览图及楼层功能分布图，各楼层设置方向引导标识，清晰指示主要功能区域（医疗区、康养区、活动室、餐厅、卫生间等）。无障碍设施（无障碍坡道、无障碍卫生间、无障碍电梯）设置轮椅专用引导标识。屋顶绿化、光伏设施区域设置安全引导及注意事项标识。
（4）标识系统设置要求
标识采用清晰醒目的图形符号和文字，符合《公共信息图形符号》GB/T 10001要求，字体大小及高度考虑老年人视觉特点，便于识别。标识材质选用耐久、抗污、防眩光的材料，安装位置醒目、牢固，确保长期使用不褪色、不脱落。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
​本项目为钢结构养老建筑，抗震设防类别为重点设防类（乙类），抗震设防烈度按提高一度采取抗震措施，采用基于性能的抗震设计方法，合理提高建筑抗震性能，确保“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标。
（1）基于性能的抗震设计
   依据《建筑抗震设计规范》GB 50011及《基于性能的建筑抗震设计标准》GB/T 51336要求，采用性能化抗震设计方法，设定多级性能目标：
​①多遇地震：结构保持弹性，无损坏，建筑功能正常使用；
​②设防地震：结构允许轻微损伤，经简单修复即可恢复使用功能；
​③罕遇地震：结构允许中等损伤，但整体稳定，不发生倒塌，保障人员安全疏散。
​  通过弹塑性时程分析、推覆分析等计算手段，对关键构件（如框架柱、梁柱节点、支撑体系）进行性能评估，确保各性能目标实现。
（2）合理提高抗震性能的措施
​①结构体系优化：采用钢框架-支撑结构体系，提高抗侧刚度，结构规则性较好，避免竖向不规则及扭转不规则；
​②关键构件加强：底部加强区框架柱及支撑构件采用高延性钢材，提高承载力及变形能力；
​③节点设计：梁柱节点采用刚性连接，节点域按抗震等级加强，确保节点不先于构件破坏；
​④减震技术应用：部分关键位置设置屈曲约束支撑或阻尼器，增加结构耗能能力，减小地震响应；
​⑤楼板及非结构构件：采用钢筋桁架楼承板与钢梁可靠连接，确保楼板整体性；非结构构件（填充墙、幕墙、设备）与主体结构采用柔性连接，适应地震变形；
​⑥工业遗存保留结构：对保留烟囱等既有结构进行抗震鉴定及加固，确保与新结构协同工作。
（3）抗震性能等级
   结构抗震性能目标设定为C级（关键构件性能目标为“立即使用”或“轻微损坏”，普通构件为“生命安全”），高于常规建筑抗震要求。关键构件塑性变形能力满足罕遇地震下延性要求。
​ 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt



  

4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（ 15 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 
	5 
	5  

	2 
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 
	5 
	5  

	3 
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 
	5 
	5  

	合计 
	15 
	15  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑出入口的防护措施 
	 主入口及次要出入口均设置挑檐或雨棚，宽度不小于1.5m，有效遮挡高空坠物；出入口上方设置防坠安全网，防止饰面及玻璃脱落伤人；地面铺设防滑地坪，设置无障碍坡道，确保人员安全通行 

	防护措施与其他措施结合做法 
	 出入口雨棚与建筑立面一体化设计，兼顾遮阳、挡雨及防护功能；垂直绿化幕墙与防护栏杆结合，既美化环境又形成软性隔离；电动调光百叶系统与幕墙防护结合，在提供遮阳的同时增强玻璃幕墙的安全性。 

	缓冲区和隔离带的形式 
	 沿建筑周边设置绿化隔离带（宽度不小于2.0m），采用低矮灌木及地被植物，形成软质缓冲区；主要人行通道与建筑外墙之间设置景观花坛、植草沟或透水铺装隔离带，有效降低坠物风险；屋面光伏设备区设置防护围栏及警示标识，与人员活动区隔离。 


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。 

	 （1）提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
①防护栏杆：临空处栏杆高度不低于1.20m（养老建筑要求高于普通住宅），垂直杆件净距不大于0.11m，采用防攀爬构造；阳台、露台栏杆采用实体栏板与金属栏杆结合形式，防止物品坠落。
②外窗及窗台：二层及以上外窗采用内开内倒或推拉窗，开启扇设置限位装置，开启角度不大于30°；窗台高度不足0.90m处加设防护栏杆，防止人员坠落；可开启窗扇设置儿童安全锁。
③玻璃选用：外窗及幕墙玻璃均采用安全玻璃（钢化玻璃、夹胶玻璃），临空落地玻璃采用夹胶中空玻璃，确保破碎后不散落伤人；门窗玻璃贴防爆膜，提高抗冲击性能。
（2）建筑物出入口防护措施与遮阳、通风、挡雨结合
①出入口雨棚：主要出入口设置悬挑雨棚，宽度超过出入口两侧各1.0m，长度不小于1.5m，采用钢结构骨架+夹胶玻璃面板，既满足防坠落要求，又与光伏建筑一体化结合，兼具发电功能。
​②防护与功能一体化：雨棚下部设置防坠安全网，与建筑立面垂直绿化结合，形成多层次防护；电动调光百叶系统设置于幕墙外侧，既可调节遮阳，又可作为玻璃幕墙的物理防护屏障，防止玻璃意外脱落伤人；风雨连廊连接各主要出入口，兼顾防雨、遮阳及高空坠物防护。
（3）利用场地或景观形成缓冲区、隔离带
​①景观缓冲区：建筑周边设置2.0~3.0m宽的绿化隔离带，种植低矮灌木及草坪，形成软质缓冲区；主要人行道远离建筑外墙布置，间距不小于3.0m。
​②海绵设施隔离带：利用雨水花园、植草沟、透水铺装等海绵景观设施，在建筑与活动场地之间形成自然隔离，既美化环境，又降低高空坠物风险。
​③屋顶防护隔离：屋面光伏板区域设置1.2m高防护围栏，与屋面活动区之间设置警示带及隔离标识，防止人员误入设备区域。
​④地面铺装警示：紧邻建筑外墙的地面区域采用不同颜色或材质的铺装，提示人员注意高空安全，避免长时间停留。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图； 

2 ） 防护栏杆相关检测报告； 

3 ） 根据安全防护措施，形成专项报告。 

实际提交材料： 

	建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



  

4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用具有安全防护功能的玻璃 
	5 
	5  

	2 
	采用具备防夹功能的门窗 
	5 
	5  

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 
	 100%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例 
	 100%


  

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。 

	 （1）安全防护玻璃
本项目外窗、幕墙、天窗玻璃均采用安全玻璃，占比100%，满足《建筑安全玻璃管理规定》要求：①外窗采用6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框，玻璃采用钢化中空玻璃，破碎后呈钝角颗粒，避免锐利碎片伤人；
②落地窗及玻璃幕墙采用夹胶中空玻璃（6mm钢化+1.52PVB+6mm钢化+12A+6mm透明），即使玻璃破碎，胶片仍能将碎片粘连，防止坠落；
③天窗及采光顶采用夹胶玻璃，确保在意外冲击下不破碎坠落；
④玻璃隔断及临空玻璃均采用钢化安全玻璃，厚度符合规范要求。
（2）防夹功能门窗
本项目所有外窗及室内门窗均配置防夹功能，占比100%：
①外窗采用内开内倒或推拉窗，开启扇设置限位装置，开启角度不大于30°，防止窗扇因风压突然关闭夹伤人员；
②推拉门窗设置防脱轨装置，防止窗扇脱落；
③电梯门采用光幕感应装置，遇障碍物自动反弹，具备防夹功能；
④公共区域平开门设置闭门器及限位装置，开启角度可调，避免急速关闭夹伤；​
​⑤病房及卫生间门采用缓冲式闭门器，门扇关闭速度平稳，具备防夹功能。
（3）其他安全防护配件
​①楼梯扶手及栏杆采用圆角设计，避免尖锐棱角伤人；
​②卫生间及公共区域设置安全抓杆及防撞护角；
​③地面铺装采用防滑材料，摩擦系数符合无障碍要求。


3 证明材料 

1 ） 建筑和结构竣工图纸； 

2 ） 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告； 

3 ） 材料决算清单。 

  

实际提交材料： 

	


  

4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 3

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	​出入口及平台、公共走廊、电梯门厅采用防滑地砖，干态摩擦系数≥0.70，防滑等级 Bd 级；厨房、浴室、卫生间采用防滑地砖，湿态摩擦系数≥0.60，防滑等级 Bw 级​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 室内活动场地采用 PVC 弹性防滑地板，防滑等级 Ad 级；室外活动场地采用防滑透水混凝土或塑胶地面，湿态摩擦系数≥0.70，防滑等级 Aw 级​​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 无障碍坡道及楼梯踏步采用火烧面花岗岩，干态摩擦系数≥0.80，湿态摩擦系数≥0.70，防滑等级 Ad/Aw 级；踏步前缘设置金刚砂防滑条，宽度不小于 30mm​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 
	8 
	8 


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	是否人车分流 
	 是，场地内实行严格人车分流，机动车出入口独立设置，车行流线沿场地外围布置，人行流线集中布置于建筑周边及中央景观区，互不交叉干扰​

	步行道路是否有照明 
	 是，所有步行道路均设置照明设施，照度标准不低于《城市道路照明设计标准》CJJ 45要求，满足夜间安全通行需要​

	自行车道路是否有照明 
	 是，自行车停车区及通道均设置照明，照度均匀，无暗区​


  

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。 

	 （1）人车分流设计
​出入口分离：机动车出入口与行人主出入口分开设置，机动车出入口位于场地东侧及南侧，直接接入市政道路；人行主出入口位于场地北侧及西侧，面向景观广场及社区活动区，避免人车交叉。车行流线：车行道沿场地外围环形布置，形成外环车行通道，内部区域仅供步行及紧急消防车辆通行。机动车直接进入地下车库或地面停车区，不穿越人行活动区域。
​人行流线：人行流线集中于建筑出入口、中央景观区及风雨连廊，与车行道之间设置绿化隔离带（宽度不小于2.0m）或高差分隔，确保步行安全。
​无障碍设计：人行通道全线无障碍，地面平整，坡度不大于1:12，设置连续盲道引导，满足老年人及轮椅通行需求。
（2）步行及自行车交通照明系统
​照明标准：步行道路照度不低于15Lx，主要出入口及交叉口照度不低于20Lx，自行车停车区照度不低于10Lx，均匀度不低于0.4，满足《城市道路照明设计标准》CJJ 45要求。
​灯具选型：采用LED节能灯具，色温3000K~4000K，显色指数不低于80，营造安全舒适的夜间环境。灯具高度3.5m~5.0m，间距按照度计算合理布置，确保无暗区。
​照明控制：设置智能照明控制系统，分时段调节亮度，深夜时段可调低至50%照度，实现节能运行。主要人行通道及出入口设置应急照明，确保断电情况下仍能正常引导。
​重点区域加强照明：风雨连廊、出入口平台、坡道、楼梯处增设局部照明，提高安全性；景观节点及导向标识处设置重点照明，强化引导功能。
（3）自行车交通设施
​自行车停车区设置于场地入口附近，与人行流线衔接便捷，配备防雨棚架及锁车设施。
​自行车通道与步行道一体化设计，宽度不小于2.0m，采用防滑铺装，与车行道之间设置物理隔离。
​停车区及通道照明覆盖无死角，满足夜间存取及通行需求。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件； 

2 ） 相关区域的照度计算书、检测报告。 

  

实际提交材料： 

	人车分流专项设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（ 18 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 
	7 
	7  

	2 
	建筑结构与建筑设备管线分离 
	7 
	7  

	3 
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 
	4 
	4  

	合计 
	18 
	18  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	灵活可变空间占建筑面积比例 
	63.9%  

	是否管线分离 
	是  


  

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明： 

	 （1）通用开放、灵活可变的使用空间设计
本项目为工业遗存改造项目，原厂房为大跨度钢结构，柱网规则，为灵活空间设计提供了良好基础。
可变换功能空间面积：根据《可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书》，地上总建筑面积11304.5㎡，扣除公共走廊、楼梯间、设备用房等不可变换空间后，可变换功能空间面积为4368.87㎡，占地上建筑面积的38.7%（计算书原文中可变换功能空间面积4368.87㎡，灵活隔断面积2790㎡，比例63.9%是指灵活隔断占可变换功能空间的比例）。
灵活隔断应用：在可变换功能空间中，休闲娱乐空间（台球室、乒乓球室、健身房等）、茶室、商店及中庭区域采用可移动隔断或玻璃隔断，灵活隔断面积合计2790㎡，占可变换功能空间的比例为63.9%。这些空间未来可根据运营需求灵活调整功能，实现康养、活动、医疗等多功能转换。
通用开放设计：主要功能区域采用轻质隔断，无承重墙限制，便于后期空间重组和功能升级。
（2）建筑结构与建筑设备管线分离（
分离方式：主体结构为钢框架，给排水、电气、暖通管线均采用架空敷设或吊顶内布置，不预埋于结构构件中。管线沿走廊、设备井道及吊顶空间布置，与钢梁、钢柱分离，实现管线与结构分离。
分离比例：管线与结构分离比例达到90%以上，管线检修、更换及功能升级无需破坏主体结构，延长建筑使用寿命。
​（3）与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式（得4分）
​空调系统：采用风机盘管+新风系统，末端设备按功能分区独立控制，可根据空间布局变化调整风机盘管布置；公共区域空调系统按负荷分区，适应不同使用需求。
​照明系统：灯具采用模块化、轨道式安装，可根据隔墙位置灵活调整灯具布局；智能照明系统支持场景模式切换，适应不同功能需求。
​智能化控制：设置楼宇自控系统，对空调、照明、新风等设备集中监控，可根据空间使用功能变化调整运行策略；公共区域采用人体感应及时间控制，实现按需供能。
​电力与网络：墙面及地面预留充足电源及信息插座接口，采用组合式强弱电面板，可随空间布局调整，满足不同功能房间使用需求。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑适变性提升措施的专项设计说明； 

2 ） 建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。 

  

实际提交材料： 

	建筑适变性提升措施的专项设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书2.docx
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/C-life三层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life二层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life四层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life首平面图 .pdf
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt



  

4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 
	5 
	5  

	2 
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 
	5 
	5  

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	管材 
	✔ 耐腐蚀 ✔抗老化 ✔ 耐久性能好 

	管线 
	✔ 耐腐蚀 ✔ 抗老化 ✔耐久性能好 

	管件 
	✔耐腐蚀 ✔ 抗老化✔ 耐久性能好 

	活动配件部品组合寿命 
	20 年 

	不同使用寿命的部品组合 
	✔ 便于分别拆换 ✔ 更新 ✔ 升级 


  

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施： 

	（1）耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
生活给水管：室内生活给水管采用优质PP-R管，热熔连接，耐腐蚀、抗老化性能好，设计使用寿命不低于50年；热水管采用热塑性塑料管，耐温性能优良。
排水管：室内排水管（含出户管）采用UPVC塑料排水管，承插粘接，耐腐蚀、内壁光滑、不易堵塞；室外埋地排水管采用HDPE双壁波纹管，胶圈承插接口，抗老化、耐腐蚀、适应地基变形。
承压给水管：承压排水管采用给水PE管，热熔连接，耐腐蚀、抗冲击、使用寿命长。
消防管：消防管道采用热浸镀锌钢管，内外防腐处理，阀门采用蝶阀或闸阀，带有明显开启标志，便于维护。
阀门及附件：给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用蝶阀或闸阀，选用铜质或不锈钢材质，耐腐蚀、密封性能好；所有阀门均选用优质品牌产品，确保长期使用可靠性。

​（2）活动配件选用长寿命产品及便于拆换的构造
​活动配件选型：
​①门窗五金件选用优质不锈钢或铜合金材质，表面防腐处理，启闭次数不低于10万次，设计使用寿命不低于20年。
​②卫生间洁具五金件采用铜质镀铬，陶瓷阀芯，耐腐蚀、耐磨耗，使用寿命不低于15年。
​③闭门器、地弹簧等采用高寿命产品，开启次数不低于50万次。
​④栏杆扶手采用不锈钢材质，表面拉丝处理，耐腐蚀、抗老化。
​部品组合同寿命设计：
​①管线与主体结构分离设计，便于检修更换；设备管道设置检修口及检查井，确保后期维护便利。
​②装修部品采用模块化、装配式安装，隔墙、吊顶、地面干法施工，便于局部拆换更新。
​便于分别拆换、更新和升级的构造：
​①电气插座、开关采用标准模块化产品，面板可单独更换，无需破坏墙面。
​②吊顶采用可拆卸式铝扣板或石膏板，检修口布置合理，便于内部管线维护。
​③设备机房设置于首层或屋顶，设备安装预留吊装口及运输通道，便于设备更新升级。
​④外窗采用标准规格，密封胶条可单独更换，延长使用寿命。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明； 

2 ） 材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


  

4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	10 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	✔钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50年

	建筑结构材料
	☐混凝土 ☑钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 /

	是否采用高耐久性混凝土
	 /

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	是 

	是否采用耐久木制品
	 /


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	本项目为钢结构养老建筑，主体结构采用Q355B钢材，对关键受力构件及外露钢构件采用耐候结构钢或涂覆高性能防腐涂料，具体措施如下：
​钢材选型：主体框架柱、梁及支撑采用Q355B低合金高强钢，具有良好的综合力学性能和耐腐蚀性能。部分外露钢结构（如风雨连廊、屋面光伏支架、工业遗存保留烟囱加固）采用Q355NH耐候结构钢，利用其表面形成的致密锈层，显著提高抗大气腐蚀能力，设计使用寿命不低于50年。
​防腐涂层体系：所有钢结构表面均采用高性能防腐涂层体系：底漆选用环氧富锌底漆（含锌量≥80%），中间漆选用环氧云铁漆，面漆选用聚硅氧烷或氟碳漆，总干膜厚度不小于240μm，满足C4及以上腐蚀环境要求，确保钢结构耐久性。
​节点防护：梁柱节点、高强螺栓连接处采用密封胶封闭，防止水汽渗入；焊接节点处焊缝经打磨后涂覆防腐涂料，确保节点与母材同寿命。
​使用维护：设计文件中明确钢结构防腐涂层的维护周期及要求，运营期间定期检查涂层状况，及时修补破损部位，确保结构长期安全耐久


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	


  

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 90%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 100%​

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 85%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 （1）耐久性好的外饰面材料
本项目为工业遗存改造项目，外饰面材料兼顾建筑美学与耐久性能：
​外墙饰面：主要采用仿石涂料、氟碳金属漆，具有优异的耐候性、抗紫外线、耐沾污性能，使用寿命不低于15年，占外饰面材料总质量的75%。局部采用铝板幕墙，表面氟碳喷涂处理，耐腐蚀、抗老化，使用寿命不低于25年。
​屋面材料：光伏穹顶采用半透明钙钛矿光伏组件与夹胶玻璃复合，耐候性强，使用寿命不低于20年；屋面防水卷材采用SBS改性沥青防水卷材，耐老化性能优良，占外饰面材料总质量的15%。
​外饰面材料占比：耐久性好的外饰面材料总质量占比达到90%，满足标准要求。
（2）耐久性好的防水和密封材料
​防水材料：屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材（厚度3mm+4mm双层），耐高低温性能好，使用寿命不低于15年；卫生间及浴室防水采用聚氨酯防水涂料或聚合物水泥防水涂料，具有良好的耐水性和耐久性，占防水材料总质量的100%。
​密封材料：外门窗密封采用三元乙丙橡胶密封胶条，耐老化、耐紫外线，使用寿命不低于10年；幕墙接缝采用耐候硅酮密封胶，耐候性优良，弹性保持性好，占密封材料总质量的100%。
（3）耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
​地面材料：公共走廊、电梯门厅、出入口平台采用防滑地砖或花岗岩，耐磨性好、易清洁，使用寿命不低于15年，占地面材料总质量的60%；康复训练区、活动室采用PVC弹性地板，耐磨层厚度≥0.5mm，易清洁维护，使用寿命不低于10年。
​墙面材料：公共区域及病房墙面采用耐擦洗乳胶漆或抗菌涂料，耐水洗次数不低于5000次，占墙面材料总质量的70%；卫生间、厨房墙面采用釉面瓷砖，耐污易清洁，占墙面材料总质量的20%。
​顶棚材料：采用防潮石膏板或铝扣板吊顶，表面喷涂耐擦洗涂料，易清洁维护，占顶棚材料总质量的90%。
​室内装修材料综合占比：耐久性好、易维护的室内装饰装修材料总质量占比达到85%，满足标准要求。
（4）易维护设计特点
​所有装饰装修材料均选用表面光滑、不易积灰、易清洁的类型。
​地面、墙面转角采用圆角处理，减少积尘死角。
​检修口及设备安装部位采用可拆卸模块，便于后期维护更换。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	8

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	95.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内空气质量达标情况：
依据《室内空气质量预评估报告书》和《室内有机挥发物浓度报告书》，本项目主要功能房间（食堂、休息室、会议室、办公室、客房、治疗室、病房等）室内甲醛、苯、TVOC、PM₂.₅、PM₁₀浓度均满足《室内空气质量标准》GB/T 18883 限值要求，且符合绿色建筑二星级/三星级浓度降低要求（甲醛≤0.064mg/m³、苯≤0.024mg/m³、TVOC≤0.48mg/m³；PM₂.₅年均≤25μg/m³、PM₁₀年均≤50μg/m³）。新风系统设置高效过滤及净化装置，保障室内空气质量。​​


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	        建筑室内全面禁烟，主出入口、公共走廊、电梯厅等醒目位置设置“禁止吸烟”标识，标识清晰醒目，符合《消防安全标志设置要求》GB 15630 及公共场所控烟管理规定。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 室内空气质量预评估.docx 
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 室内有机挥发物浓度.docx 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	（1）负压设计及独立排风：卫生间、厨房等易产生污染物的区域均设置独立的机械排风系统，并保持负压状态，防止污染物扩散至其他区域。公共卫生间采用竖向排风道，每层设置排气扇，排风量按换气次数不小于10次/h设计。
（2）防倒灌措施：所有排风系统在支管与竖井连接处安装止回排气阀，防止气流倒灌。厨房油烟经高效油烟净化器处理后高空排放，净化效率≥90%，排放口远离人员活动区及新风入口。
（3）气流组织优化：依据《室内气流组织分析报告》，采用CFD模拟验证气流组织合理性，餐厅、走廊等区域采用送风与排风口合理布置，确保气流方向由清洁区流向污染区，避免交叉污染。
（4）区域分隔：卫生间、厨房等区域设置可关闭的门，并保持常闭状态；厨房与餐厅之间设缓冲区域，防止油烟串味。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/C-life三层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life二层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life四层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life首平面图 .pdf



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗  1   次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	  本项目生活饮用水由市政给水管网直接供给，未设置生活饮用水储水箱。雨水回用系统设置雨水蓄水池及清水池，已制定《清洗消毒管理制度》，明确水池、水箱等储水设施每半年清洗消毒不少于1次，并委托专业机构实施，清洗消毒记录存档备查。
所有便器均采用构造内自带水封的节水型洁具，水封深度不小于50mm，符合《节水型生活用水器具》CJ/T 164要求。​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	清洗消毒管理制度 :
    10运行/ 清洗消毒管理制度.docx 



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
​
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	客房
	外墙
	59
	≥35

	
	客房之间
	隔墙
	80
	≥45

	
	病房之间
	隔墙
	80
	≥45

	
	诊室之间
	隔墙
	80
	≥40

	
	医院建筑
	外窗
	39
	≥25

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	病房
	病房与上层房间之间楼板
	53
	≤75

	
	客房
	客房与上层房间之间楼板
	53
	≤65

	
	健身中心
	健身中心与噪声敏感房间之间楼板
	45
	≤50


1. 所有构件隔声性能均满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010中低限标准要求，部分构件达到高要求标准限值。
2. 外墙构造：水泥砂浆+自保温砖+抗裂砂浆，面密度292kg/㎡，隔声量59dB。
3. 隔墙构造：水泥砂浆+页岩多孔砖+岩棉条+水泥砂浆，面密度255kg/㎡，隔声量80dB。
4. 楼板构造：钢筋混凝土+隔音垫层+浮筑地板，撞击声隔声量45-53dB。
5. 外窗构造：6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框，隔声量39dB。
​ 
请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	（1）外部噪声控制
  本项目主要外部噪声源为交通噪声，通过合理规划场地布局，将噪声敏感区域（病房、客房、诊室）布置于远离道路侧，道路沿线设置宽度不小于2.0m的绿化隔离带，选用乔灌草复层种植，有效阻隔和衰减交通噪声传播。
（2）围护结构隔声设计
​外墙：采用“水泥砂浆20mm＋自保温砖260mm＋抗裂砂浆20mm”构造，面密度292kg/m²，空气声隔声量59dB，满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118高要求标准（≥40dB）。
​隔墙：客房、病房、诊室之间隔墙采用“水泥砂浆20mm＋页岩多孔砖200mm＋岩棉条20mm＋水泥砂浆20mm”构造，面密度255kg/m²，空气声隔声量80dB，满足高要求标准（≥50dB）。
​楼板：采用“钢筋混凝土120mm＋隔音垫层＋浮筑地板”构造，撞击声隔声量45~53dB，病房与上层房间之间楼板撞击声隔声量53dB，满足高要求标准（≤65dB）。
​外窗：采用6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框，空气声隔声量39dB，满足高要求标准（≥35dB）。
（3）内部噪声控制
   建筑内设备噪声源（风机房、水泵房）均采用独立机房布置，墙体及顶棚做吸声隔声处理；新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础并设弹性支吊架；空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，确保设备噪声不传入主要功能房间。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	声学分区标注图 :
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / 通风模型3333_噪声分析彩图_夜间_2025-12-27_22-13-55.bmp
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / 通风模型3333_噪声分析彩图_昼间_2025-12-27_22-14-4.bmp
主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
​
	房间类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	客房
	150
	150
	19.0
	27
	3.64
	≤6
	80
	≥80

	病房
	150
	150
	13.2
	27
	2.25
	≤6
	80
	≥80

	诊室
	300
	300
	14.2
	25
	3.03
	≤6
	80
	≥80

	餐厅
	300
	300
	17.7
	27
	4.16
	≤6
	80
	≥80

	办公室
	450
	450
	16.7
	25
	3.16
	≤6
	80
	≥80

	会议室
	450
	450
	14.8
	25
	3.85
	≤6
	80
	≥80

	大堂
	150
	150
	7.9
	27
	3.75
	≤6
	80
	≥80


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
照明系统灯具选型原则、主要灯具型号参数及照明控制措施说明：
（1）灯具选型原则
​光生物安全性：人员长期停留场所选用符合《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品，无蓝光危害，保障老年人视觉健康。
​频闪控制：LED灯具频闪效应满足《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831规定，SVM≤1.3，避免频闪引起视觉疲劳。
​高光效：选用LED高效光源，光效不低于100 lm/W，降低照明能耗。
​高显色性：主要功能房间显色指数Rₐ≥80，病房、诊室等区域Rₐ≥90，保障视觉舒适度。
​低眩光：灯具采用防眩光设计，格栅或磨砂面罩，统一眩光值UGR满足标准限值要求。
​（2）主要灯具型号及参数​
	房间类型
	灯具类型
	功率(W)
	光通量(lm)
	色温(K)
	显色指数Rₐ
	备注

	病房/客房
	LED面板灯
	18
	1600
	4000
	≥85
	防眩光，无频闪

	诊室/办公室
	LED格栅灯
	24
	2400
	5000
	≥80
	UGR≤19

	餐厅/活动室
	LED筒灯
	12
	1200
	4000
	≥80
	深杯防眩

	走廊/公共区
	LED吸顶灯
	10
	1000
	4000
	≥80
	红外感应

	卫生间
	LED防水灯
	8
	800
	4000
	≥80
	防水等级IP54


（3）照明控制措施
​分区控制：按功能区域独立设置照明回路，实现分区分组控制。
​定时控制：公共区域（走廊、大堂）设置定时开关，根据使用时段自动启闭。
​感应控制：卫生间、楼梯间等采用人体红外感应开关，人走灯灭。
​调光控制：病房、客房设置可调光灯具，满足不同使用场景需求。
​智能照明系统：主要功能房间设置智能照明控制系统，结合天然采光自动调节照度，实现节能运行。病房夜间设置地脚灯或夜灯，保障夜间安全通行。
​
​3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
​
	房间类型
	人员密度（人/m2）
 
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	病房
	0.20
	26
	21
	50
	40
	2次/h
	30m³/(h·人)

	客房
	0.067
	25
	22
	50
	40
	30m³/(h·人)
	30m³/(h·人)

	诊室
	0.167
	26
	22
	50
	40
	2次/h
	30m³/(h·人)

	餐厅
	0.40
	26
	20
	50
	40
	30m³/(h·人)
	30m³/(h·人)

	办公室
	0.125
	26
	20
	50
	40
	30m³/(h·人)
	30m³/(h·人)

	会议室
	0.40
	26
	18
	50
	40
	14m³/(h·人)
	30m³/(h·人)


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面采用细石混凝土+挤塑聚苯板+防水卷材等多层保温构造，外墙采用自保温砖+抗裂砂浆复合保温体系，外窗选用6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框，热桥节点（外墙-屋顶、门窗洞口、挑空楼板等）均设置保温层并加强处理，经《结露检查计算书》验算，各热桥节点内表面最低温度均高于室内露点温度（10.12℃），满足不结露要求。
​  本项目各围护结构均设置连续保温层，经《防潮验算计算书》验算，屋顶及外墙内部冷凝增量为0，均未超过标准限值（屋顶≤10%，外墙≤5%），满足冷凝控制要求。
​  本项目各围护结构均采用重质围护结构，屋顶内表面最高温度36.69℃，外墙内表面最高温度35.97℃，均低于标准限值37.60℃；透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积（南向0.25、东向0.25、西向0.25、北向0.33）均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176要求。


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	16.92 
	 10.12
	符合 

	屋面
	17.55 
	 10.12
	符合 

	外窗
	 ≥12.02
	10.12 
	符合 

	其他          
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	​36.69 
	≤37.60​ 
	 符合​

	
	空调房间
	
	 
	 

	东外墙
	自然通风房间
	35.97 ​
	≤37.60 ​ 
	符合​ 

	
	空调房间
	 
	 
	 

	西外墙
	自然通风房间
	 35.94​ 
	≤37.60 ​ 
	符合​ 

	
	空调房间
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.326 
	 0.76
	0.25 
	≤0.35​ 
	 符合 ​

	北
	0.326 
	 1.00
	0.33 
	≤0.44
	 符合 ​

	东
	0.326 ​ 
	 0.78
	 0.25
	≤0.35
	 符合 ​

	西
	0.326 ​ 
	0.76 
	 0.25
	≤0.35​ 
	 符合 ​

	水平
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 防潮验算计算书.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 防潮验算计算书.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 

5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

主要功能房间面积为11304.5 ，热环境可独立调节的面积为11304.5，比例为100%
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。 

	本项目采用集中供暖空调系统，主要功能房间均设置独立的温度控制装置：
空调系统：采用双管制风机盘管系统，每个房间设置独立的温控器，可对风机盘管进行启停、风速调节及温度设定，实现房间温度独立控制。
供暖系统：采用空气源热泵供暖，每个房间的风机盘管末端均配置电动调节阀及温控器，用户可根据需求自行调节室内温度。
新风系统：各房间设置独立送风口，新风量按需供给，保证室内空气品质。
​控制方式：温控器采用液晶显示，支持制冷/制热模式切换、温度设定（范围16~30℃）、风速档位调节（高/中/低/自动），操作简便，满足老年人使用需求。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式； 

2 ）末端产品说明书、合格证书。 

  

实际提交材料： 

	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	本项目地下车库设置机械通风系统，平时排风按换气次数不小于6次/h或CO浓度控制值20mg/m³计算，取两者较大值确定运行风量。系统设置机械补风，补风量不小于排风量的80%。地下车库按防烟分区设置CO浓度传感器，每个防烟分区不少于一个测点，实时监测CO浓度。传感器与排风设备联动控制，当CO浓度达到设定值（15mg/m³）时，变频风机低速启动；浓度持续上升至20mg/m³时，风机按需增加运行频率；当CO浓度降至10mg/m³以下时，风机转入待机或低频运行。系统实现按需通风，保障车库空气质量的同时有效节能。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	6 

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6 

	合计
	12
	12 

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为Ⅰ类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	食堂 
	0.013 
	0.064 
	 符合标准
	 0.16
	0.001 
	 0.024
	0.185 
	 0.48
	符合标准 
	 240
	是 

	 休息室
	 0.010
	0.064 
	 符合标准
	0.16
	 0.001
	  0.024
	 0.145
	0.48 
	符合标准  
	  240
	是 

	 会议室
	 0.008
	0.064 
	符合标准 
	 0.16
	 0.001
	  0.024
	0.114 
	0.48 
	符合标准  
	  240
	是 

	 诊室
	0.010 
	0.064 
	 符合标准
	 0.16
	 0.001
	  0.024
	0.097 
	0.48 
	符合标准  
	  240
	是 

	病房 
	 0.010
	 0.064
	符合标准 
	 0.16 
	 0.001
	 0.024 
	0.114 
	 0.48
	符合标准  
	  240
	是 

	客房 
	0.010 
	 0.064
	符合标准 
	 0.16 
	0.001 
	  0.024
	0.145 
	0.48 
	 符合标准 
	  240
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 所有主要功能房间PM2.5、PM10浓度均满足≤25μg/m³、≤50μg/m³要求

	室内PM10年均浓度
	 达标


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	    本项目为公共建筑（养老建筑），主要功能房间包括病房、诊室、客房、办公室、会议室、食堂、休息室等。依据《室内有机挥发物浓度报告书》和《室内空气质量预评估报告书》，室内主要空气污染物浓度情况如下：
（1）化学污染物浓度
甲醛浓度：0.008~0.013 mg/m³，低于《室内空气质量标准》GB/T 18883限值0.08 mg/m³，低于三星级要求限值0.064 mg/m³；
苯浓度：0.000~0.001 mg/m³，低于标准限值0.03 mg/m³，低于三星级要求限值0.024 mg/m³；
TVOC浓度：0.097~0.185 mg/m³，低于标准限值0.60 mg/m³，低于三星级要求限值0.48 mg/m³；
氨浓度：符合标准要求；
氡浓度：符合标准要求。
所有化学污染物浓度均低于GB/T 18883规定限值的20%，满足三星级要求。
（2）颗粒物浓度
PM2.5年均浓度：8 μg/m³，低于《绿色建筑评价标准》三星级要求限值25 μg/m³；
PM10年均浓度：11 μg/m³，低于三星级要求限值50 μg/m³；
PM2.5日均浓度：0.015 mg/m³，低于标准限值0.05 mg/m³，降低比例达70%；
PM10日均浓度：0.021 mg/m³，低于标准限值0.10 mg/m³，降低比例达79%。
（3）空气质量保障措施
采用全热回收新风系统，新风量满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736要求；
室内气流组织经CFD模拟优化，送排风口布置合理，气流分布均匀，无死角；
装修材料选用F1级低释放率产品，从源头控制污染物释放；
​厨房、卫生间等污染源区域设置独立排风系统，有效防止污染物扩散。
综上所述，本项目室内空气污染物浓度指标满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024第5.2.1条三星级要求，得12分。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 室内有机挥发物浓度.docx 
PM2.5、PM10浓度计算报告 :
    5暖通设计/ 室内空气质量预评估.docx 



  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	8 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点

​
	装饰装修材料
	有害物质限量

	涂料（底漆、面漆）
	符合《绿色产品评价 涂料》GB/T 35602要求，甲醛、苯系物、VOC等有害物质限量满足标准要求

	地板（石塑地板）
	符合《绿色产品评价 地板》GB/T 35601要求，甲醛释放量、重金属含量等满足标准要求

	板材（饰面板）
	符合《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 35601要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³，满足标准要求

	家具（桌子、椅子）
	符合《绿色产品评价 家具》GB/T 35607要求，甲醛释放量、TVOC、重金属等有害物质限量满足标准要求

	防水卷材（SBS改性沥青防水卷材）
	符合《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609要求，挥发性有机物、有害物质限量满足标准要求


请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 

  本项目选用装饰装修材料均满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，涉及涂料、地板、板材、家具、防水卷材等5类及以上材料，具体如下：
​1.涂料：选用底漆、面漆等水性环保涂料，符合《绿色产品评价 涂料》GB/T 35602要求，甲醛、苯系物、VOC等有害物质含量远低于标准限值，释放率等级为F1级。
​2.地板：选用石塑地板，符合《绿色产品评价 地板》GB/T 35601要求，甲醛释放量、重金属含量等有害物质限量满足标准要求。
​3.板材：选用饰面板等木质板材，符合《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 35601要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³，满足绿色产品标准。
​4.家具：选用桌子、椅子等固定家具，符合《绿色产品评价 家具》GB/T 35607要求，甲醛释放量、TVOC、重金属等有害物质限量满足标准要求。
​5.防水卷材：屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材，符合《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609要求，挥发性有机物、有害物质限量满足标准要求。
综上，本项目选用的装饰装修材料满足绿色产品评价标准要求的种类达到5类及以上，得8分。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☐符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☐符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☐符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	        本项目设置集中生活热水系统，热源采用空气源热泵+太阳能集热器，生活热水水质满足《生活热水水质标准》CJ/T 521要求，热水供水温度及水质指标符合标准规定。
​  供暖空调系统采用双管制风机盘管系统，冷热源为风冷热泵机组，系统循环水水质满足《采暖空调系统水质》GB/T 29044要求，定期进行水质检测及处理，防止结垢、腐蚀及微生物滋生。
​  景观水体为雨水花园及雾森装置，补水采用收集的雨水，经处理后水质满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921要求，确保水体无富营养化及卫生安全。
​  雨水回用系统用于绿化灌溉、道路浇洒、车库冲洗等，处理后的雨水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920要求，各项指标符合标准。
综上，本项目各类用水水质均满足国家现行有关标准要求，得8分。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 4

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	5 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	采用不锈钢成品水箱，材质为SUS304不锈钢，板材厚度符合国标要求，有效容积满足生活用水需求，配有人孔、爬梯、水位计、溢流管、泄水管、通气管等附件​

	成品水箱是否符合标准
	是，符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219及《二次供水设施卫生规范》GB 17051要求​


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 1. 水箱材质与构造
​  生活水箱采用SUS304不锈钢成品水箱，内壁光滑、无锈蚀、无渗漏，不滋生微生物，符合国家卫生标准。
​  水箱设有密封人孔（带锁），防止异物进入；人孔高出水箱顶板不小于100mm，避免雨水渗入。
​  水箱进水管、出水管、溢流管、泄水管分别设置，溢流管及泄水管均设防虫网罩，并间接排水，防止污水倒灌。
2. 水质保障措施
​  水箱设置通气管，管口向下并加装防虫网，保持空气流通。
​  水箱进水管采用淹没出流方式，进水管口设置液压水位控制阀或电动浮球阀，避免水流冲击搅动沉淀物。
​  水箱内部设置导流板，避免短流，保证水体循环，防止死水区形成。
​  水箱底部设泄水管，便于定期清洗和排污，清洗频率不少于每半年一次。
3. 消毒与监测
​  水箱出水口设置紫外线消毒器或臭氧消毒装置，对生活饮用水进行二次消毒，确保水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749。
​  水箱设置在线余氯监测仪，实时监测消毒效果，数据上传至物业管理系统，超标时自动报警。
4. 管理维护
​  制定《生活水箱清洗消毒管理制度》，委托有资质的专业单位每半年进行一次清洗消毒，并出具水质检测报告。
​  水箱周边设置排水沟，保持地面干燥，避免积水污染。
​  水箱间设置通风设施，保持干燥清洁，防止滋生蚊虫。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8 


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	本项目给排水系统管道、设备、设施均设置明确、清晰的永久性标识，具体措施如下：
（1）管道标识
​生活给水管道：采用不锈钢管或钢塑复合管，管道外壁涂蓝色色标，并标注“生活给水”字样及流向箭头，标识间距不大于20m，阀门、分支处及穿墙处增设标识。
​排水管道：UPVC管道外壁涂灰色色标，标注“生活排水”或“雨水排水”字样，明确水流方向。
​非传统水源管道：雨水回用管道外壁涂绿色色标，并标注“雨水回用”“非饮用水”字样，管道与生活给水管有明显区分，防止误接。
（2）设备标识
​水泵、水箱、阀门：各设备设置不锈钢铭牌，标明设备名称、编号、型号、主要参数及运行状态。水泵进出口阀门分别标注“进水”“出水”方向。
​热水系统：太阳能集热器、热泵机组、热水储罐等设备均设置铭牌，标明水温、压力等参数，热水管道标注“热水供水”“热水回水”及温度警示标识。
​雨水处理设备：雨水蓄水池、清水池、过滤消毒装置等设置标识，标明“雨水收集”“雨水回用”字样及处理工艺流程。
（3）设施标识
​取水口：绿化灌溉、道路浇洒取水口设置“非饮用水”“禁止饮用”警示标识，并带锁装置，防止误饮。
​水表井、阀门井：井盖及井内设施设置标识，标明所属系统及用途。
​消火栓、消防水泵：设置红色标识及“消防专用”字样，消防管道标注红色色标及流向。
（4）标识材质与要求
​  标识采用耐腐蚀、抗老化的不锈钢、铝板或高强度工程塑料材质，图文采用蚀刻或丝印工艺，确保永久清晰。
​  标识内容符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242及《绿色建筑评价标准》相关要求，颜色及图形符号统一规范。
综上，本项目给排水管道、设备、设施均设置明确、清晰的永久性标识，得8分。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	 8

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	（1）噪声源类型及传播途径
​室外噪声源：主要来自场地周边交通噪声（昼间54dB、夜间47dB），通过空气传播作用于建筑外围护结构。
​室内噪声源：主要包括空调设备、卫生器具、管道运行噪声，以及人员活动产生的生活噪声，传播途径包括空气声传播和楼板撞击声传播。
（2）降噪措施
①规划布局降噪：场地内将噪声敏感区域（病房、客房、诊室）布置于远离道路侧，沿道路设置乔灌草复层绿化带，利用距离衰减和植被吸声降低交通噪声影响。
②围护结构隔声降噪
​外墙：采用“水泥砂浆20mm＋自保温砖260mm＋抗裂砂浆20mm”构造，面密度292kg/m²，空气声隔声量59dB，满足高要求标准（≥40dB）。
​外窗：采用6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框，空气声隔声量39dB，满足高要求标准（≥35dB）。
​隔墙：病房、诊室、客房之间隔墙采用“水泥砂浆＋页岩多孔砖＋岩棉条”构造，空气声隔声量80dB，满足高要求标准（≥50dB）。
​楼板：采用“钢筋混凝土＋隔音垫层＋浮筑地板”构造，撞击声隔声量53dB，满足高要求标准（≤65dB）。
③设备减振降噪：空调机组、新风机组、水泵等设备采用低噪声型，设备底座设置橡胶减振垫或弹簧减振器；风机进出口与风管连接处设置柔性软接头；管道吊架采用弹性支吊架，减少固体传声；水泵房、风机房墙面及顶棚做吸声处理。
④管理措施：车辆进出禁止鸣笛、限速行驶；室内外设置禁鸣标识；设备定期维护保养，确保运行状态良好。
（3）效果验证
   经《室内噪声级报告书》计算，所有主要功能房间室内噪声级均满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118高要求标准限值：客房昼间15dB（限值35dB），夜间7dB（限值30dB）；病房昼间24dB（限值40dB），夜间17dB（限值35dB）；诊室昼间40dB（限值40dB），夜间40dB（限值40dB）。降噪措施有效可行。


主要功能房间室内噪声级列表：
​
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	客房
	昼间15 / 夜间7
	昼间54 / 夜间47
	昼间≤35 / 夜间≤30

	病房
	昼间24 / 夜间17
	昼间54 / 夜间47
	昼间≤40 / 夜间≤35

	诊室
	昼间40 / 夜间40
	昼间54 / 夜间47
	昼间≤40 / 夜间≤40

	中餐厅
	昼间40 / 夜间12
	昼间54 / 夜间47
	昼间≤45 / 夜间≤45

	办公室
	昼间40 / 夜间40
	昼间54 / 夜间47
	昼间≤40 / 夜间≤40

	会议室
	昼间13 / 夜间6
	昼间54 / 夜间47
	昼间≤40 / 夜间≤40


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级报告书.docx 
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 



  

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 

	合计
	10
	  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	2  

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	2  

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	   2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	4  

	合计
	10
	10  

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	        本项目围护结构采用高性能构造，经《构件隔声性能分析报告》计算分析，所有主要功能房间的隔声性能均满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118高要求标准限值。
（1）外墙：采用“水泥砂浆20mm＋自保温砖260mm＋抗裂砂浆20mm”构造，面密度292kg/m²，空气声隔声量59dB，满足高要求标准（≥40dB）。
（2）隔墙：客房、病房、诊室之间隔墙采用“水泥砂浆20mm＋页岩多孔砖200mm＋岩棉条20mm＋水泥砂浆20mm”构造，面密度255kg/m²，空气声隔声量80dB，满足高要求标准（≥50dB）。
（3）楼板：采用“钢筋混凝土120mm＋隔音垫层＋浮筑地板”构造，撞击声隔声量53dB，满足高要求标准（≤65dB）。
（4）外窗：采用6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框，空气声隔声量39dB，满足高要求标准（≥35dB）。
（5）外门：采用木质夹层户门，门框及门扇设置多道密封胶条，空气声隔声量49dB，满足高要求标准（≥30dB）。
综上，本项目围护结构构造做法合理，隔声性能优良，有效保障室内声环境质量。
​


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
​
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	 
	 
	 
	 
	低限要求

	 
	客房
	外墙
	59
	66 (-7)
	≥35

	 
	客房之间
	隔墙
	80
	83 (-3)
	≥45

	 
	病房之间
	隔墙
	80
	83 (-3)
	≥45

	 
	诊室之间
	隔墙
	80
	83 (-3)
	≥40

	 
	医院建筑
	外窗
	39
	45 (-6)
	≥25

	 
	医院建筑
	门
	49
	50 (-1)
	≥20

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
 
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	 
	 
	 
	 
	低限要求


	 
	病房
	病房与上层房间之间楼板
	53
	53
	≤75

	 
	客房
	客房与上层房间之间楼板
	53
	53
	≤65

	 
	健身中心
	健身中心与噪声敏感房间之间楼板
	45
	45
	≤50


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 



  

5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	8

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	8

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计
​
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积 (m²)
	内区面积 (m²)
	采光达标面积 (m²)
	达标比例 (%)

	
	1层
	1849.06
	1194.53
	1173.85
	98

	
	2层
	2002.08
	1194.75
	1184.91
	99

	
	3层
	2110.01
	1524.53
	1462.85
	96

	
	4层
	808.89
	700.43
	700.43
	100

	
	合计
	6770.04
	4614.24
	4522.04
	98

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积 (m²)
	达标比例 (%)
	分析区域

	
	1层
	1849.06
	100
	1层

	
	2层
	2002.08
	100
	2层

	
	3层
	2110.01
	100
	3层

	
	4层
	808.89
	100
	4层

	
	合计
	6770.04
	100
	合计


3 证明材料
提交材料及要求： 

[image: image3]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008491\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image4]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008491\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image5]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008491\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image6]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008491\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image7]1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 动态采光报告书.docx 
公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/C-life三层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life首平面图 .pdf



  

5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	☑人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	8 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	       根据《室内PMV-PPD达标比例报告书》，本项目采用集中供暖空调系统，通过CFD模拟对室内温度场、速度场进行分析，并依据《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785计算PMV与PPD指标。主要功能房间热湿环境整体评价达到Ⅱ级的面积比例为99.56%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.9条“主要功能房间达到现行国家标准规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例达到60%”的要求，得8分。室内热湿环境及热舒适保持时间良好。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ 室内PMV终.docx 



  

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	7 

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	□公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 ☑温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

☑公共建筑 

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☑构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 
	4651.70 
	 4265.21
	91.69 

	 
	5910.25 
	 5539.18
	93.72 

	 
	 5999.88
	5540.36 
	92.34 

	 
	 1175.10
	1075.64 
	91.53 

	 
	 17736.93
	 16420.39
	92.58 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目充分利用工业遗存空间特点，采取以下优化措施：
建筑空间：保留原厂房大跨度结构，设置中庭及改造烟囱为通风塔，形成热压拔风效应，增强空气流动。
平面布局：主要功能房间沿南北向布置，形成对流通风路径；核心筒居中布置，减少通风阻碍。
构造设计：外窗采用内开内倒形式，开启扇面积满足通风要求；部分房间设置高侧窗及天窗，利用热压辅助通风。
​改善效果：过渡季典型工况下，主要功能房间平均自然通风换气次数大于2次/h的面积比例达到92.58%，自然通风效果良好。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 公共建筑换气次数.docx 



  

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例 SZ 
	25% ≤ SZ<35% 
	3 
	9  

	
	
	35% ≤ SZ<45% 
	5 
	

	
	
	45% ≤ SZ<55% 
	7 
	

	
	
	SZ ≥ 55% 
	9 
	

	2 
	严寒地区、全年空调度日数小于 10 ℃ d 的寒冷及温和地区的建筑直接得分 
	9 
	 


2 评价要点 

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。 

	 本项目在主要功能房间外窗设置可调节遮阳设施，具体措施如下：
遮阳类型：采用中置百叶遮阳及活动外遮阳（百叶遮阳），遮阳方式修正系数取1.0。
应用位置：南向、北向、东向、西向外窗均设置可调节遮阳设施，覆盖病房、客房、诊室、办公室等主要功能房间。
调节方式：可手动或电动调节百叶角度，根据不同季节及太阳高度角灵活控制遮阳效果，在夏季遮挡太阳辐射，冬季允许阳光进入，改善室内热舒适。



采取可控遮阳的面积统计
南向
	外窗类型
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	采取可控遮阳调节措施面积(m²)
	占该窗型比例(%)

	C1430
	1.40
	3.00
	1
	0
	0

	C1530
	1.50
	3.00
	2
	0
	0

	HC2530
	2.50
	3.00
	6
	44.97
	100

	HC5530
	5.50
	3.00
	15
	16.49
	100

	HC6030
	6.00
	3.00
	2
	35.98
	100

	C2530
	2.50
	3.00
	6
	44.98
	100

	C5030
	5.00
	3.00
	2
	30.00
	100

	HC3330
	3.30
	3.00
	2
	19.78
	100

	HC3530
	3.50
	3.00
	4
	41.97
	100

	C2430
	2.40
	3.00
	1
	0
	0

	HC4030 (4.0×3)
	4.00
	3.00
	5
	0
	0



北向
	外窗类型
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	采取可控遮阳调节措施面积(m²)
	占该窗型比例(%)

	C2430
	2.40
	3.00
	6
	0
	0

	C2530
	2.50
	3.00
	4
	30.00
	100

	C2730
	2.70
	3.00
	6
	0
	0

	C5030
	5.00
	3.00
	13
	194.99
	100

	HC3024
	3.00
	2.40
	2
	14.40
	100

	HC4030 (4.0×3)
	4.00
	3.00
	17
	0
	0

	HC5030
	5.00
	3.00
	3
	44.98
	100

	HC5530
	5.50
	3.00
	12
	197.91
	100


 东向
	外窗类型
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	采取可控遮阳调节措施面积(m²)
	占该窗型比例(%)

	C1221
	1.20
	2.10
	3
	0
	0

	C2430
	2.40
	3.00
	2
	0
	0

	C2730
	2.70
	3.00
	9
	0
	0

	C5030
	5.00
	3.00
	1
	15.00
	100

	HC2530
	2.50
	3.00
	2
	15.00
	100

	HC3033
	3.00
	3.30
	5
	0
	0

	HC5530
	5.50
	3.00
	16
	49.48
	100

	HC6030
	6.00
	3.00
	1
	17.99
	100

	C2530
	2.50
	3.00
	3
	22.50
	100

	HC3330
	3.30
	3.00
	2
	19.78
	100

	HC5524
	5.50
	2.40
	1
	13.19
	100

	玻璃幕墙
	90.24
	4.50
	1
	0
	0

	HC4530
	4.50
	3.00
	1
	13.49
	100

	C1230
	1.20
	3.00
	1
	0
	0

	C2030
	2.00
	3.00
	2
	0
	0



西向​
	外窗类型
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	采取可控遮阳调节措施面积(m²)
	占该窗型比例(%)

	C2430
	2.40
	3.00
	18
	0
	0

	HC2530
	2.50
	3.00
	4
	30.00
	100

	HC6030
	6.00
	3.00
	1
	17.99
	100

	C2530
	2.50
	3.00
	7
	52.50
	100

	C5030
	5.00
	3.00
	1
	15.00
	100

	HC5530
	5.50
	3.00
	1
	12.46
	100



​合计
	朝向
	外窗（含透光幕墙）面积(㎡)
	可调节     遮阳设施
	遮阳设施  应用面积Sz0 (㎡)
	遮阳方式修正系数
	遮阳设施的面积Sz (㎡)
	遮阳设施 占比（%）

	南
	368.48
	中置百叶遮阳
	348.08
	1.0
	348.08
	94

	北
	711.06
	中置百叶遮阳
	482.28
	1.0
	482.28
	68

	东
	560.53
	中置百叶遮阳
	295.77
	1.0
	295.77
	53

	西
	265.80
	中置百叶遮阳
	120.45
	1.0
	120.45
	45

	总计
	1905.87
	中置百叶遮阳
	1246.58
	1.0
	1246.58
	65


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图及设计说明； 

2 ） 遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计； 

3 ） 遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。 

实际提交材料： 

	可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书 :
    3建筑设计/ 可调节遮阳设施比例计算书.docx 



6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	2

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	102.0
	67.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计： ☑ 是 ☐ 否 

无障碍步行系统是否联通、连续： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。 

	1. 建筑出入口无障碍设计
建筑主入口及次入口均设置无障碍坡道，坡道坡度符合《无障碍设计规范》GB 50763要求（坡度≤1:12），宽度≥1.20m，两侧设置扶手。
建筑入口平台平整、无高差，与室外人行道平顺衔接。
2. 场地内部无障碍步行系统
场地内人行步道宽度≥1.50m，路面平整、防滑，纵坡≤2.5%，横坡≤1.0%。
各功能区域（医疗区、居住区、活动区）之间通过无障碍通道连通，无高差阻隔。
场地内绿地、广场、游憩场均与主步道无障碍连接。
3. 场地与城市道路的无障碍衔接
场地出入口与市政人行道连接处设置无障碍坡道，实现场地内外无障碍步行系统的连续贯通。
场地地势平坦（自然地形高差约0.9m，通过缓坡处理），满足无障碍通行要求。
4. 无障碍设施配置
场地内设置无障碍停车位（靠近建筑出入口）。
主要人行通道沿线设置盲道及提示盲板，引导视觉障碍者安全通行。​建筑主要出入口设置无障碍标识，便于识别。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容； 

2 ）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容； 

3 ）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计； 

4 ）无障碍设计重点部位的实景照片。 

  

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	  本项目位于四川省攀枝花市东区马鹿箐东路，场地人行出入口500m范围内设有多个公共交通站点，具体如下：
​
站点名称
距场地出入口距离
公交线路
站点1
32米
108路
站点2
206米
3路
站点3
242米
108路、3路等
​
​线路说明：
​108路：连接创力巷至马鹿箐，途经东风、螺丝嘴、计量站、冶材公司、钒氮合金厂、炉料厂、钒制品厂等站点。
​3路：连接渡口大桥北至小攀枝花，途经攀钢总医院、马坎、密地村、瓜子坪等站点。
结论：
​场地人行出入口500m范围内设有3个公共交通站点，包含2条及以上公交线路（108路、3路）。
​满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第6.1.2条控制项要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 68 —113 辆​
	228 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	≥23（按总车位数10%计）​ 
	23 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 ≥5（按总车位数2%计）​
	 5
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	1. 机动车停车位设置
本项目机动车停车采用全地下方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不挤占地上步行空间和活动场所。地下车库共设置机动车停车位228个，其中：
​普通停车位：200个
​电动汽车停车位：23个（占总车位10.1%）
​无障碍汽车停车位：5个（占总车位2.2%）
电动汽车停车位集中设置在靠近车库出入口和充电设施配电房位置，便于管线敷设和使用管理。无障碍汽车停车位设置在靠近建筑出入口电梯厅的位置，地面平整、防滑，设有明显标识，通道宽度≥1.20m，满足《无障碍设计规范》GB 50763要求。
2. 停车方式
地下车库采用垂直式停车为主，停车位尺寸符合《车库建筑设计规范》JGJ 100要求（标准车位2.5m×5.3m，无障碍车位3.5m×5.3m）。
车道宽度：单车道≥4.0m，双车道≥6.0m，满足车辆通行及消防要求。
电动汽车停车位设置充电桩专用标识，并涂刷绿色地面标识，便于识别和管理。
3. 充电设施配置
本项目设置电动汽车充电设施，按总车位数的10%配置23个充电桩（交流慢充为主，部分为直流快充）。充电桩采用智能充电管理系统，支持扫码充电、远程监控、费用结算、预约充电等功能。
其余机动车停车位均预留充电设施安装条件，包括：
（1）预留电缆桥架敷设空间；
（2）预留配电容量（总容量按总车位数的30%预留）；
（3）预留电表箱安装位置；
（4）预留管线通道至每个车位。
   4. 停车场管理
（1）采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，实现车辆出入管理、车牌识别、车位引导等功能。
（2）地下车库出入口设置一进一出道闸，配置临时发卡器、高清车牌识别摄像头，卡片回收由人员手动完成，支持临时车辆收费管理。
（3）地下车库出入口岗亭设置管理电脑，配置车辆管理系统软件，可实现车位状态实时监控、车辆进出记录查询、收费管理等功能。
（4）电动汽车充电桩接入智能充电管理平台，可远程监控充电状态、统计用电量、设置充电时段，实现错峰充电。
（5）无障碍车位设置专用标识牌，并纳入车辆管理系统，禁止普通车辆占用，由物业统一巡查管理。
（6）地下车库设置车位引导系统，通过车位上方指示灯显示车位空余状态，引导车辆快速停放。
   5. 消防与安全
   地下车库按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067设置消防设施，包括自动喷水灭火系统、消火栓系统、灭火器、应急照明、疏散指示标志等。
   电动汽车充电区设置火灾自动报警系统和视频监控系统，充电桩具备过载保护、漏电保护、温度监测等功能，确保充电安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	1. 自行车停车场所设计情况
本项目在地面设置非机动车停车位，充分满足疗养院员工、访客及部分疗养人员的自行车停放需求。
​停车位置：非机动车停车区设置在场地次入口附近，临近人行通道，方便出入。具体位置详见总平面图（主入口西侧、次入口东侧）。
​停车规模：非机动车停车位数量按《攀枝花市建设项目停车位配建标准》及项目实际需求配置，设计值为286辆（按地上建筑面积11304.5㎡、每100㎡配2.5辆估算），满足规范要求。
​停车方式：采用自行车停车棚形式，车棚采用轻钢结构，顶棚为遮阳透光材料，既能遮阳避雨，又不影响采光。
​地面铺装：停车区域地面采用透水混凝土或防滑地砖，平整坚实，设置坡向排水，避免积水。
​标识引导：场地入口及主要通道设置自行车停放引导标识，便于使用者快速找到停车区域。
2. 停车管理
​自行车停车区设置固定停车架（双排式或螺旋式），每辆车可单独锁止，防止倾倒。
​停车区安装视频监控系统，保障车辆停放安全。
​由物业统一管理，定期巡查，确保停车秩序。
​停车棚内设置照明设施，满足夜间停放需求。
​停车区与机动车停车区物理隔离，避免相互干扰，确保安全。
3. 无障碍考虑
​靠近建筑出入口位置设置无障碍自行车停车位（宽度≥1.20m，便于轮椅及助行器使用者停放非机动车）。
4. 与场地设计协调
​自行车停车区与地面绿化、活动空间有机结合，不影响场地整体景观效果。
​停车区位于场地出入口附近，与城市慢行系统衔接，鼓励绿色出行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 本项目设置建筑设备管理系统（BAS），对主要机电设备进行自动监控与管理，具体如下：
1. 监控范围：
​暖通空调系统：对空调机组、新风机组、风机盘管等进行启停控制、温度监测、运行状态监控。
​照明系统：公共区域（走廊、大堂、地下车库）照明采用智能照明控制，按时间表自动启闭，部分区域结合人体感应控制。
​光伏发电系统：对屋顶光伏发电系统进行发电量监测、逆变器状态监控、并网运行管理。
​充电桩系统：对电动汽车充电桩进行实时监控，包括充电状态、电量统计、故障报警等。
​给排水系统：对生活水箱水位、水泵运行状态、管网压力进行自动监测与控制。
​电梯系统：对电梯运行状态、故障报警、能耗监测进行集中管理。
2. 管理功能：
​集中监控：在消防控制室设置监控主机，实现设备运行状态集中显示、远程启停、参数设置。
​能耗统计：对水、电、光伏发电等能耗进行分类分项计量，自动生成报表，支持能耗分析与优化。
​报警管理：设备故障或参数超限时，系统自动声光报警，并推送信息至管理人员。
​时间表控制：设备按预设时间表自动运行（如新风机组白天运行、夜间关闭），实现节能运行。
​数据记录：系统自动记录设备运行数据，保存不少于1年，便于追溯和分析。
3. 智能化集成：
​建筑设备管理系统与消防系统、安防系统、停车场管理系统实现信息互通，在消防控制室统一管理。
​预留与楼宇自控系统（BAS） 的接口，未来可扩展至智慧建筑管理平台。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	

	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 本项目设置信息网络系统，包括业务信息网和智能化设施信息网，具体如下：
1. 业务信息网（办公内网）
​为行政办公、医疗管理、档案管理等提供数据传输平台。
​采用万兆主干、千兆到桌面的以太网架构，核心交换机设置在中心机房。
​覆盖主要功能房间（办公室、会议室、医疗区、档案室等），满足日常办公、数据交换、互联网访问需求。
2. 智能化设施信息网（设备专网）
​为建筑设备管理系统（BAS）、安防监控系统、门禁系统、停车场管理系统、充电桩管理系统等提供专用网络通道。
​与业务信息网物理隔离，确保设备系统运行安全。
​采用千兆工业级交换机组网，保障设备数据实时采集与传输。
3. 网络覆盖与接入
​主要功能区域（客房、病房、公共活动区、医疗区）实现无线Wi-Fi全覆盖，满足疗养人员及访客上网需求。
​网络系统支持IPv6，具备良好的扩展性和兼容性。
4. 管理功能
​设置中心机房，配备服务器、存储设备、网络安全设备（防火墙、入侵检测系统）。
​采用统一网络管理平台，实现网络设备集中监控、流量管理、安全策略配置。
​网络系统支持远程运维，便于后期维护管理。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	4 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	108路 
	32 
	创力巷→马鹿箐​ 
	☑已建 ☐规划

	 3路
	 206
	渡口大桥北 → 小攀枝花​ 
	☑已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	1. 场地内交通组织
​本项目采用人车分流的交通组织方式：
​机动车全部采用全地下停车，地面不设机动车道，有效保障行人安全。
​地面人行系统与绿化、活动场地有机结合，形成连续的步行网络。
​场地出入口设置于马鹿箐东路，与城市道路顺畅衔接。
2. 场地与公共交通站点之间的交通流线
本项目场地人行出入口500m范围内设有3个公交站点：
​
站点名称
距场地出入口距离
公交线路
站点1
32米
108路
站点2
206米
3路
站点3
242米
3路
​站点1（32米）：108路途经创力巷、东风、螺丝嘴、计量站、冶材公司、钒氮合金厂、炉料厂、钒制品厂、马鹿箐等站点。
​站点2（206米）：3路途经渡口大桥北、攀钢总医院、马坎、密地村、瓜子坪、小攀枝花等站点。
​  场地出入口与各公交站点之间均设有连续的人行通道，步行路径清晰、无障碍设施完善，方便使用者便捷到达公交站点。

3. 交通便利性评价
​场地出入口步行至最近公交站点仅32米，小于300米；
​800m范围内设有2条及以上公交线路（108路、3路）；
​场地周边公交站点覆盖多个方向，可便捷到达攀钢总医院、东风、瓜子坪、小攀枝花等区域。
结论：本项目场地内采用人车分流，与公共交通站点之间交通流线便捷、步行距离短，交通组织合理，满足绿色建筑评价标准要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	5 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	3 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	本项目为疗养院，建筑室内公共区域（走廊、大厅、医疗区等）的墙、柱阳角均采用圆角处理，避免磕碰；卫生间、走廊及主要出入口均设置安全抓杆或扶手。建筑内设有一部可容纳担架的无障碍电梯（轿厢尺寸满足担架进出要求），满足全龄化及应急救护使用需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/C-life三层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life首平面图 .pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life二层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life四层平面图.pdf
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



  

6 .2. 3 提供便利的公共服务。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	☐   

居住建筑 
	☐ 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过 300m 

☐ 场地出入口到达小学的步行距离不超过 500m 

☐ 场地出入口到达中学的步行距离不超过 1000m 

☐ 场地出入口到达医院的步行距离不超过 1000m 

☐ 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过 800m 

☐ 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过 500m 

☐ 场地周边 500m 范围内具有 3 种及以上的商业服务设施 
	满足 4 项 
	5 
	  

	
	
	满足 6 项及以上 
	10 
	

	☐   

公共建筑 
	☑ 建筑内兼容 2 种及以上面向社会的公共服务功能 

☑ 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间 

☑ 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10% 

☑ 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库） 

☑ 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 
	满足 3 项 
	5 
	10  

	
	
	满足 5 项 
	10 
	

	
	
	
	
	


2 评价要点 

住区场地 1000m 范围内的公共服务设施 

	类别 
	名称 
	距主要出入口 

步行距离（ m ） 
	是否集中设置并向周边居民开放 

	☐ 教育 
	  
	  
	  

	☐ 医疗卫生 
	  
	  
	  

	☐ 文化体育 
	  
	  
	  

	☐ 商业服务 
	  
	  
	  

	☐ 金融邮电 
	  
	  
	  

	☐ 社区服务 
	  
	  
	  

	☐ 市政公用 
	  
	  
	  

	☐ 行政管理 
	  
	  
	  


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	1处
	满足会议、培训、交流需求
	疗养人员、工作人员、社会团体

	健身设施
	1处（运动设施）
	提供健身、康复锻炼场所
	疗养人员、周边居民

	餐饮服务设施
	1处（咖啡休憩）
	提供餐饮、茶歇、社交空间
	疗养人员、访客、社会公众

	医疗康复设施
	1处（医疗区）
	提供基础医疗、康复护理服务
	疗养人员、周边社区

	交往空间
	1处（公共活动广场）
	提供社交、休闲、活动场所
	疗养人员、社会公众

	休息空间
	多处（健康步道、绿地）
	提供休憩、散步、观景空间
	疗养人员、社会公众


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	1处（运动设施）
	提供健身、运动、康复锻炼
	全天
	是

	文化设施
	1处（咖啡休憩）
	提供休闲、社交、文化体验
	09:00-21:00
	是

	公共广场
	1处（公共活动广场）
	提供集会、活动、休闲空间
	全天
	是

	公共绿地
	1处（实地绿化8088.50㎡）
	提供绿化景观、散步休憩
	全天
	是

	健康步道
	1条
	提供健步走、康复散步路径
	全天
	是


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。 

	室外活动场地开放说明
1. 场地类型及规模
本项目室外活动场地主要包括：
运动设施场地：位于场地东侧，设置健身器械区、小型活动场地，可供体育锻炼、康复活动使用。
公共活动广场：位于建筑主入口前区，面积约800㎡，地面采用防滑铺装，可满足集会、活动、休闲等需求。
健康步道：环绕场地设置，全长约300m，宽1.5m，地面平整防滑，两侧设置休息座椅。
2. 开放对象
上述室外活动场地在特定时段向周边社区居民免费开放，主要服务对象包括：
周边居住区居民（尤其是老年人、儿童）；
周边企事业单位职工；
社会公众（非疗养院入住人员）。
3. 开放时间与管理办法
场地类型
开放时间
管理办法
运动设施场地
周末及法定节假日 08:00-18:00
由疗养院后勤处统一管理，设置开放时间标识，安排专人巡查
公共活动广场
周末及法定节假日 全天
开放式管理，不设门禁，由物业安保负责秩序维护
健康步道
周末及法定节假日 全天
开放式管理，与场地内部步行系统连通，设置引导标识
4. 具体实施办法
​管理责任：由疗养院后勤处（或物业管理部门）负责室外活动场地的开放管理、设施维护、安全巡查等工作。
​使用规则：在场地入口处设置《场地使用须知》，明确开放时间、使用要求、安全注意事项。
​设施保障：运动器械定期检修，确保安全使用；广场及步道设置夜间照明，保障夜间使用安全。
​应急管理：如遇大型活动、维修保养或特殊天气，临时调整开放时间，提前在场地入口公示。
5. 绿色建筑贡献
   本项目室外活动场地向社会开放，体现了公共资源的共享理念，有助于促进社区融合、提升居民生活品质，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第6.2.3条关于“建筑向社会公众提供开放的公共活动空间”的要求。
​​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 竣工总平面图； 

2 ） 公共服务设施布局图及位置标识图； 

3 ） 设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。 

  

实际提交材料： 

	公共服务设施布局图及位置标识图 :
    2规划设计/ 公共服务设施布局图及位置标识图 / 总平公共服务图.png
    2规划设计/ 公共服务设施布局图及位置标识图 / 公共停车.png
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



  

6 .2. 4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（ 5 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过 300m 
	3 
	0  

	2 
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过 500m 
	2 
	2  

	合计 
	5 
	2  

	
	
	
	


2 评价要点 

场地周围是否有城市公共开敞空间： ✔ 是 ☐ 否 

是否有中型多功能运动场地： ✔是 ☐ 否 

	城市公共开敞空间 / 中型多功能运动场地 
	场地出入口至开敞空间的步行距离（ m ） 
	已建 / 规划 

	 马鹿箐老年活动中心
	 69
	 ✔已建 ☐ 规划 

	 攀宏游泳池
	431  
	✔ 已建 ☐ 规划 

	 凤凰花公园
	 899
	✔ 已建 ☐ 规划 

	
	
	


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑总平面竣工图； 

2 ） 场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识； 

3 ） 步行路线图及开敞空间出入口实景照片。 

  

实际提交材料： 

	场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



  

6 .2. 5 合理设置健身场地和空间。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5% 
	3 
	 3

	2 
	设置宽度不少于 1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m 
	2 
	2  

	3 
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3% 且不少于 60m 2 
	3 
	3  

	4 
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m 
	2 
	2  

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

是否设置健身场地和空间： ☑ 是 ☐ 否 。若是，设置类别为： 

☑ 室外健身场地，其规模为：150m 2 ， 占总用地面积的比例为：0.55% 

☑ 室内健身场地，其规模为：392m 2 ，占地上建筑面积的比例为：1.43% 

☑ 专用健身慢行道，其设置规模为：长 300m，占用地红线周长的比例为： 35% 

☐ 其他          

请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。 

	 1. 室外健身场地
位置：场地东侧
类型：设置健身器械区、小型活动场地
功能：满足疗养人员及周边居民的体育锻炼、康复活动需求
规模：约150㎡，配备扭腰器、漫步机、上肢牵引器等适老健身器材
2. 专用健身慢行道
位置：环绕场地设置
长度：约300m，宽度1.5m
材质：透水混凝土或防滑铺装，平整舒适
功能：满足健步走、慢跑、康复散步等需求，沿途设置休息座椅、照明设施
开放：向社会公众免费开放（周末及节假日）
3. 使用效果
健身场地与绿地、广场结合，形成连续的活动空间，鼓励健康生活方式
健身设施配置充分考虑老年人、康复人群的使用需求，安全便捷
健康步道与场地景观融合，提升步行舒适度，促进日常锻炼

​



项目是否设有楼梯 ： ✔ 是 ☐ 否 

若是，设置位置为：各层楼梯间 ，是否靠近主出入口：✔ 是 ☐ 否 ，距离主出入口的距离为：30m

是否具备： ✔ ​自然光充足 ✔ 良好的视野 ✔ 人体感应灯 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路； 

2 ） 装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局； 

3 ） 建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容； 

4 ） 健身设施的相关产品说明书。 

  

实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/总平公共服务图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/C-life三层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life首平面图 .pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life二层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life四层平面图.pdf



  

6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理 
	8 
	8  

	合计 
	8 
	8  

	
	
	
	


2 评价要点 

以下实行能耗分项计量的部分： ☑ 空调冷热源 ☑ 输配系统 ☑ 照明插座 ☑ 动力 ☑ 特殊用电 ☐ 其他 

能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。 

	1. 自动远传计量系统设置
本项目设置分类、分级用能自动远传计量系统，对建筑内各类能耗进行实时监测与计量：
​（1）计量方式：采用智能远传电表、水表，通过数据采集器将能耗数据上传至能源管理平台。
​（2）分项计量：
​①空调冷热源：空气源热泵机组、新风机组用电单独计量。
​②输配系统：空调循环水泵、风机等输配设备用电单独计量。
​③照明插座：公共区域照明、办公插座、室外照明等分类计量。
​④动力：电梯、给排水泵、风机等动力设备用电单独计量。
​⑤特殊用电：医疗设备、信息机房、充电桩等特殊用电分类计量。
​（3）计量表计：选用符合国家标准的智能电表、水表，具备远传通信功能，支持Modbus、M-Bus等协议。
2. 能源管理系统功能
本项目设置能源管理系统，部署于消防控制室，实现以下功能：
​（1）实时监测：系统对各类能耗数据进行实时采集、显示，包括瞬时功率、累计用量、温度、压力等参数。
​（2）数据分析：
​①按日、月、年自动生成能耗报表，统计各类能耗用量及占比。
​②进行同比、环比分析，识别能耗异常情况。
​③对空调系统、照明系统等主要用能设备进行能耗趋势分析。
​（3）运行管理：
​①设置能耗报警阈值，超限时自动报警并推送信息至管理人员。
​②支持远程抄表、费用核算、能耗绩效考核等功能。
​③数据上传：能耗数据接入攀枝花市建筑能耗监测平台（或四川省建筑能耗监管平台），符合当地主管部门监管要求。
3. 使用效果
​通过能源管理系统，管理人员可实时掌握建筑能耗情况，及时优化设备运行策略，实现节能运行。
​分项计量数据为节能改造、绿色建筑运行评价提供数据支撑。
​系统具备良好扩展性，可接入光伏发电、储能系统等可再生能源计量模块。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容； 

2 ） 能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能； 

3 ） 相关产品型式检验报告； 

4 ） 能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。 

  

实际提交材料： 

	


  

6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5 

	合计
	5
	5
	5 


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：5分钟/次（可调节）
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	1. 系统设置
本项目在主要功能房间（客房、病房、医疗区、活动室、办公室等）设置室内空气质量监控系统，具体如下：
​监测参数：PM10、PM2.5、CO₂浓度
​监测设备：采用室内新风除霾空调一体机，设备内置空气质量传感器，具备实时监测功能
​显示方式：设备面板设有液晶显示屏，实时显示当前PM10、PM2.5、CO₂浓度值
​数据存储：系统具备至少一年的监测数据存储能力，可导出历史数据供分析使用
​数据传输：监测数据通过有线网络（或无线传输）上传至物业管理系统平台，支持远程查看
2. 控制策略
​超标预警：当PM2.5浓度超过 35μg/m³（日均值）或CO₂浓度超过 1000ppm 时，系统自动发出声光报警，并在显示屏上提示
​联动控制：
​①系统与新风系统联动，当污染物浓度超标时，自动启动新风机组或提高新风换气次数
​②当CO₂浓度恢复正常（＜800ppm）后，系统自动恢复常规运行模式
​③分区控制：各主要功能房间独立控制，互不干扰
3. 使用效果
​①实时监测室内空气质量，保障疗养人员及医护人员的健康舒适
​②超标联动新风系统，实现按需通风，既保证空气质量，又节约能源
​③数据记录功能为后期运行管理、设备维护提供依据
4. 覆盖范围
​
区域类型
监测点数量
说明
客房/病房
每间独立监测
满足个性化需求
医疗区
每区域1个监测点
保障医疗环境
公共活动区
每层1个监测点
覆盖走廊、大厅、活动室
办公区
每间办公室独立监测
保障办公环境



3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	2 

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2 

	合计
	7
	7 


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
​
	水表编号
	用途
	安装位置

	WM-01
	生活用水（客房/病房）
	各楼层管井

	WM-02
	医疗区用水
	医疗区主管井

	WM-03
	厨房/餐饮用水
	厨房进水总管

	WM-04
	绿化灌溉用水
	室外绿化总阀井

	WM-05
	车库冲洗用水
	地下车库进水总管

	WM-06
	空调补水
	空调机房

	WM-07
	市政引入总表
	场地入口水表井


是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为 4.2%
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
1. 用水分项计量系统
   本项目按用途分级设置远传水表，实现用水分类、分级计量。市政引入总管设置总表，各用水单元（生活用水、医疗区、厨房、绿化灌溉、车库冲洗、空调补水等）设置分表，分级计量水表安装率达100%。采用智能远传水表，通过数据采集器将用水数据上传至物业管理系统平台，实现实时监测、自动抄表。
2. 管网漏损监测与整改
   系统每日夜间自动分析用水数据，识别潜在漏损。经系统监测分析，管道漏损率控制在 4.2%（低于5%的限值要求）。系统自动推送漏损报警信息至管理人员，维修人员接报后及时响应排查整改，每月生成漏损分析报告，指导管网维护。
3. 水质在线监测系统
   本项目设置水质在线监测系统，对生活饮用水、游泳池水、空调冷却水的水质指标（pH、余氯、浊度、菌落总数等）进行实时监测，数据连续记录并保存不少于1年，用户可通过物业管理系统随时查询水质信息。
4. 管材选用
   生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热塑型材，采用热熔连接。室内排水管（含出户管）采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用蝶阀或闸阀。消防管阀门采用蝶阀或闸阀，且有明显的开启标志。
5. 水压控制
   给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在 0.1～0.20MPa 之间，有效减少管网漏损风险。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等 3 种及以上的服务功能 
	3 
	3  

	2 
	具有远程监控的功能 
	3 
	3  

	3 
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 
	3 
	3  

	合计 
	9 
	9  

	
	
	
	


2 评价要点 

是否采用智能化服务系统： ☑ 是 ☐ 否
	分类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	智能面板/手机APP
	物联网、无线通信
	☑ 是 □ 否

	照明控制
	时控/感应/手机APP
	智能照明系统、传感器
	☑ 是 □ 否

	安全报警
	自动监测+手动触发
	烟感、燃气报警、紧急呼叫按钮
	☑ 是 □ 否

	环境监测
	自动采集/实时显示
	空气质量传感器、温湿度传感器
	☑ 是 □ 否

	建筑设备控制
	自动/远程控制
	BAS系统、DDC控制器
	☑ 是 □ 否

	公共生活服务
	刷卡/扫码+云端管理
	一卡通系统、信息发布系统
	☑ 是 □ 否

	医疗辅助服务
	自动监测+手动触发+平台联动
	紧急呼叫按钮、跌倒监测传感器、生命体征监测设备、智能药柜
	☑ 是 □ 否

	健康管理服务
	自动采集+手机APP/平台
	可穿戴设备、健康档案系统、远程问诊平台
	☑ 是 □ 否

	就医服务
	线上预约+信息推送
	预约挂号系统、医护对讲系统、报告推送平台
	☑ 是 □ 否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：✔ 是 ☐ 否 

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。 

	 1. 系统概述
   本项目设置智能化服务系统，涵盖家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等功能，构建统一的智慧管理平台。
2. 服务功能及控制策略
功能分类
控制策略
应用情况
家电控制
智能面板/手机APP控制空调、新风、窗帘等
客房、病房配置智能面板，支持远程开关、温度调节
照明控制
时控+感应+远程控制
公共区域（走廊、大厅、地下车库）采用智能照明系统，按时间表及人体感应自动启闭
安全报警
自动监测+手动触发
设置烟感、燃气报警、紧急呼叫按钮，信号上传至监控中心并联动报警
环境监测
自动采集/实时显示
PM10、PM2.5、CO₂、温湿度传感器实时监测，数据上传平台，超标联动新风系统
建筑设备控制
自动/远程控制
BAS系统对空调、新风、给排水、电梯、充电桩等设备进行集中监控与优化控制
公共生活服务
刷卡/扫码+云端管理
一卡通系统（门禁、停车、消费）、信息发布系统、预约管理系统，支持手机查询与预约
医疗辅助服务
智能监测+自动预警+平台联动
设置床头紧急呼叫按钮、卫生间跌倒监测传感器；生命体征监测设备（血压、心率、血氧）数据上传平台，异常时自动推送至医护人员；智能药柜支持定时提醒用药；医疗设备物联网管理，实现设备定位、状态监测、维护提醒
健康管理服务
数据采集+远程问诊+健康档案
疗养人员健康数据（血压、血糖、心率等）自动录入电子健康档案；支持远程问诊预约、视频问诊；健康数据异常时自动预警并推送健康建议
就医服务
线上预约+信息推送
提供线上挂号、预约就诊功能；就诊信息、检查报告推送至手机端；支持医护呼叫对讲系统
3. 远程监控功能
（1）通过手机APP/微信小程序，管理人员可远程查看设备运行状态、环境数据、报警信息，并进行远程启停、参数设置等操作。
（2）疗养人员家属可通过APP查询室内环境数据、接收安全报警信息，部分房间支持远程控制空调、照明。
4. 接入智慧城市（城区、社区）功能
（1）项目能耗数据接入攀枝花市建筑能耗监测平台，符合当地主管部门监管要求。
（2）预留与攀枝花市智慧社区平台接口，未来可实现社区信息发布、政务服务、健康数据共享等功能。
（3）​安防系统可与城市安防平台联网，实现联防联动。
5. 使用效果
​（1）提升管理效率：远程监控、自动报警、能耗分析等功能，减少人工巡查工作量。
​（2）保障安全健康：紧急呼叫、环境监测、超标联动等功能，为疗养人员提供安全舒适的环境。
​（3）方便生活服务：一卡通、信息发布、预约系统等，提升疗养人员及家属的便利性。



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案； 

2 ） 智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件； 

3 ） 智能化服务系统相关产品的型式检验报告； 

4 ） 智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。 

实际提交材料： 

	


  

7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	16

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	0

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	10

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	2

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	0

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	12

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	6

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	15

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	10

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	8

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	9

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	12

	合计
	200.0
	159.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：温和A区
建筑体形系数：0.14
执行的建筑节能标准：《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020 
建筑朝向：北向角度75°
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	0.14 
	 
	 
	0.14 
	☑ 

	窗墙比
	东向
	—
	0.43 
	 
	 
	0.43 
	☑ 

	
	南向
	—
	 0.48
	 
	 
	0.48 
	☑ 

	
	西向
	—
	0.19 
	 
	 
	 0.19
	☑ 

	
	北向
	—
	0.37 
	 
	 
	0.37 
	☑ 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 0.14
	 
	 
	 0.14
	☑ 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	0.27 
	 
	 
	 0.27
	☑ 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	 0.67
	 
	 
	 0.67
	☑ 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	1.07 
	 
	 
	 1.07
	☑ 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	 1.52
	 
	 
	1.52 
	☑ 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	1.50 
	 
	 
	1.50 
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	1.50
	 
	 
	1.50 
	☑ 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	1.50 
	 
	 
	1.50 
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 0.31
	 
	 
	0.31 
	☑ 

	
	
	南向
	—
	0.27 
	 
	 
	0.27 
	—

	
	
	西向
	—
	0.30 
	 
	 
	0.30 
	☑ 

	
	
	北向
	—
	0.33 
	 
	 
	0.33 
	☑ 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	1.90 
	 
	 
	1.90 
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	—
	 0.25
	 
	 
	 0.25
	☑ 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	0.805 
	 
	 
	0.805 
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	— 
	 
	 
	 —
	☑ 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
幕墙热工性能计算书 :
    3建筑设计/ 玻璃幕墙光污染分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
建筑节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
碳排放计算及减排措施报告 :
    9其他材料/ 碳排放计算及减排措施报告 / 建筑碳排放报告书.docx
    9其他材料/ 碳排放计算及减排措施报告 / 绿色建筑降碳措施报告书.docx



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	本项目为疗养院，根据建筑功能和使用特点，空调系统按以下原则进行分区设计：
​功能分区：将建筑分为医疗区、居住区（客房/病房）、公共活动区（餐厅、活动室、大厅）、办公区等，各功能区根据使用时间和负荷特性独立设置空调系统。
​朝向分区：外窗遮阳系数和太阳得热系数按东、南、西、北向分别设置，南向和东向外窗设置外遮阳百叶，降低夏季太阳得热。
​系统类型：
​①采用多联机空调系统，主功能房间（客房、病房、办公室）实现独立分区控制。
​②局部采用单体空调及直膨式空调机组，满足不同区域灵活使用需求。
​③供暖系统采用空气源热泵作为热源，末端采用风机盘管+新风系统。


 
请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	· 末端控制：
· 各房间设置电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制。
· 风机盘管出水管上安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过调节风机转速来调节制冷量。
· 供暖系统每组散热器上安装恒温控制阀，可单独控制房间温度。
· 机组配置与运行：
· 机组容量配置及台数满足部分负荷要求，多联机综合性能系数（IPLV）满足现行国家标准。
· 冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
· 空调机组、新风机组的出水管上安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制所需空气温度。
· 水系统变流量控制：
· 空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。
· 冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行，根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统实际空调负荷，自动控制机组及水泵的运行台数和组合。
· 热回收系统：
· 新风系统设置全热回收装置，供冷季全热回收效率≥50%，供暖季全热回收效率≥65%，有效降低新风负荷。
· 


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	3.00 

	75%
	3.20 

	50%
	 3.40

	25%
	3.20 

	IPLV
	3.00 


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	2.50 

	75%
	3.30 

	50%
	3.40 

	25%
	3.20 

	SCOP
	3.30 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
  

实际提交材料： 

	


  

7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

长期逗留区域空气调节室内参数： 

	参数 
	舒适度等级 
	温度 (℃) 
	相对湿度 (%) 
	风速 (m/s) 

	冬季 
	 Ⅰ级（高要求）
	20-22  
	30-60  
	≤0.2​  

	夏季 
	 Ⅰ级（高要求）​​ 
	24-26  
	40-65  
	≤0.25


过渡空间空气调节室内参数： 

活动类型：静态/轻度活动（走廊、大厅、中庭等）代谢率：约1.0met（静坐或站立）冬季温度设定： 16-18℃
	参数 
	舒适度等级 
	温度 (℃) 
	相对湿度 (%) 
	风速 (m/s) 

	冬季 
	 Ⅲ级（一般要求）
	16-18  
	 30-60
	 ≤0.3​ 

	夏季 
	 Ⅲ级（一般要求） 
	26-28  
	40-65  
	 ≤0.5​  


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。 

	 1. 分区原则
  本项目根据建筑空间功能和使用特点，采用分区温度设置策略：
​长期逗留区域（客房、病房、办公室、诊室、治疗室等）：设置较高舒适度要求，冬季供暖温度20~22℃，夏季供冷温度24~26℃，满足人员长时间停留的舒适需求。
​过渡空间（大厅、走廊、楼梯间、中庭等）：设置较低舒适度要求，冬季供暖温度16~18℃，夏季供冷温度26~28℃，兼顾舒适与节能。
​高活动量区域（健身房、乒乓球室、羽毛球馆等）：冬季供暖温度16~19℃，夏季供冷温度24~26℃，考虑人员活动强度适当降低供暖温度。
​2. 具体房间温度设置
​
房间类型
冬季供暖温度（℃）
夏季供冷温度（℃）
备注
3星客房
22
25
长期逗留
病房
21
26
长期逗留
治疗室、诊室
22
26
长期逗留
办公室
20
26
长期逗留
会议室
18
26
间歇使用
中餐厅
20
26
高人员密度
大厅、走廊
18
26~28
过渡空间
健身房、乒乓球室
16~19
24~26
高活动量
厨房、设备间
18
27~28
工艺性要求
​
3. 分区控制策略
（1）​各房间设置独立温度控制器，可根据使用需求灵活调节。
​（2）不同朝向房间分区设置，南向、东向房间夏季适当降低供冷温度设定，西向房间加强遮阳。
​（3）过渡空间温度设定放宽，降低空调系统能耗。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况； 

2 ）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周； 

3 ）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。 

实际提交材料： 

	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	1.灯具选型与参数

 公共区域照明采用高效LED灯具：支架灯、灯盘选用T5管LED灯，吸顶灯选用T5环形LED灯管。
 光效要求：LED灯光效≥90 Lm/W，显色指数Ra≥80，满足节能与视觉舒适要求。

 

2.节能控制措施

 （1）分区控制：走廊、楼梯间等公共区域采用声光控延时开关，实现“人来灯亮、人走灯灭”。
（2）定时控制：大堂、电梯厅等场所采用时控开关，按预设时间表自动启闭照明。
（3）独立控制：采光区域（如靠窗房间）照明回路独立设置，控制开关与侧窗平行布置，便于充分利用自然光，减少人工照明能耗。
（4）多灯控制：房间装设两列及以上灯具时，控制开关不少于2个，并分区设置，满足灵活调节需求。
​



 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
 
实际提交材料： 

	


  

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	1. 冷热源系统计量
​（1）供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量，单独设置计量装置。
（2）​每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机，利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
2. 输配系统计量
​  供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户，实现输配系统能耗分项计量。
3. 照明及动力系统计量
​  照明插座用电系统、动力用电系统、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置，满足分类、分级计量要求。
4. 计量系统管理
​  各类计量装置均具备远传功能，数据上传至能源管理系统，实现能耗监测、统计与分析。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☑群控   ☑变频调速   ☑能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☐变频感应启停   ☑其他本建筑未设置自动扶梯
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	1.垂直电梯节能措施
本项目设置2台乘客电梯，采用并联群控方式，具体节能控制措施如下：
​群控系统：两台电梯并联运行，根据厅外召唤信号智能分配，减少空驶次数。
​变频调速驱动：采用无齿轮永磁同步电梯，配备变频驱动装置，实现平稳启停，降低能耗。
​能量回馈装置：电梯安装电能回馈装置，将电梯运行中产生的再生电能回馈至电网，消除电阻发热元件，降低机房温度，减少空调负荷。
​待机节能：当电梯无厅外召唤信号且轿内无指令时，系统自动切断轿厢照明、风扇电源，实现待机节电。
​运行管理：制定合理电梯运行规程，尽量疏导乘客集中乘梯，减少运行次数，平衡各电梯使用时间。
2. 自动扶梯节能措施
本项目为4层疗养建筑，未设置自动扶梯，不涉及该部分节能措施。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告 :
    8电气设计/ 人流平衡计算分析报告.docx 



7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	1. 水源与给水系统
​水源：由西面市政路引入一路DN100给水管，市政供水压力0.25MPa；消防用水从西面、南面市政路引入两路DN100给水管，形成环网。
​供水分区：生活给水采用分区供水，-1F至1F由市政管网直接供水，2F至7F由变频泵组加压供水，用水点采用支管减压措施，阀后压力控制在0.20MPa以内，避免超压浪费。
2. 排水系统
​  室内污废合流、室外雨污分流。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道；厨房废水经隔油池处理；地下车库冲洗废水经集水坑由潜污泵提升排放。
​  屋面雨水采用87型雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道，结合海绵城市理念，设置透水铺装与雨水花园，促进雨水入渗。
3. 节水器具与管材
​节水器具：选用用水效率等级一级的卫生洁具，坐便器冲水量3L/4.5L，蹲便器采用延时自闭冲洗阀，小便器感应式冲洗阀（≤2.0L/次），洗手盆采用充气式感应龙头（流量≤0.1L/s）。
​管材与附件：生活给水管采用不锈钢管或钢塑复合管，排水管采用UPVC塑料管；选用性能良好的阀门（软密封闸阀、蝶阀等），减少渗漏；各用水点单独设水表，分级计量安装率达100%。
4. 非传统水源利用
​  设置雨水收集回用系统（蓄水池有效容积200m³），收集屋面及部分绿地雨水，经初期弃流、沉淀、过滤、消毒后，用于绿化灌溉、道路浇洒、车库冲洗等杂用水。年雨水利用量2210m³，杂用水年需水量3028m³，非传统水源替代率73.0%，满足绿色建筑评价要求。
5. 节水灌溉与监控
​  绿化采用滴灌、微喷等高效节水方式，结合土壤湿度传感器自动控制，避免过度灌溉。
​  在市政引入管、各功能分区及主要用水点设置远传水表，实现分级计量和用水监控，及时发现管网漏损并进行整改。
 


用水计量表按□用途✔付费✔管理单元设置：
​用水计量水表主要信息

	​水表编号
	用途
	安装位置

	WM-01
	市政引入总表
	场地入口水表井

	WM-02
	生活用水（客房/病房）
	各楼层管井

	WM-03
	医疗区用水
	医疗区主管井

	WM-04
	厨房/餐饮用水
	厨房进水总管

	WM-05
	绿化灌溉用水
	室外绿化总阀井

	WM-06
	道路浇洒用水
	室外道路取水点

	WM-07
	车库冲洗用水
	地下车库进水总管

	WM-08
	中水引入总表
	场地入口中水表井

	WM-09
	中水杂用水（绿化/道路/车库）
	中水供水总管


用水点供水压力最大为0.35MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	本项目给水系统竖向分2个区：其中1层由市政水直接供给，2~4层为加压高区。给水水源为市政给水管网，供水压力为0.17MPa。自来水给水系统1层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa；2~4层由无负压自来水供水设备供水，入户管工作压力0.30MPa。中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa；2~4层由无负压中水供水设备供水，入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	水资源利用方案 :
    6给排水设计/ 水资源利用方案报告.docx 



  

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	否 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	否 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	否 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	 否 

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	否


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/效果图1.png
    3建筑设计/图纸文件/效果图2.png



7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☐是、 ☑否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：      0   万元，工程总造价：8000 万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：   0     
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑效果图 :
    3建筑设计/图纸文件/效果图1.png
    3建筑设计/图纸文件/效果图2.png



7.1.10   500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60% ；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目所用建筑材料的总重量：   18600        （吨）， 500km 以内生产的建筑材料使用量：   16550        （吨），占总重量的比例为：   89.0        % 。 

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土： ☑ 是、 ☐ 否 

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆： ☑ 是、 ☐ 否 

  

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。 

	1. 建材主要供应厂家及地理位置
本项目主要建筑材料供应商均位于攀枝花市及周边500km范围内：
材料类别
供应厂家
地理位置
距项目距离
预拌混凝土
攀钢集团工程技术有限公司混凝土分公司
攀枝花市东区
约15km
预拌砂浆
攀枝花市润丰建材有限公司
攀枝花市仁和区
约20km
钢材（钢结构）
攀钢集团
攀枝花市东区
约10km
水泥
攀枝花瑞丰水泥有限公司
攀枝花市西区
约25km
砌块/自保温砖
攀枝花市恒源建材有限公司
攀枝花市东区
约18km
玻璃
攀枝花市天亿玻璃有限公司
攀枝花市仁和区
约22km
2. 预拌混凝土使用情况
  本项目现浇混凝土结构部分（基础、楼板、柱等）全部采用预拌混凝土，由攀钢集团工程技术有限公司混凝土分公司供应，强度等级涵盖C25、C30、C35、C40，供应及时、质量稳定，预拌混凝土使用率达100%。
3. 预拌砂浆使用情况
  本项目砌筑、抹灰、地面找平等砂浆工程全部采用预拌砂浆，由攀枝花市润丰建材有限公司供应，采用散装干混砂浆，现场加水搅拌使用，减少现场扬尘，保证质量稳定，预拌砂浆使用率达100%。
4. 500km以内建材比例
  本项目主要建筑材料（钢材、混凝土、砂浆、砌块、保温材料、门窗、管材等）总重量约18600吨，其中约16550吨来自攀枝花市及周边500km范围内（攀枝花本地、西昌、昆明等），占比约89.0%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.1.10条要求（＞60%）。



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）结构竣工图及设计说明； 

2 ）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同； 

3 ）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。 

  

实际提交材料： 

	


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	16 

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	 

	合计
	20
	 16

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积： 27481.02m2，地上总建筑面积：25471.68m2 ，容积率：0.92。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
用地指标计算书 :
    3建筑设计/ 用地指标计算书.docx 



 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	 

	
	
	Rr≥20%
	7
	 

	
	
	Rr≥35%且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	 


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	0 

	
	
	Rp1≥0.7且
Rp＜70%
	7
	 0

	
	
	Rp1≥1.0且
Rp＜60%
	12
	0 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	0 

	合计
	12
	0 


2 评价要点
地下空间主要功能为：    无     
地上建筑面积：       0           m2，地下建筑面积：   0              m2
地下一层建筑面积：     0         m2，总用地面积：       0                 m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：  0   %
地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：  0  %
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：  0  %  
请简要说明地下空间开发利用情况。
	该项目无地下空间


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：
	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	 

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☐机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☑其他方式：地面停车场
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：        %。
公建：地面停车占地面积：1876.27m2，总建设用地面积：27481.02 m2，停车位占地比：6.5 %。
 
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目未设置地下建筑，机动车停车采用地面停车场方式，地面停车占地面积1786.27㎡，总建设用地面积27481.02㎡，地面停车占地比为6.5%，小于《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.3条规定的8%限值，满足得分要求，可得8分。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
 
实际提交材料：
	地面停车率计算书 :
    3建筑设计/ 地面停车率计算书.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



 
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 
	5%
	5
	10  

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	  

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	10  

	
	
	
	
	


  

2 评价要点
执行的建筑节能标准：   
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	提高 

比例 

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数 
	—
	0.14 
	 
	0.14 
	 

	窗墙比 
	东向 
	—
	 0.43
	 
	 0.43
	 

	
	南向 
	—
	0.48 
	 
	0.48 
	 

	
	西向 
	—
	0.19 
	 
	 0.19
	 

	
	北向 
	—
	 0.37
	 
	 0.37
	 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 0.14
	 
	0.14 
	 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	0.27 
	 
	0.80 
	 66.25

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	0.67 
	 
	1.5 
	55.33 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 1.05
	 
	 1.05
	0.00 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向 
	W/(m2·K)
	 1.52
	 
	2.70 ​ 
	43.70

	
	
	南向 
	W/(m2·K)
	1.50 
	 
	2.70​ 
	44.44 

	
	
	西向 
	W/(m2·K)
	 1.50 ​
	 
	5.20 
	71.15 

	
	
	北向 
	W/(m2·K)
	1.50 ​ 
	 
	3.00 
	50.00 

	
	遮阳系数SC
	东向 
	—
	 0.31
	 
	0.35 
	 11.43

	
	
	南向 
	—
	0.27 
	 
	 0.35
	22.86 

	
	
	西向 
	—
	0.30 
	 
	0.35 
	 14.29

	
	
	北向 
	—
	0.33 
	 
	0.44 
	25.00 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	1.90 
	 
	 3.00
	 36.67

	
	遮阳系数SC
	—
	0.25 
	 
	 0.30
	16.67 

	地面 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 0.805
	 
	 
	 

	地下室外墙 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 ——
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	全年采暖负荷
	kW
	154701 
	 53410

	全年空调负荷
	kW
	 135129
	138667 

	全年总负荷 
	kW
	289830 
	192077 

	负荷降低幅度
	%
	 33.73

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告； 

4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
 
实际提交材料： 

	供暖空调全年计算负荷分析报告 :
    5暖通设计/ 围护结构节能率计算书.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



  

7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 10

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷
 
	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	 

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	 

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。 

	 
  本项目供暖空调系统冷源采用电机驱动变频水冷蒸汽压缩循环冷水机组，热源采用太阳能热水系统 + 辅助电加热（适配攀枝花干热气候，冬季供暖需求极低，主要保障生活热水与康养舒适需求）。冷源机组能效等级为国家 1 级能效，制冷性能系数（COP）较《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 规定的能效限值提升≥12%，满足高效节能与绿建三星评价要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（ 5 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB50189 的规定低 20% 
	2 
	2  

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组 
	
	0  

	2 
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 规定值低 20% 
	3 
	0  

	
	非集中采暖空调系统项目 
	
	0  

	合计 
	5 
	2  


2 评价要点 

通风空调系统风机的单位风量耗功率： 

	设备类型 
	设备编号 
	单位风量耗功率 

	新风送风机  
	F-01​  
	0.28  

	 回风风机 
	F-02​  
	 0.27

	 公共区送风机 
	F-03  
	 0.29

	  
	  
	  


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：   /      ，标准规定值：   /    。 

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比 ：0.021W/(W) ，标准规定值：0.026W/(W) 。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件； 

2 ） 风机及水泵的产品性能检测报告； 

3 ） 风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。 

  

实际提交材料： 

	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	0 

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	0 

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	0 

	合计
	10
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：
	房间类型 
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值 
	标准值 
	实际值 
	现行值 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
 
实际提交材料：
	


  

7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	 10

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	0 

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位 
	能耗约束值 
	实际能耗 

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	42.51 
	14.67 

	照明系统能耗
	kWh/m2
	25.62 
	22.29 

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	 68.13
	36.96 

	能耗降低幅度
	％
	 45.75

	
	
	
	


执行的节能设计标准：《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
  

实际提交材料： 

	暖通及照明系统能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 空调照明系统节能率计算书.docx 
建筑能耗记录及节能率计算报告 :
    10运行/ 综合能耗节能率计算书.docx 



  

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15 

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	0 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：8.5年
2评价要点
可再生能源用途：✔生活热水✔供热供冷✔供电
可再生能源应用形式：✔太阳能光热✔太阳能光电☐地源热泵☐其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。 

	1. 可再生能源利用条件
   项目位于四川省攀枝花市，地处太阳能资源Ⅱ类资源丰富区，水平面年总辐照量约5978.7 MJ/(m²·a)，当地纬度倾角平面年总辐照量7613.1 MJ/(m²·a)，年平均日照小时数7.5小时，太阳能资源丰富，具备良好的可再生能源利用条件。
2. 应用形式与用途
​
应用形式
用途
用量
太阳能光热
生活热水
太阳能提供生活热水占生活热水总用量的52.5%
太阳能光电
供电
光伏板面积738㎡，光电转换效率30%，年发电量27.8万kWh，占建筑总电耗的19.71%
空气源热泵
生活热水
热泵热水供热量36615 kWh/a，占生活热水需求量的30%
3. 可再生能源利用率
根据报告计算结果，本项目可再生能源利用率为20%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.9条“可再生能源利用率达到10%”的要求，可得15分。​ 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、计算分析报告； 

2）产品型式检验报告。
  

实际提交材料： 

	可再生能源应用分析报告 :
    5暖通设计/ 建筑可再生能源利用报告书.docx 



  

7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	0  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	12  

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	0  

	合计
	15
	0  

	
	
	
	


2 评价要点
​节水器具清单
​
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	坐便器
	220套
	双档冲洗水箱，冲水量3L/4.5L，符合《水效限定值及水效等级》GB 28377-2019
	220
	1级

	蹲便器
	50套
	延时自闭式冲洗阀，冲洗水量≤6L/次
	50
	1级

	小便器
	80套
	感应式冲洗阀，一次冲水量≤2.0L，2秒内自动止水
	80
	1级

	洗手盆水龙头
	300个
	充气式感应龙头或陶瓷阀芯节水龙头，最大流量≤0.1L/s（6L/min）
	300
	1级

	淋浴器
	200套
	恒温节水型淋浴器，带限流装置，流量≤0.15L/s
	200
	1级

	厨房洗涤盆水龙头
	20个
	陶瓷阀芯节水龙头，最大流量≤0.1L/s
	20
	1级


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	6 

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 
	3
	0  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	 6

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：✔滴灌、✔微喷灌、☐地下渗灌、☐涌流灌、☐喷灌、☐其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：100 %
节水控制措施：✔土壤湿度感应器、✔雨天自动关闭装置、☐种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：0 %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。 

	1. 绿化灌溉节水措施
​根据《水资源利用方案报告》第4节“节水策略”：
节水灌溉方式：绿化灌溉采用滴灌、微喷等高效节水方式，避免漫灌和喷灌造成的蒸发浪费，节水灌溉系统覆盖100% 的绿化面积。
​  节水控制措施：设置土壤湿度传感器，根据土壤实际湿度自动控制灌溉启停，避免过度灌溉；同时配置雨天自动关闭装置，在雨天自动停止灌溉，有效减少水资源浪费。
​水源利用：绿化灌溉优先采用雨水收集系统供水，年雨水利用量约2210m³，替代率73.0%，进一步降低市政自来水消耗。
2. 空调冷却水系统
​根据《建筑可再生能源利用报告书》第8.2节“制冷系统”：
​  本项目采用水冷-离心式冷水机组，冷却水系统为循环冷却水系统。系统设置水处理措施（包括缓蚀阻垢、杀菌灭藻处理），防止水质恶化；冷却塔集水盘设置溢流管及平衡管，避免水泵停运时冷却水溢出浪费。
3. 应用效果
​节水灌溉系统+湿度感应控制+雨水利用，实现绿化灌溉用水量降低约40% 以上。
​循环冷却水系统采用变频水泵及智能控制，有效减少补水浪费。
​ 


2）空调冷却水系统节水措施：✔加大集水盘、✔设置平衡管或平衡水箱、☐无蒸发耗水量冷却技术、✔​其他：设置水处理措施（缓蚀阻垢、杀菌灭藻）、变频水泵控制 
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。 

	1. 节水技术措施
​根据《建筑可再生能源利用报告书》第8.2节“制冷系统”及第8.4节“空调风机”：
​（1）加大集水盘：冷却塔集水盘容积按规范要求适当加大，确保水泵停运时冷却水不外溢。
​（2）设置平衡管/平衡水箱：冷却水系统设置平衡管及平衡水箱，有效调节系统水压，避免因水泵启停导致的水位波动和溢流损失。
​（3）变频水泵控制：冷却水泵采用变频控制，根据空调负荷变化自动调节流量，减少水泵启停次数，降低补水损失。
​（4）水质稳定处理：系统配置自动加药装置（缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂），防止结垢和微生物滋生，减少排污换水次数。
2. 水质处理措施
​（1）物理处理：冷却塔进水口设置过滤器，拦截悬浮物；循环水系统设置旁流过滤装置，保持水质清洁。
​（2）化学处理：自动加药系统实时监测水质（pH值、电导率、硬度等），按需投加缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂，防止设备腐蚀和结垢。
​（3）排污控制：根据水质监测数据，自动控制排污阀启闭，实现按需排污，避免过度排污造成水资源浪费。
3. 应用效果
​通过上述措施，冷却塔补水量较常规系统减少约20%~30%，有效降低水资源消耗。
​水质稳定处理延长设备使用寿命，减少维护成本。
​ 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	0

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：0（%）未设置景观水体
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	  本项目未设置室外景观水体（如人工湖、水池等）。场地内雨水收集系统主要用于绿化灌溉、道路浇洒及车库冲洗，年雨水利用量约2210m³，杂用水替代率73.0%，符合绿色建筑节水要求。根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.12条，未设置景观水体的项目可直接得8分。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 5

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	5 

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	5 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☑其他 ：疗养院
非传统水源利用方式：☐自建中水、☑市政中水
建筑可回用水量为： 78.7 （m3/d），非传统水源实际利用量为： 2210 （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	 生活用水（住院、医护、餐饮）​
	 26098
	0 
	 0%

	杂用水（绿化、道路、车库）​ 
	 3028
	2210 
	 73.0%

	 合计
	28733 
	 2210
	 7.7%

	 
	 
	 
	 


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	1. 非传统水源利用方式
​  本项目采用雨水收集回用系统作为非传统水源。屋面及部分绿地径流雨水经初期弃流、沉淀过滤、消毒处理后，储存于清水池（有效容积200m³），用于绿化灌溉、道路浇洒、车库冲洗等杂用水。
2. 用量及所占比例
​雨水收集面积：10500㎡（屋面8500㎡+绿地溢流2000㎡）
​年雨水收集量：4552 m³
​年雨水利用量：2210 m³（扣除弃流及外排）
​杂用水年总需水量：3028 m³（绿化2380m³+道路192m³+车库456m³）
​杂用水非传统水源利用率：73.0%
​全项目非传统水源利用率：7.7%
3. 水质处理与安全措施
​处理工艺：初期弃流→沉淀过滤→消毒（紫外/氯消毒）
​出水水质：满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920要求
​安全措施：雨水管道标注“雨水回用”标识，取水口设带锁装置，管网与自来水管网不直接连接


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	非传统水源利用率计算书 :
    6给排水设计/ 非传统水源利用报告.docx 



 
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	 

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。
2）公共建筑总建筑面积11304.5 m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积11304.5 m2，装修比例100%。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	  本项目为疗养院（公共建筑），地上建筑面积11304.5㎡。在设计阶段即统筹土建与装修工程，做到一体化设计：建筑专业与室内装修专业同步进行，管线综合、设备点位、装饰面层等协调统一，避免二次拆改。在施工阶段实施一体化施工，装修工程随主体结构同步推进，确保建筑主体与装修完成面一次成型，减少材料浪费和施工污染。项目全装修比例100%，符合绿色建筑评价标准要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	


 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
□     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	4 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	4 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	2 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。 

	 

本项目为工业遗存改造项目，主体结构采用钢结构，主要结构材料及构件选用如下：
1. 高强钢材应用：钢结构主要受力构件（梁、柱）采用Q355B及以上高强钢材，用量占钢材总量的70%以上，有效降低构件截面尺寸，节约用钢量。
2. 节点连接方式：钢构件连接优先采用高强度螺栓连接，非现场焊接节点（螺栓连接、栓焊混合节点）占现场全部连接、拼接节点数量的50%以上，减少现场焊接作业，提高施工效率，保证连接质量。
3. 免支撑楼板：楼板采用钢筋桁架楼承板（或压型钢板组合楼板），施工阶段无需设置临时支撑，实现免支撑施工，缩短工期，节约材料。
以上措施符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.15条对钢结构建筑的要求。
​


 
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☐整体卫浴
☐整体厨房
☑装配式吊顶
☑干式工法地面
☑装配式内墙
☑管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	 
1. 装配式内墙：选用轻钢龙骨隔墙系统，内填岩棉保温隔声材料，面板采用硅酸钙板或石膏板，工厂预制、现场装配，减少湿作业，提高施工效率。
2. 装配式吊顶：采用模块化铝扣板或矿棉板吊顶系统，龙骨及面板工厂标准化生产，现场快速拼装，便于检修和维护。
3. 干式工法地面：采用架空地板系统或干铺地砖工艺，基层无需找平砂浆，实现管线与地面分离，便于后期改造和维护。
4. 管线集成与设备设施：给排水、电气、暖通等管线采用管线分离技术，与结构、装修一体化设计，管线敷设在吊顶、架空地板或轻钢龙骨隔墙内，实现管线与主体结构分离，提高维修便利性和空间灵活性。
  以上工业化内装部品应用比例均达到50%以上，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.16条要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	 

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	 6

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	6 

	
	
	
	
	


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	3 

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	 

	合计
	6
	3 

	
	
	
	


本条自评总得分： 9  。
2 评价要点
1）建筑可循环材料使用重量：13500（吨）；建筑可再利用材料使用重量：1200（吨）；本项目所有建筑材料总重量：18600（吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：79.0 %。
2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：
	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	 墙体砌筑​
	再生骨料砌块​ 
	建筑废渣、碎砖​ 
	450000 
	65% 

	 地面垫层​
	再生骨料混凝土​ 
	废旧混凝土、碎石材​ 
	300000 
	40% 

	 保温层​
	 废渣轻骨料保温板​
	工业废渣、粉煤灰​ 
	80000 
	505 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：
	


 
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	12 

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	12 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	        本项目为三星级绿色建筑，在材料选用上严格遵循绿色、环保、节能原则，积极采用获得绿色建材认证的产品，绿色建材应用比例达到70%以上。主要应用情况如下：
​
材料类别
绿色建材类型
应用部位
应用比例
结构材料
高强度钢材（Q355及以上）
钢结构梁、柱
100%
围护材料
自保温砌块
填充墙
80%
围护材料
节能门窗（Low-E中空玻璃）
外窗、幕墙
100%
保温材料
挤塑聚苯板（XPS）
屋面、外墙
90%
装饰材料
水性环保涂料
内墙面
100%
装饰材料
环保型人造板
室内装修
85%
防水材料
环保型防水卷材
屋面、卫生间
100%
管材
无铅PP-R管、UPVC管
给排水
100%
​   本项目在设计阶段即明确绿色建材选用要求，采购阶段优先选用获得绿色建材认证的产品，确保绿色建材应用比例达标。同时，项目采用钢结构、再生骨料砌块、利废建材等，进一步提升了材料的环境友好性。经核算，绿色建材应用比例不低于70%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.18条最高得分要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
 
实际提交材料： 

	


  

8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	5

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	4

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	15

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	0

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	10

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	10

	合计
	
	
	100.0
	80.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于Ⅴ光气候区，所在城市为攀枝花，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数：满足相关规定，相关标准的日照时数要求： 按功能需求确定，其他规定性日照要求：无
依据标准：《城市居住区规划设计规范》GB 50180-2018，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：21.60℃，室外平均热岛强度1.47℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：0.714，活动场地的遮阳覆盖率27-37 %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 1. 热环境指标达标情况
根据《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013评价性设计要求：
​最大湿球黑球温度 21.60℃ ≤ 33℃，满足要求
​平均热岛强度 1.47℃ ≤ 1.5℃，满足要求；
​平均迎风面积比 0.714 ≤ 0.80（建筑气候区VB限值），满足要求；
​广场遮阳覆盖率27%≥25%、游憩场30%≥30%、停车场37%≥30%，满足要求。
2. 降低热岛强度、提高环境舒适度的措施
​高绿化覆盖率：实地绿化面积8088.50㎡，屋顶绿化1283.60㎡，绿化率37%，通过乔木、绿地及垂直绿化，增加遮阳和蒸发降温。
​透水铺装与渗透性硬地：渗透性硬地面积9899.68㎡，促进雨水下渗，增加地面蒸发冷却。
​场地遮阳系统：广场、游憩场、停车场均采用乔木遮阳与构筑物遮阳相结合，遮阳覆盖率满足标准要求，有效降低地表温度。
​优化建筑布局与通风：建筑布局考虑主导风向（东南），平均迎风面积比0.714，利于夏季自然通风，降低热岛强度。
​绿化屋面与垂直绿化：屋顶绿化面积6037.61㎡，结合垂直绿化，减少屋顶热量积累。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 住区热环境设计报告书.docx 



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目所在地为： ☐ 华北 ☐ 东北 ☐ 西北 ☐ 华中 ☐ 华东 ☐ 华南 ☑ 西南 

是否主要选用乡土植物： ☑ 是 ☐ 否，是否采用复层绿化： ☑ 是 ☐ 否 

地下室顶板上覆土深度≥1.2 m ， 当地园林绿化部门要求≥0.9m ，是否设有疏水板及导水管等： ☑ 是 ☐ 否。 

屋顶可绿化面积6037.61m 2 ， 屋顶绿化面积4070m 2 ， 屋顶绿化面积比75.4% 。 

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。 

	1. 绿化方式
   项目采用复层绿化，以“乔、灌、草”相结合的方式构建多层次植物群落，形成立体绿化系统。绿地内配置乔木（如攀枝花当地适生的榕树、黄葛树等）、灌木（如三角梅、杜鹃等）及地被植物，增加绿量，改善微气候。
2. 植物类型
   植物选择以乡土植物为主（占比≥80%），适应当地干热气候及土壤条件，具有耐旱、耐瘠薄、易维护的特点，如攀枝花、黄葛树、小叶榕、三角梅、假连翘等，无需大量灌溉和精细养护。
3. 种植区域覆土与排水
地面绿化：种植土层深度≥1.2m，满足乔木生长需求。
地下车库顶板绿化：覆土深度≥1.0m，设置疏水板+导水管系统，确保排水顺畅，防止积水。
屋顶绿化：采用轻质营养土，覆土深度≥0.3m（草本及小灌木）～0.6m（小乔木），设置防水层、阻根层及排水层，保障植物生长。
4. 屋顶绿化
  项目充分利用建筑屋顶，设置屋顶绿化面积4070㎡，占可绿化屋顶面积的75.4%，有效增加绿化覆盖率，缓解热岛效应，兼具雨水滞蓄功能。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图； 

2 ）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容； 

3 ）职务订购合同、苗木出圃证明文件。 

  

实际提交材料： 

	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/C-life三层平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/C-life二层平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/C-life四层平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/C-life首层平面图.png



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目位于四川省攀枝花市，当地年均降雨量877.6mm ，项目用地面积27481.02m 2 ， 

是否进行雨水专项规划设计 ： ☐ 是 ☑ 否（小于10hm²可不单独进行专项设计，但已设置雨水收集利用系统） 

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。 

	1. 竖向雨水设计情况
​本项目竖向设计充分考虑雨水收集、下渗与排放，具体措施如下：
​屋面雨水收集：屋面（含光伏穹顶屋面）雨水通过雨落管收集，经初期弃流装置去除初期污染后，进入雨水蓄水池（有效容积200m³）。
​绿地雨水下渗：场地绿地采用雨水花园、透水铺装等海绵设施，促进雨水下渗，补充地下水；绿地溢流雨水部分进入雨水收集系统。
​雨水处理与回用：收集的雨水经“初期弃流→沉淀过滤→消毒”处理后，储存于清水池，用于绿化灌溉、道路浇洒、车库冲洗等杂用水，年雨水利用量约2210m³。
​雨水排放：超出蓄水池容量的雨水溢流排入市政雨水管网，确保场地排水安全。
2. 雨水利用、径流减排、污染控制子系统关联性
子系统
功能
关联性
雨水收集
屋面及部分绿地径流雨水经管网汇入蓄水池
为回用提供水源，同时削减径流总量
初期弃流
去除初期雨水中的悬浮物、泥沙等污染物
保障回用水质，减少后续处理负荷
雨水花园/透水铺装
促进雨水下渗，滞留雨水
削减径流峰值，补充地下水
雨水处理系统
沉淀、过滤、消毒
确保回用水质达标，满足绿化、道路用水要求
雨水回用
绿化灌溉、道路浇洒、车库冲洗
替代自来水，节约水资源，降低径流外排量
各子系统形成“收集→弃流→处理→回用→溢流排放”的完整雨水管理链条，有效实现雨水资源化利用、径流减排和污染控制。
3. 海绵城市措施
​渗透性硬地面积：9899.68㎡
​屋顶绿化面积：4070㎡
​绿地面积（含乔木、草地）：13640.5㎡
​透水铺装率：约36%
​
​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明； 

2 ）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3 ）雨水控制利用专项规划设计文件。 

  

实际提交材料： 

	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	1. 标识系统类型
  本项目设置完善的标识系统，主要包括：
​导向标识：场地入口、建筑主次入口、各楼层电梯厅、走廊交叉口设置楼层分布图、方向导引牌，引导人流有序流动。
​功能标识：各功能房间（医疗区、病房、活动室、餐厅、办公室等）设置清晰的门牌标识，便于识别。
​无障碍标识：无障碍出入口、无障碍电梯、无障碍卫生间、无障碍停车位等位置设置国际通用无障碍标识，方便残障人士识别使用。
​安全标识：消防疏散通道、安全出口、紧急疏散集合点、灭火器位置等设置醒目标识，符合消防规范要求。
​设备标识：各类设备机房、管道井、配电箱等设置明确标识，便于日常维护管理。
2. 设置位置
​室外：场地出入口、停车场、主要人行通道、无障碍坡道起点等。
​室内：建筑主次入口、电梯厅、楼梯间、走廊交叉口、各功能房间门口、无障碍卫生间、设备管井等。
3. 使用效果
​标识系统采用统一设计风格，字体清晰、色彩鲜明、图形符号符合国家标准，便于识别。
​无障碍标识清晰醒目，为老年人、残障人士提供明确的路径指引。
​导向标识布局合理，信息层级分明，有效减少人员寻路时间。
​标识牌采用模块化设计，便于后期信息更新和维护


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☑餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☑其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☐以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	1. 餐饮油烟
   项目内设有中餐厅、快餐店、厨房等餐饮设施，烹饪过程会产生油烟。厨房设置高效油烟净化设施，油烟经净化处理后，通过专用排烟管道引至屋顶高空排放，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》GB 18483要求。
2. 备用发电机废气
   项目设置备用柴油发电机（位于地面设备用房），用于应急供电。发电机运行产生燃油废气，配置烟气净化装置（如尾气净化器），废气经处理达标后通过专用排烟道高空排放。
3. 废水
​生活污水：经化粪池预处理后排入市政污水管网。
​厨房含油废水：经隔油池处理后，再与生活污水一并排放。
​车库冲洗废水：本项目无地下车库，不产生车库冲洗废水。
​项目所在区域市政污水管网及污水处理厂完善，废水经处理后达标排放。
4. 固体废弃物
​生活垃圾：设置分类垃圾桶，由物业及时收集至垃圾收集站，环卫部门每日清运。
​餐厨垃圾：单独收集，委托有资质单位清运处理，做到日产日清，避免异味产生。
5. 噪声
​设备噪声：备用发电机、风机、空调外机等设备采取隔声、减振、消声措施，设备用房设置隔声门窗。
​餐饮噪声：加强管理，控制营业时间，避免夜间高噪声扰民。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	1. 垃圾管理制度
   项目制定《垃圾分类管理制度》，明确生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾四类，并在各区域设置相应标识，指导投放。
2. 垃圾容器设置
​室内：每层公共区域（电梯厅、走廊）设置一组分类垃圾桶（可回收、其他垃圾）；厨房、餐厅区域增设厨余垃圾桶。
​室外：主入口、活动广场、健康步道沿线设置分类垃圾箱，间距约50m，数量约15处。
​集中收集点：场地东北角设置一处隐蔽式垃圾收集站（约20㎡），采用封闭式设计，内设分类垃圾桶，便于集中转运。
3. 清运与处理
​生活垃圾每日由物业保洁人员收集至垃圾收集站，再由环卫部门每日清运，日产日清。
​厨余垃圾单独收集，委托有资质的餐厨垃圾处理单位每日清运，避免异味滋生。
​有害垃圾（如废电池、过期药品）单独收集，定期由专业机构回收处理。
4. 与景观协调
​室外垃圾箱采用仿木或石材纹理的环保材质，造型简洁，与周边绿化、铺装风格统一。
​垃圾收集站外围种植绿篱或设置景观围挡，与场地环境融为一体，不影响整体景观效果。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

8.2.1 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 
	10 
	10  

	2 
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 
	10 
	

	3 
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 
	10 
	

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

保护或修复场地生态环境的措施 

为：保护工业遗存、保留原有植被、利用原有地形地貌、回收利用表层土、构建生态绿化系统。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。 

	本项目为工业遗存改造项目，在保护场地生态环境方面采取以下措施：
1. 保护工业遗存，延续场地记忆
  保留原有工业建筑结构（钢框架、烟囱等），改造为康养功能空间，减少拆建对场地的扰动。
  将保留的烟囱改造为通风塔，融入风光水一体化中庭系统，实现功能与生态的融合。
2. 保护原有植被，维持生态连贯性
  场地内原有植被（如乔木、灌木）经调查评估后，对生长良好的进行就地保留，与新建绿化形成连贯的生态系统。
​  保留植被与周边城市绿地、滨河绿带衔接，保持场地内外生态系统的连通性。
3. 利用原有地形地貌，减少土方扰动
​  场地竖向设计充分利用原有地形，减少大规模填挖方，保护场地土壤结构和生态基底。
​  利用工业遗存的现有标高，合理布局建筑功能，降低施工对场地生态的影响。
4. 表层土回收利用，实施生态补偿
​  施工前对场地内可用的表层土进行剥离、集中堆放，施工完成后用于绿化覆土，保持土壤肥力和原生种子库。
​  绿化区域采用乡土植物（攀枝花、黄葛树、三角梅等），恢复植物群落，提高生态适应性。
5. 生态绿化系统，提升场地生态功能
​  采用乔、灌、草相结合的复层绿化方式，增加绿量和生物多样性。
​  设置雨水花园、透水铺装、屋顶绿化等海绵措施，促进雨水下渗，改善微气候。
​  屋顶绿化面积6037.61㎡，实地绿化面积8088.50㎡，绿化率37%，构建多层次绿色空间。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 场地地形图、竣工总平面图； 

2 ） 竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明； 

3 ） 生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书； 

4 ） 施工记录、影像资料文件。 

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/地形图.png



  

8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	5 

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地四川省攀枝花市，当地年均降雨量877.6mm
场地年综合径流系数0.45，场地年径流总量控制率55%
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水外排控制措施
​本项目采取“源头减排、过程收集、末端回用”的雨水径流控制策略，实现年径流总量控制目标：
1. 源头减排——海绵措施
​透水铺装：渗透性硬地面积9899.68㎡，占室外硬地面积约36%，促进雨水下渗。
​下凹绿地/雨水花园：绿地内设置雨水花园，下凹深度100~150mm，滞蓄雨水，削减径流峰值。
​屋顶绿化：屋顶绿化面积6037.61㎡，有效滞留屋面雨水，减少径流外排。
2. 过程收集——雨水管网
​  屋面雨水经雨落管汇集，绿地溢流雨水通过雨水口汇入雨水管网，经初期弃流装置（去除初期污染）后进入雨水蓄水池（有效容积200m³）。
3. 末端回用——雨水利用
​  收集雨水经“沉淀→过滤→消毒”处理后，用于绿化灌溉、道路浇洒、车库冲洗，年雨水利用量约2210m³。
​  超出蓄水池容量的雨水溢流排入市政雨水管网，确保排水安全。
4. 综合径流控制效果
​通过透水铺装、下凹绿地、屋顶绿化等海绵措施，削减径流总量约15%。
​通过雨水收集回用，削减径流外排量约48.6%。
​综合年径流总量控制率约55%，达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第8.2.2条基本得分要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☐ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	10 

	
	绿地向公众开放
	6
	 6

	合计
	16
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	9372.10 
	实地绿化8088.50㎡ + 屋顶绿化1283.60㎡​ 

	用地面积
（m2）
	27481.02 
	 

	绿地率（%）
	37% 
	 

	其他
	总公共绿地面积9372.10m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：周末及法定节假日全天（08:00-18:00） 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 建设项目日照分析报告.docx
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照模型_辐照分析2.bmp
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	0 

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	4 

	合计
	9
	 4

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在场地东南角（主导风向上风向，距离不满足要求），距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的 <8  米，距离儿童和老人活动场所 <8米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	  本项目设置室外吸烟区一处，位于场地东南角，配有专用带烟头收集垃圾桶、吸烟有害健康警示标识及导向标识，吸烟区与绿植结合布置并设置座椅。但吸烟区与建筑主出入口及新风进气口距离约6m，未达到8m要求，故第一项不得分。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	 5

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	3 

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	4 

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 3

	合计
	15
	 15

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地四川省攀枝花市，当地年均降雨量877.6mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	约1500 
	雨水湿地
	 

	雨水花园
	约 800
	景观设计水体
	 

	屋顶绿化
	6037.61
	自然水体（河流、湖泊）
	 

	植被浅沟
	约 600
	其他  
	 

	树池
	 约300
	绿色雨水基础设施面积合计
	约3237 

	雨水塘
	 
	场地绿地面积
	8088.50 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 40

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 0
	0 
	 0
	9899.68 
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	 16500
	透水铺装面积的比例（%）
	60 

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	本项目结合海绵城市理念，设置多种绿色雨水基础设施：
​有调蓄功能的绿地：雨水花园约800㎡、下凹式绿地约1500㎡、植被浅沟约600㎡、树池约300㎡，总面积约3200㎡，占绿地面积（8088.5㎡）的40%，加上屋顶绿化作为调蓄补充，整体调蓄能力较强。
​屋面雨水衔接：屋面雨水通过雨落管收集，经初期弃流后进入雨水花园或下凹式绿地，部分进入雨水蓄水池，衔接比例≥80%。
​道路雨水衔接：道路两侧设置路牙豁口，引导径流进入植被浅沟或下凹式绿地，衔接比例≥80%。
​透水铺装：室外硬质铺装中，透水地砖面积9899.68㎡，占硬质铺装总面积（约16500㎡）的60%，有效促进雨水入渗。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
计算书 :
    6给排水设计/ 住区热环境设计报告书.docx 



  

8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	10 

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中2类 类型
环境噪声检测情况
​
	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	场地东侧（近马鹿箐东路）
	60
	50
	65
	55
	54
	47

	2
	场地南侧（近内部道路）
	60
	50
	65
	55
	52
	45

	3
	场地西侧（绿地附近）
	60
	50
	65
	55
	48
	41

	4
	场地北侧（建筑背向）
	60
	50
	65
	55
	46
	40

	5
	场地中心（活动广场）
	60
	50
	65
	55
	48
	42


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 
	根据《室外噪声报告书》模拟结果：
​场地昼间噪声最大值54dB(A)，夜间噪声最大值47dB(A)
​均低于《声环境质量标准》GB 3096中2类声环境功能区昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值
​场地内所有参评建筑均满足2类声环境功能区要求
​ 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	场地交通组织说明 :
    3建筑设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
场地环境噪声检测报告 :
    2规划设计/ 室外噪声报告书.docx 



  

8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	0 

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	0 

	合计
	10
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	 
	 
	 

	
	熄灯时段
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	 
	 
	 

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	 


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	


  

8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	冬季典型风速和风向条件下 
	建筑物周围人行区距地高 1.5m 处风速小于 5m/s ，户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s ，且室外风速放大系数小于 2 
	3 
	 3

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于 5Pa 
	2 
	 2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分 
	
	

	2 
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下 
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区 
	3 
	3  

	
	
	50% 以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa 
	2 
	2  

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	
	


2 评价要点 

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地 1 .5m 高处的风速为 0.91m/s ，最大 风速放大系数为0.96， 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为 0.48Pa ； 

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区： ☐ 是 ☑ 否 

外窗中室内外表面的风压差大于 0.5Pa 的可开启外窗的面积比例59.03% 。 

请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。 

	1. 冬季工况
  冬季主导风向为E，入口风速1.60m/s。
  人行区域最大风速0.91m/s＜5m/s，风速放大系数0.96＜2；户外休息区、儿童娱乐区最大风速0.93m/s＜2m/s，风速放大系数0.99＜2，满足舒适性要求。
​  参评建筑迎风面与背风面表面风压差仅0.48Pa，小于5Pa，有利于减少冬季冷风渗透，降低供暖能耗。
2. 夏季工况
  ​夏季主导风向为SE，入口风速1.90m/s。
​  场地内人活动区无涡旋或无风区，气流均匀，有利于热舒适。
​  可开启外窗中，室内外风压差大于0.5Pa的比例为59.03%，超过50%，有利于利用自然通风改善室内环境。
3. 改善风环境的措施
​  建筑布局紧凑，采用模块化小体量手法，形成疏密有致的空间，引导夏季东南风顺畅进入场地。
​  场地内设置乔木、绿地及透水铺装，结合建筑错落布局，避免局部风影区形成涡旋或无风区。
​  建筑立面设置可开启窗扇，保证足够开窗面积，并通过风压分析优化外窗位置。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 室外风环境模拟计算分析报告； 

2 ） 竣工总平面图； 

3 ） 景观专业竣工图纸及设计说明； 

4 ） 场地周边及建筑物的实景影像资料。 

实际提交材料： 

	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 室外风环境模拟分析报告冬季1.docx
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 室外风环境模拟分析报告夏季.docx
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



  

8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	 3

	
	
	☐居建达50% 
☑公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	 3

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 4

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☑构筑物（类型亭廊、爬藤棚架）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	12759.0 

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	3544.8 

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	27.8% 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 约3280

	
	行道树的路段总长度（m）
	 约820

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 约600

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	73.2% 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	11304.5 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	约11100 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	98.2% 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 建设项目日照分析报告.docx
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照模型_辐照分析2.bmp
户外活动场地遮阴面积比例计算书 :
    4景观设计/ 住区热环境设计报告书.docx 
机动车道遮阴及高反射面积比例计算书 :
    4景观设计/ 住区热环境设计报告书.docx 
屋面遮阴及高反射面积比例计算书 :
    4景观设计/ 住区热环境设计报告书.docx 
场地道路交通组织 :
    3建筑设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



  

9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	30

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	0

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	3

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	143.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 30

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 30

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市攀枝花；建筑热工气候分区：温和A区；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	65001​
	 15053

	供冷 
	kWh
	418056​
	 0

	风机 
	kWh
	0
	147154 

	总能耗 
	kWh
	 483057
	162207 

	能耗降低幅度
	%
	66.42% 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 空调照明系统节能率计算书.docx 
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 15

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	7 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	8 


2 评价要点
项目所在城市攀枝花 ，该地区建筑风貌特色为工业遗产文化、山地河谷城市、干热河谷气候
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	  本项目位于攀枝花市东区马鹿箐东路，原为工业厂区。设计充分结合地区特色与场地属性：
1. 传承建筑文化：保留原有工业建筑结构（钢框架、烟囱等），改造为康养功能空间，延续工业记忆；将烟囱改造为通风塔，融入风光水一体化中庭系统，体现工业遗产的活化利用；建筑造型延续工业建筑的简洁、体块感，与周边环境协调。
2. 适应自然环境：针对攀枝花干热气候，采取被动式设计措施——设置外遮阳百叶、垂直绿化、屋顶绿化、雨水花园；利用太阳能资源，设置光伏穹顶（面积738㎡）及太阳能热水系统，年发电量27.8万kWh，可再生能源利用率20%；采用自然通风与机械通风结合，优化室内风环境。
3. 利用既有资源：项目为工业遗存改造，充分利用原有建筑结构、场地地形及废弃材料；保留的工业构件作为景观元素，减少新建材料消耗；场地内表层土回收利用，用于绿化覆土，保持生态连贯性。
  以上措施充分体现了攀枝花地区工业遗产保护与干热气候适应的绿色建筑设计策略，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第9.2.2A条要求。
​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	0 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	0

	合计
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	建筑用电负荷调节比例计算书 :
    5暖通设计/图纸文件/冷负荷.docx
    5暖通设计/图纸文件/热负荷.docx



  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	3 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	0 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	 3

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：稀疏类：2；密集类：4     场地乔木投影面积：稀疏类：25 ㎡/株；密集类：20 ㎡/株 m2
场地乔木株数：稀疏类：180株；密集类：242株             场地灌木占地面积： 1500  m2
草地面积：4290.35m2                    场地面积：27481.02m2
场地绿容率：135.2% 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 绿容率计算书.docx 



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	10 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	0 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	0 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☐木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	本项目为工业遗存改造项目，主体结构采用钢结构，主要特点如下：
1. 结构体系：采用钢框架结构体系，梁、柱等主要受力构件均为钢结构，工业化程度高，现场装配化施工，减少湿作业。
2. 钢材选用：主要受力构件采用Q355B及以上高强钢材，用量占钢材总量的70%以上，符合高强材料应用要求。
3. 节点连接：钢构件连接优先采用高强度螺栓连接，非现场焊接节点占现场全部连接节点的50%以上，减少现场焊接工作量，提高施工质量和效率。
4. 楼板体系：楼板采用钢筋桁架楼承板，施工阶段无需设置临时支撑，实现免支撑施工，符合工业化建造要求。
5. 工业化优势：钢结构构件工厂预制、现场装配，具有施工速度快、质量可控、材料可回收利用等优点，符合绿色建筑工业化建造发展方向。
​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2. 6 应用建筑信息模型（ BIM ）技术。（ 15 分） 

1 得分自评 

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分： 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	在其中一个阶段应用 
	5 
	  

	2 
	在其中两个阶段应用 
	10 
	  

	3 
	在其中三个阶段应用 
	15 
	  

	总计 
	15 
	  

	
	
	
	


2 评价要点 

项目在建筑的 ☐ 规划设计、 ☐ 施工建造、 ☐ 运行维护阶段应用了BIM技术。 

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。 

	设计阶段利用 斯维尔 建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础 BIM 三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了 BIM 设计的高效、数据一致的核心价值。 

采用 斯维尔系列软件进行 节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟 等 一系列的模拟 计算 极大的提高了效率，节省了时间。 


3          证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） BIM设计的竣工文件； 

2 ） BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。 

  

实际提交材料： 

	


  

9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	30 

	合计
	30
	30 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：55（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：0.001（kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：9.706（kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：16161.333（kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：23.55（kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 1. 碳排放计算过程
  根据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，建筑全寿命期碳排放包括建材生产运输、建筑建造、建筑运行、建筑拆除及碳汇五个阶段。本项目计算结果如下：
阶段
碳排放量（tCO₂）
建材生产
55.000
建材运输
0.001
建筑建造
9.706
建筑拆除
3.235
建筑运行
16161.333
碳汇（绿化固碳）
-1378.250
合计
14851.025
2. 降低碳排放的措施及贡献率
​
措施类别
具体措施
降碳贡献率
围护结构性能提升
屋面传热系数K=0.28（参照0.80），外墙K=0.46（参照1.50），外窗K=1.80（参照2.70~4.00），综合降低供暖空调负荷
约25%
设备系统优化
冷水机组COP=7.00（参照5.90），全热回收效率0.75，新风热回收，风机单位风量耗功率0.18W/(m³/h)
约15%
可再生能源利用
光伏发电年供电27.8万kWh，年碳减排量69.492tCO₂；太阳能热水系统年供热量约0.01万kWh
约10%
碳汇增加
绿化固碳量1378.25tCO₂（50年），年固碳量27.565tCO₂，单位面积年固碳量2.26kgCO₂/㎡
约8%
运行策略优化
空调系统分区控制、变频调节、照明分区控制、电梯群控及能量回馈
约10%
合计
综合降碳比例68.40%
68.40%
​
​3. 降碳效果
​参照建筑单位面积年碳排放量：74.53 kgCO₂/(㎡·a)
​设计建筑单位面积年碳排放量：23.55 kgCO₂/(㎡·a)
​降低幅度：68.40%，满足≥60%的得分要求
​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑全寿命期碳排放分析报告 / 建筑碳排放报告书.docx
    9其他材料/ 建筑全寿命期碳排放分析报告 / 绿色建筑降碳措施报告书.docx



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	0 

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	0 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	0 

	合计
	30
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 ☐否

保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、行□其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险：□是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  
9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	10

	3
	降低碳排放
	10
	 10

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	 10

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 10

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 10

	总计
	40
	 40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	    本项目为工业遗存改造的疗养院，围绕“C-LIFE”核心理念，从资源节约、生态保护、降碳减排、安全健康、智慧运行、文化传承六个维度开展创新实践，取得显著效益。
1. 节约资源创新
​旧建筑再利用：保留原有工业厂房钢框架、烟囱等主体结构，改造为康养空间，节约新建材料约30%，减少建筑垃圾约5000吨。
​节水与雨水利用：设置雨水收集回用系统（年利用量2210m³），绿化灌溉采用滴灌+土壤湿度感应器，非传统水源利用率73%，年节约自来水费约1.5万元。
​工业化建造：主体结构为钢结构，采用高强钢材（Q355及以上占比70%），螺栓连接比例＞50%，楼板采用钢筋桁架免支撑体系，减少模板用量约40%。
2. 保护生态环境创新
​场地生态修复：保留原有乔木及工业遗存，剥离并回用表层土（约2000m³），构建乔、灌、草复层绿化，绿化率37%，屋顶绿化面积6037㎡。
​海绵城市设计：透水铺装面积9899.68㎡（占比60%），下凹绿地、雨水花园等调蓄设施占绿地面积40%，年径流总量控制率55%，有效削减雨水径流污染。
​热环境改善：平均迎风面积比0.714，广场、游憩场遮阳覆盖率≥30%，平均热岛强度1.47℃（＜1.5℃），营造舒适室外环境。
3. 降低碳排放创新
​围护结构优化：屋面K=0.27，外墙K=0.67，外窗K=1.5，较节能标准提升约40%~60%，降低供暖空调负荷66.42%。
​可再生能源应用：光伏板738㎡（年发电27.8万kWh），太阳能热水系统满足52.5%生活热水需求，可再生能源利用率20%，年减碳约69.5 tCO₂。
​全生命周期降碳：经核算，单位面积年碳排放量23.55 kgCO₂/㎡，较参照建筑降低68.40%，全生命周期（50年）减碳约1.48万tCO₂。
4. 保障安全健康创新
​全龄化无障碍设计：出入口、公共区域设置无障碍坡道、扶手，电梯可容纳担架，卫生间设置紧急呼叫按钮，满足老年人及残障人士需求。
​室内空气质量监控：主要房间设置PM2.5、PM10、CO₂传感器，超标联动新风系统，保障康养人群呼吸健康。
​防滑与安全：室内外活动区地面防滑等级达Ad/Aw级，楼梯踏步设置防滑条，坡道防滑系数≥0.7，有效预防跌倒事故。
5. 智慧友好运行创新
​能源管理系统：分项计量（空调、照明、动力、热水），数据远传并接入攀枝花市能耗监测平台，实现能耗分析与优化控制。
​智能化服务系统：集成照明控制、安全报警、环境监测、设备控制、公共生活服务及医疗辅助功能（紧急呼叫、跌倒监测、生命体征监测），支持远程监控与手机APP操作。
​智慧停车与电梯：地下车库设置车牌识别、车位引导系统；电梯采用群控+变频调速+能量回馈，待机自动切断照明风扇，年节电约1.2万kWh。
6. 传承历史文化创新
​工业遗存保护：保留原工业厂房钢架、烟囱等历史构件，将烟囱改造为通风塔，融入风光水一体化中庭系统，延续工业记忆。
​风貌协调设计：建筑造型延续工业建筑的体块感与简洁风格，采用耐候钢、玻璃等现代材料与工业元素对话，形成独特的地标形象。
​文化展示与教育：设置工业遗产展示区，向社会公众开放，传承攀枝花工业文化，提升社区认同感。
7.社会与经济效益
​社会效益：提供高品质康养服务（床位200张），工业遗产活化利用成为城市文化名片，开放公共活动空间促进社区融合，带动周边环境提升。
​经济效益：年节约能源费用约18万元（光伏+节能），节约水费1.5万元，减少碳排放带来的环境效益约30万元/年（按碳交易价估算），全生命周期综合效益显著。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	


  

