6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	2


	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	102.0
	67.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计： ☑ 是 ☐ 否 

无障碍步行系统是否联通、连续： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。 

	1. 建筑出入口无障碍设计
建筑主入口及次入口均设置无障碍坡道，坡道坡度符合《无障碍设计规范》GB 50763要求（坡度≤1:12），宽度≥1.20m，两侧设置扶手。
建筑入口平台平整、无高差，与室外人行道平顺衔接。
2. 场地内部无障碍步行系统
场地内人行步道宽度≥1.50m，路面平整、防滑，纵坡≤2.5%，横坡≤1.0%。
各功能区域（医疗区、居住区、活动区）之间通过无障碍通道连通，无高差阻隔。
场地内绿地、广场、游憩场均与主步道无障碍连接。
3. 场地与城市道路的无障碍衔接
场地出入口与市政人行道连接处设置无障碍坡道，实现场地内外无障碍步行系统的连续贯通。
场地地势平坦（自然地形高差约0.9m，通过缓坡处理），满足无障碍通行要求。
4. 无障碍设施配置
场地内设置无障碍停车位（靠近建筑出入口）。
主要人行通道沿线设置盲道及提示盲板，引导视觉障碍者安全通行。​建筑主要出入口设置无障碍标识，便于识别。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容； 

2 ）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容； 

3 ）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计； 

4 ）无障碍设计重点部位的实景照片。 

  

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	  本项目位于四川省攀枝花市东区马鹿箐东路，场地人行出入口500m范围内设有多个公共交通站点，具体如下：
​
站点名称
距场地出入口距离
公交线路
站点1
32米
108路
站点2
206米
3路
站点3
242米
108路、3路等
​
​线路说明：
​108路：连接创力巷至马鹿箐，途经东风、螺丝嘴、计量站、冶材公司、钒氮合金厂、炉料厂、钒制品厂等站点。
​3路：连接渡口大桥北至小攀枝花，途经攀钢总医院、马坎、密地村、瓜子坪等站点。
结论：
​场地人行出入口500m范围内设有3个公共交通站点，包含2条及以上公交线路（108路、3路）。
​满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第6.1.2条控制项要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 68 —113 辆​
	228 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	≥23（按总车位数10%计）​ 
	23 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 ≥5（按总车位数2%计）​
	 5
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	1. 机动车停车位设置
本项目机动车停车采用全地下方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不挤占地上步行空间和活动场所。地下车库共设置机动车停车位228个，其中：
​普通停车位：200个
​电动汽车停车位：23个（占总车位10.1%）
​无障碍汽车停车位：5个（占总车位2.2%）
电动汽车停车位集中设置在靠近车库出入口和充电设施配电房位置，便于管线敷设和使用管理。无障碍汽车停车位设置在靠近建筑出入口电梯厅的位置，地面平整、防滑，设有明显标识，通道宽度≥1.20m，满足《无障碍设计规范》GB 50763要求。
2. 停车方式
地下车库采用垂直式停车为主，停车位尺寸符合《车库建筑设计规范》JGJ 100要求（标准车位2.5m×5.3m，无障碍车位3.5m×5.3m）。
车道宽度：单车道≥4.0m，双车道≥6.0m，满足车辆通行及消防要求。
电动汽车停车位设置充电桩专用标识，并涂刷绿色地面标识，便于识别和管理。
3. 充电设施配置
本项目设置电动汽车充电设施，按总车位数的10%配置23个充电桩（交流慢充为主，部分为直流快充）。充电桩采用智能充电管理系统，支持扫码充电、远程监控、费用结算、预约充电等功能。
其余机动车停车位均预留充电设施安装条件，包括：
（1）预留电缆桥架敷设空间；
（2）预留配电容量（总容量按总车位数的30%预留）；
（3）预留电表箱安装位置；
（4）预留管线通道至每个车位。
   4. 停车场管理
（1）采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，实现车辆出入管理、车牌识别、车位引导等功能。
（2）地下车库出入口设置一进一出道闸，配置临时发卡器、高清车牌识别摄像头，卡片回收由人员手动完成，支持临时车辆收费管理。
（3）地下车库出入口岗亭设置管理电脑，配置车辆管理系统软件，可实现车位状态实时监控、车辆进出记录查询、收费管理等功能。
（4）电动汽车充电桩接入智能充电管理平台，可远程监控充电状态、统计用电量、设置充电时段，实现错峰充电。
（5）无障碍车位设置专用标识牌，并纳入车辆管理系统，禁止普通车辆占用，由物业统一巡查管理。
（6）地下车库设置车位引导系统，通过车位上方指示灯显示车位空余状态，引导车辆快速停放。
   5. 消防与安全
   地下车库按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067设置消防设施，包括自动喷水灭火系统、消火栓系统、灭火器、应急照明、疏散指示标志等。
   电动汽车充电区设置火灾自动报警系统和视频监控系统，充电桩具备过载保护、漏电保护、温度监测等功能，确保充电安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	1. 自行车停车场所设计情况
本项目在地面设置非机动车停车位，充分满足疗养院员工、访客及部分疗养人员的自行车停放需求。
​停车位置：非机动车停车区设置在场地次入口附近，临近人行通道，方便出入。具体位置详见总平面图（主入口西侧、次入口东侧）。
​停车规模：非机动车停车位数量按《攀枝花市建设项目停车位配建标准》及项目实际需求配置，设计值为286辆（按地上建筑面积11304.5㎡、每100㎡配2.5辆估算），满足规范要求。
​停车方式：采用自行车停车棚形式，车棚采用轻钢结构，顶棚为遮阳透光材料，既能遮阳避雨，又不影响采光。
​地面铺装：停车区域地面采用透水混凝土或防滑地砖，平整坚实，设置坡向排水，避免积水。
​标识引导：场地入口及主要通道设置自行车停放引导标识，便于使用者快速找到停车区域。
2. 停车管理
​自行车停车区设置固定停车架（双排式或螺旋式），每辆车可单独锁止，防止倾倒。
​停车区安装视频监控系统，保障车辆停放安全。
​由物业统一管理，定期巡查，确保停车秩序。
​停车棚内设置照明设施，满足夜间停放需求。
​停车区与机动车停车区物理隔离，避免相互干扰，确保安全。
3. 无障碍考虑
​靠近建筑出入口位置设置无障碍自行车停车位（宽度≥1.20m，便于轮椅及助行器使用者停放非机动车）。
4. 与场地设计协调
​自行车停车区与地面绿化、活动空间有机结合，不影响场地整体景观效果。
​停车区位于场地出入口附近，与城市慢行系统衔接，鼓励绿色出行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 本项目设置建筑设备管理系统（BAS），对主要机电设备进行自动监控与管理，具体如下：
1. 监控范围：
​暖通空调系统：对空调机组、新风机组、风机盘管等进行启停控制、温度监测、运行状态监控。
​照明系统：公共区域（走廊、大堂、地下车库）照明采用智能照明控制，按时间表自动启闭，部分区域结合人体感应控制。
​光伏发电系统：对屋顶光伏发电系统进行发电量监测、逆变器状态监控、并网运行管理。
​充电桩系统：对电动汽车充电桩进行实时监控，包括充电状态、电量统计、故障报警等。
​给排水系统：对生活水箱水位、水泵运行状态、管网压力进行自动监测与控制。
​电梯系统：对电梯运行状态、故障报警、能耗监测进行集中管理。
2. 管理功能：
​集中监控：在消防控制室设置监控主机，实现设备运行状态集中显示、远程启停、参数设置。
​能耗统计：对水、电、光伏发电等能耗进行分类分项计量，自动生成报表，支持能耗分析与优化。
​报警管理：设备故障或参数超限时，系统自动声光报警，并推送信息至管理人员。
​时间表控制：设备按预设时间表自动运行（如新风机组白天运行、夜间关闭），实现节能运行。
​数据记录：系统自动记录设备运行数据，保存不少于1年，便于追溯和分析。
3. 智能化集成：
​建筑设备管理系统与消防系统、安防系统、停车场管理系统实现信息互通，在消防控制室统一管理。
​预留与楼宇自控系统（BAS） 的接口，未来可扩展至智慧建筑管理平台。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 本项目设置信息网络系统，包括业务信息网和智能化设施信息网，具体如下：
1. 业务信息网（办公内网）
​为行政办公、医疗管理、档案管理等提供数据传输平台。
​采用万兆主干、千兆到桌面的以太网架构，核心交换机设置在中心机房。
​覆盖主要功能房间（办公室、会议室、医疗区、档案室等），满足日常办公、数据交换、互联网访问需求。
2. 智能化设施信息网（设备专网）
​为建筑设备管理系统（BAS）、安防监控系统、门禁系统、停车场管理系统、充电桩管理系统等提供专用网络通道。
​与业务信息网物理隔离，确保设备系统运行安全。
​采用千兆工业级交换机组网，保障设备数据实时采集与传输。
3. 网络覆盖与接入
​主要功能区域（客房、病房、公共活动区、医疗区）实现无线Wi-Fi全覆盖，满足疗养人员及访客上网需求。
​网络系统支持IPv6，具备良好的扩展性和兼容性。
4. 管理功能
​设置中心机房，配备服务器、存储设备、网络安全设备（防火墙、入侵检测系统）。
​采用统一网络管理平台，实现网络设备集中监控、流量管理、安全策略配置。
​网络系统支持远程运维，便于后期维护管理。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	4 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	108路 
	32 
	创力巷→马鹿箐​ 
	☑已建 ☐规划

	 3路
	 206
	渡口大桥北 → 小攀枝花​ 
	☑已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	1. 场地内交通组织
​本项目采用人车分流的交通组织方式：
​机动车全部采用全地下停车，地面不设机动车道，有效保障行人安全。
​地面人行系统与绿化、活动场地有机结合，形成连续的步行网络。
​场地出入口设置于马鹿箐东路，与城市道路顺畅衔接。
2. 场地与公共交通站点之间的交通流线
本项目场地人行出入口500m范围内设有3个公交站点：
​
站点名称
距场地出入口距离
公交线路
站点1
32米
108路
站点2
206米
3路
站点3
242米
3路
​站点1（32米）：108路途经创力巷、东风、螺丝嘴、计量站、冶材公司、钒氮合金厂、炉料厂、钒制品厂、马鹿箐等站点。
​站点2（206米）：3路途经渡口大桥北、攀钢总医院、马坎、密地村、瓜子坪、小攀枝花等站点。
​  场地出入口与各公交站点之间均设有连续的人行通道，步行路径清晰、无障碍设施完善，方便使用者便捷到达公交站点。

3. 交通便利性评价
​场地出入口步行至最近公交站点仅32米，小于300米；
​800m范围内设有2条及以上公交线路（108路、3路）；
​场地周边公交站点覆盖多个方向，可便捷到达攀钢总医院、东风、瓜子坪、小攀枝花等区域。
结论：本项目场地内采用人车分流，与公共交通站点之间交通流线便捷、步行距离短，交通组织合理，满足绿色建筑评价标准要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	5 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	3 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	本项目为疗养院，建筑室内公共区域（走廊、大厅、医疗区等）的墙、柱阳角均采用圆角处理，避免磕碰；卫生间、走廊及主要出入口均设置安全抓杆或扶手。建筑内设有一部可容纳担架的无障碍电梯（轿厢尺寸满足担架进出要求），满足全龄化及应急救护使用需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/C-life三层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life首平面图 .pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life二层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life四层平面图.pdf
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



  

6 .2. 3 提供便利的公共服务。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	☐   

居住建筑 
	☐ 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过 300m 

☐ 场地出入口到达小学的步行距离不超过 500m 

☐ 场地出入口到达中学的步行距离不超过 1000m 

☐ 场地出入口到达医院的步行距离不超过 1000m 

☐ 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过 800m 

☐ 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过 500m 

☐ 场地周边 500m 范围内具有 3 种及以上的商业服务设施 
	满足 4 项 
	5 
	  

	
	
	满足 6 项及以上 
	10 
	

	☐   

公共建筑 
	☑ 建筑内兼容 2 种及以上面向社会的公共服务功能 

☑ 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间 

☑ 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10% 

☑ 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库） 

☑ 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 
	满足 3 项 
	5 
	10  

	
	
	满足 5 项 
	10 
	

	
	
	
	
	


2 评价要点 

住区场地 1000m 范围内的公共服务设施 

	类别 
	名称 
	距主要出入口 

步行距离（ m ） 
	是否集中设置并向周边居民开放 

	☐ 教育 
	  
	  
	  

	☐ 医疗卫生 
	  
	  
	  

	☐ 文化体育 
	  
	  
	  

	☐ 商业服务 
	  
	  
	  

	☐ 金融邮电 
	  
	  
	  

	☐ 社区服务 
	  
	  
	  

	☐ 市政公用 
	  
	  
	  

	☐ 行政管理 
	  
	  
	  


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	1处
	满足会议、培训、交流需求
	疗养人员、工作人员、社会团体

	健身设施
	1处（运动设施）
	提供健身、康复锻炼场所
	疗养人员、周边居民

	餐饮服务设施
	1处（咖啡休憩）
	提供餐饮、茶歇、社交空间
	疗养人员、访客、社会公众

	医疗康复设施
	1处（医疗区）
	提供基础医疗、康复护理服务
	疗养人员、周边社区

	交往空间
	1处（公共活动广场）
	提供社交、休闲、活动场所
	疗养人员、社会公众

	休息空间
	多处（健康步道、绿地）
	提供休憩、散步、观景空间
	疗养人员、社会公众


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	1处（运动设施）
	提供健身、运动、康复锻炼
	全天
	是

	文化设施
	1处（咖啡休憩）
	提供休闲、社交、文化体验
	09:00-21:00
	是

	公共广场
	1处（公共活动广场）
	提供集会、活动、休闲空间
	全天
	是

	公共绿地
	1处（实地绿化8088.50㎡）
	提供绿化景观、散步休憩
	全天
	是

	健康步道
	1条
	提供健步走、康复散步路径
	全天
	是


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。 

	室外活动场地开放说明
1. 场地类型及规模
本项目室外活动场地主要包括：
运动设施场地：位于场地东侧，设置健身器械区、小型活动场地，可供体育锻炼、康复活动使用。
公共活动广场：位于建筑主入口前区，面积约800㎡，地面采用防滑铺装，可满足集会、活动、休闲等需求。
健康步道：环绕场地设置，全长约300m，宽1.5m，地面平整防滑，两侧设置休息座椅。
2. 开放对象
上述室外活动场地在特定时段向周边社区居民免费开放，主要服务对象包括：
周边居住区居民（尤其是老年人、儿童）；
周边企事业单位职工；
社会公众（非疗养院入住人员）。
3. 开放时间与管理办法
场地类型
开放时间
管理办法
运动设施场地
周末及法定节假日 08:00-18:00
由疗养院后勤处统一管理，设置开放时间标识，安排专人巡查
公共活动广场
周末及法定节假日 全天
开放式管理，不设门禁，由物业安保负责秩序维护
健康步道
周末及法定节假日 全天
开放式管理，与场地内部步行系统连通，设置引导标识
4. 具体实施办法
​管理责任：由疗养院后勤处（或物业管理部门）负责室外活动场地的开放管理、设施维护、安全巡查等工作。
​使用规则：在场地入口处设置《场地使用须知》，明确开放时间、使用要求、安全注意事项。
​设施保障：运动器械定期检修，确保安全使用；广场及步道设置夜间照明，保障夜间使用安全。
​应急管理：如遇大型活动、维修保养或特殊天气，临时调整开放时间，提前在场地入口公示。
5. 绿色建筑贡献
   本项目室外活动场地向社会开放，体现了公共资源的共享理念，有助于促进社区融合、提升居民生活品质，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第6.2.3条关于“建筑向社会公众提供开放的公共活动空间”的要求。
​​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 竣工总平面图； 

2 ） 公共服务设施布局图及位置标识图； 

3 ） 设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。 

  

实际提交材料： 

	公共服务设施布局图及位置标识图 :
    2规划设计/ 公共服务设施布局图及位置标识图 / 总平公共服务图.png
    2规划设计/ 公共服务设施布局图及位置标识图 / 公共停车.png
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



  

6 .2. 4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（ 5 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过 300m 
	3 
	0  

	2 
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过 500m 
	2 
	2  

	合计 
	5 
	2  

	
	
	
	


2 评价要点 

场地周围是否有城市公共开敞空间： ✔ 是 ☐ 否 

是否有中型多功能运动场地： ✔是 ☐ 否 

	城市公共开敞空间 / 中型多功能运动场地 
	场地出入口至开敞空间的步行距离（ m ） 
	已建 / 规划 

	 马鹿箐老年活动中心
	 69
	 ✔已建 ☐ 规划 

	 攀宏游泳池
	431  
	✔ 已建 ☐ 规划 

	 凤凰花公园
	 899
	✔ 已建 ☐ 规划 

	
	
	


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑总平面竣工图； 

2 ） 场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识； 

3 ） 步行路线图及开敞空间出入口实景照片。 

  

实际提交材料： 

	场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



  

6 .2. 5 合理设置健身场地和空间。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5% 
	3 
	 3

	2 
	设置宽度不少于 1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m 
	2 
	2  

	3 
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3% 且不少于 60m 2 
	3 
	3  

	4 
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m 
	2 
	2  

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

是否设置健身场地和空间： ☑ 是 ☐ 否 。若是，设置类别为： 

☑ 室外健身场地，其规模为：150m 2 ， 占总用地面积的比例为：0.55% 

☑ 室内健身场地，其规模为：392m 2 ，占地上建筑面积的比例为：1.43% 

☑ 专用健身慢行道，其设置规模为：长 300m，占用地红线周长的比例为： 35% 

☐ 其他          

请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。 

	 1. 室外健身场地
位置：场地东侧
类型：设置健身器械区、小型活动场地
功能：满足疗养人员及周边居民的体育锻炼、康复活动需求
规模：约150㎡，配备扭腰器、漫步机、上肢牵引器等适老健身器材
2. 专用健身慢行道
位置：环绕场地设置
长度：约300m，宽度1.5m
材质：透水混凝土或防滑铺装，平整舒适
功能：满足健步走、慢跑、康复散步等需求，沿途设置休息座椅、照明设施
开放：向社会公众免费开放（周末及节假日）
3. 使用效果
健身场地与绿地、广场结合，形成连续的活动空间，鼓励健康生活方式
健身设施配置充分考虑老年人、康复人群的使用需求，安全便捷
健康步道与场地景观融合，提升步行舒适度，促进日常锻炼

​



项目是否设有楼梯 ： ✔ 是 ☐ 否 

若是，设置位置为：各层楼梯间 ，是否靠近主出入口：✔ 是 ☐ 否 ，距离主出入口的距离为：30m

是否具备： ✔ ​自然光充足 ✔ 良好的视野 ✔ 人体感应灯 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路； 

2 ） 装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局； 

3 ） 建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容； 

4 ） 健身设施的相关产品说明书。 

  

实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/总平公共服务图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/C-life三层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life首平面图 .pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life二层平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/C-life四层平面图.pdf



  
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理 
	8 
	8  

	合计 
	8 
	8  

	
	
	
	


2 评价要点 

以下实行能耗分项计量的部分： ☑ 空调冷热源 ☑ 输配系统 ☑ 照明插座 ☑ 动力 ☑ 特殊用电 ☐ 其他 

能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。 

	1. 自动远传计量系统设置
本项目设置分类、分级用能自动远传计量系统，对建筑内各类能耗进行实时监测与计量：
​（1）计量方式：采用智能远传电表、水表，通过数据采集器将能耗数据上传至能源管理平台。
​（2）分项计量：
​①空调冷热源：空气源热泵机组、新风机组用电单独计量。
​②输配系统：空调循环水泵、风机等输配设备用电单独计量。
​③照明插座：公共区域照明、办公插座、室外照明等分类计量。
​④动力：电梯、给排水泵、风机等动力设备用电单独计量。
​⑤特殊用电：医疗设备、信息机房、充电桩等特殊用电分类计量。
​（3）计量表计：选用符合国家标准的智能电表、水表，具备远传通信功能，支持Modbus、M-Bus等协议。
2. 能源管理系统功能
本项目设置能源管理系统，部署于消防控制室，实现以下功能：
​（1）实时监测：系统对各类能耗数据进行实时采集、显示，包括瞬时功率、累计用量、温度、压力等参数。
​（2）数据分析：
​①按日、月、年自动生成能耗报表，统计各类能耗用量及占比。
​②进行同比、环比分析，识别能耗异常情况。
​③对空调系统、照明系统等主要用能设备进行能耗趋势分析。
​（3）运行管理：
​①设置能耗报警阈值，超限时自动报警并推送信息至管理人员。
​②支持远程抄表、费用核算、能耗绩效考核等功能。
​③数据上传：能耗数据接入攀枝花市建筑能耗监测平台（或四川省建筑能耗监管平台），符合当地主管部门监管要求。
3. 使用效果
​通过能源管理系统，管理人员可实时掌握建筑能耗情况，及时优化设备运行策略，实现节能运行。
​分项计量数据为节能改造、绿色建筑运行评价提供数据支撑。
​系统具备良好扩展性，可接入光伏发电、储能系统等可再生能源计量模块。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容； 

2 ） 能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能； 

3 ） 相关产品型式检验报告； 

4 ） 能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。 

  

实际提交材料： 

	


  
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5 

	合计
	5
	5
	5 


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：5分钟/次（可调节）
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	1. 系统设置
本项目在主要功能房间（客房、病房、医疗区、活动室、办公室等）设置室内空气质量监控系统，具体如下：
​监测参数：PM10、PM2.5、CO₂浓度
​监测设备：采用室内新风除霾空调一体机，设备内置空气质量传感器，具备实时监测功能
​显示方式：设备面板设有液晶显示屏，实时显示当前PM10、PM2.5、CO₂浓度值
​数据存储：系统具备至少一年的监测数据存储能力，可导出历史数据供分析使用
​数据传输：监测数据通过有线网络（或无线传输）上传至物业管理系统平台，支持远程查看
2. 控制策略
​超标预警：当PM2.5浓度超过 35μg/m³（日均值）或CO₂浓度超过 1000ppm 时，系统自动发出声光报警，并在显示屏上提示
​联动控制：
​①系统与新风系统联动，当污染物浓度超标时，自动启动新风机组或提高新风换气次数
​②当CO₂浓度恢复正常（＜800ppm）后，系统自动恢复常规运行模式
​③分区控制：各主要功能房间独立控制，互不干扰
3. 使用效果
​①实时监测室内空气质量，保障疗养人员及医护人员的健康舒适
​②超标联动新风系统，实现按需通风，既保证空气质量，又节约能源
​③数据记录功能为后期运行管理、设备维护提供依据
4. 覆盖范围
​
区域类型
监测点数量
说明
客房/病房
每间独立监测
满足个性化需求
医疗区
每区域1个监测点
保障医疗环境
公共活动区
每层1个监测点
覆盖走廊、大厅、活动室
办公区
每间办公室独立监测
保障办公环境



3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	2 

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2 

	合计
	7
	7 


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
​
	水表编号
	用途
	安装位置

	WM-01
	生活用水（客房/病房）
	各楼层管井

	WM-02
	医疗区用水
	医疗区主管井

	WM-03
	厨房/餐饮用水
	厨房进水总管

	WM-04
	绿化灌溉用水
	室外绿化总阀井

	WM-05
	车库冲洗用水
	地下车库进水总管

	WM-06
	空调补水
	空调机房

	WM-07
	市政引入总表
	场地入口水表井


是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为 4.2%
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
1. 用水分项计量系统
   本项目按用途分级设置远传水表，实现用水分类、分级计量。市政引入总管设置总表，各用水单元（生活用水、医疗区、厨房、绿化灌溉、车库冲洗、空调补水等）设置分表，分级计量水表安装率达100%。采用智能远传水表，通过数据采集器将用水数据上传至物业管理系统平台，实现实时监测、自动抄表。
2. 管网漏损监测与整改
   系统每日夜间自动分析用水数据，识别潜在漏损。经系统监测分析，管道漏损率控制在 4.2%（低于5%的限值要求）。系统自动推送漏损报警信息至管理人员，维修人员接报后及时响应排查整改，每月生成漏损分析报告，指导管网维护。
3. 水质在线监测系统
   本项目设置水质在线监测系统，对生活饮用水、游泳池水、空调冷却水的水质指标（pH、余氯、浊度、菌落总数等）进行实时监测，数据连续记录并保存不少于1年，用户可通过物业管理系统随时查询水质信息。
4. 管材选用
   生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热塑型材，采用热熔连接。室内排水管（含出户管）采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用蝶阀或闸阀。消防管阀门采用蝶阀或闸阀，且有明显的开启标志。
5. 水压控制
   给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在 0.1～0.20MPa 之间，有效减少管网漏损风险。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等 3 种及以上的服务功能 
	3 
	3  

	2 
	具有远程监控的功能 
	3 
	3  

	3 
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 
	3 
	3  

	合计 
	9 
	9  

	
	
	
	


2 评价要点 

是否采用智能化服务系统： ☑ 是 ☐ 否
	分类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	智能面板/手机APP
	物联网、无线通信
	☑ 是 □ 否

	照明控制
	时控/感应/手机APP
	智能照明系统、传感器
	☑ 是 □ 否

	安全报警
	自动监测+手动触发
	烟感、燃气报警、紧急呼叫按钮
	☑ 是 □ 否

	环境监测
	自动采集/实时显示
	空气质量传感器、温湿度传感器
	☑ 是 □ 否

	建筑设备控制
	自动/远程控制
	BAS系统、DDC控制器
	☑ 是 □ 否

	公共生活服务
	刷卡/扫码+云端管理
	一卡通系统、信息发布系统
	☑ 是 □ 否

	医疗辅助服务
	自动监测+手动触发+平台联动
	紧急呼叫按钮、跌倒监测传感器、生命体征监测设备、智能药柜
	☑ 是 □ 否

	健康管理服务
	自动采集+手机APP/平台
	可穿戴设备、健康档案系统、远程问诊平台
	☑ 是 □ 否

	就医服务
	线上预约+信息推送
	预约挂号系统、医护对讲系统、报告推送平台
	☑ 是 □ 否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：✔ 是 ☐ 否 

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。 

	 1. 系统概述
   本项目设置智能化服务系统，涵盖家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等功能，构建统一的智慧管理平台。
2. 服务功能及控制策略
功能分类
控制策略
应用情况
家电控制
智能面板/手机APP控制空调、新风、窗帘等
客房、病房配置智能面板，支持远程开关、温度调节
照明控制
时控+感应+远程控制
公共区域（走廊、大厅、地下车库）采用智能照明系统，按时间表及人体感应自动启闭
安全报警
自动监测+手动触发
设置烟感、燃气报警、紧急呼叫按钮，信号上传至监控中心并联动报警
环境监测
自动采集/实时显示
PM10、PM2.5、CO₂、温湿度传感器实时监测，数据上传平台，超标联动新风系统
建筑设备控制
自动/远程控制
BAS系统对空调、新风、给排水、电梯、充电桩等设备进行集中监控与优化控制
公共生活服务
刷卡/扫码+云端管理
一卡通系统（门禁、停车、消费）、信息发布系统、预约管理系统，支持手机查询与预约
医疗辅助服务
智能监测+自动预警+平台联动
设置床头紧急呼叫按钮、卫生间跌倒监测传感器；生命体征监测设备（血压、心率、血氧）数据上传平台，异常时自动推送至医护人员；智能药柜支持定时提醒用药；医疗设备物联网管理，实现设备定位、状态监测、维护提醒
健康管理服务
数据采集+远程问诊+健康档案
疗养人员健康数据（血压、血糖、心率等）自动录入电子健康档案；支持远程问诊预约、视频问诊；健康数据异常时自动预警并推送健康建议
就医服务
线上预约+信息推送
提供线上挂号、预约就诊功能；就诊信息、检查报告推送至手机端；支持医护呼叫对讲系统
3. 远程监控功能
（1）通过手机APP/微信小程序，管理人员可远程查看设备运行状态、环境数据、报警信息，并进行远程启停、参数设置等操作。
（2）疗养人员家属可通过APP查询室内环境数据、接收安全报警信息，部分房间支持远程控制空调、照明。
4. 接入智慧城市（城区、社区）功能
（1）项目能耗数据接入攀枝花市建筑能耗监测平台，符合当地主管部门监管要求。
（2）预留与攀枝花市智慧社区平台接口，未来可实现社区信息发布、政务服务、健康数据共享等功能。
（3）​安防系统可与城市安防平台联网，实现联防联动。
5. 使用效果
​（1）提升管理效率：远程监控、自动报警、能耗分析等功能，减少人工巡查工作量。
​（2）保障安全健康：紧急呼叫、环境监测、超标联动等功能，为疗养人员提供安全舒适的环境。
​（3）方便生活服务：一卡通、信息发布、预约系统等，提升疗养人员及家属的便利性。



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案； 

2 ） 智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件； 

3 ） 智能化服务系统相关产品的型式检验报告； 

4 ） 智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。 

实际提交材料： 

	


  
