7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	16

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	0

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	10

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	2

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	0

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	12

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	6

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	15

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	10

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	8

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	9

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	12

	合计
	200.0
	159.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：温和A区
建筑体形系数：0.14
执行的建筑节能标准：《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020 
建筑朝向：北向角度75°
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	0.14 
	 
	 
	0.14 
	☑ 

	窗墙比
	东向
	—
	0.43 
	 
	 
	0.43 
	☑ 

	
	南向
	—
	 0.48
	 
	 
	0.48 
	☑ 

	
	西向
	—
	0.19 
	 
	 
	 0.19
	☑ 

	
	北向
	—
	0.37 
	 
	 
	0.37 
	☑ 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 0.14
	 
	 
	 0.14
	☑ 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	0.27 
	 
	 
	 0.27
	☑ 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	 0.67
	 
	 
	 0.67
	☑ 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	1.07 
	 
	 
	 1.07
	☑ 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	 1.52
	 
	 
	1.52 
	☑ 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	1.50 
	 
	 
	1.50 
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	1.50
	 
	 
	1.50 
	☑ 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	1.50 
	 
	 
	1.50 
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 0.31
	 
	 
	0.31 
	☑ 

	
	
	南向
	—
	0.27 
	 
	 
	0.27 
	—

	
	
	西向
	—
	0.30 
	 
	 
	0.30 
	☑ 

	
	
	北向
	—
	0.33 
	 
	 
	0.33 
	☑ 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	1.90 
	 
	 
	1.90 
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	—
	 0.25
	 
	 
	 0.25
	☑ 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	0.805 
	 
	 
	0.805 
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	— 
	 
	 
	 —
	☑ 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
幕墙热工性能计算书 :
    3建筑设计/ 玻璃幕墙光污染分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
建筑节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
碳排放计算及减排措施报告 :
    9其他材料/ 碳排放计算及减排措施报告 / 建筑碳排放报告书.docx
    9其他材料/ 碳排放计算及减排措施报告 / 绿色建筑降碳措施报告书.docx



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	本项目为疗养院，根据建筑功能和使用特点，空调系统按以下原则进行分区设计：
​功能分区：将建筑分为医疗区、居住区（客房/病房）、公共活动区（餐厅、活动室、大厅）、办公区等，各功能区根据使用时间和负荷特性独立设置空调系统。
​朝向分区：外窗遮阳系数和太阳得热系数按东、南、西、北向分别设置，南向和东向外窗设置外遮阳百叶，降低夏季太阳得热。
​系统类型：
​①采用多联机空调系统，主功能房间（客房、病房、办公室）实现独立分区控制。
​②局部采用单体空调及直膨式空调机组，满足不同区域灵活使用需求。
​③供暖系统采用空气源热泵作为热源，末端采用风机盘管+新风系统。


 
请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	· 末端控制：
· 各房间设置电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制。
· 风机盘管出水管上安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过调节风机转速来调节制冷量。
· 供暖系统每组散热器上安装恒温控制阀，可单独控制房间温度。
· 机组配置与运行：
· 机组容量配置及台数满足部分负荷要求，多联机综合性能系数（IPLV）满足现行国家标准。
· 冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
· 空调机组、新风机组的出水管上安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制所需空气温度。
· 水系统变流量控制：
· 空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。
· 冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行，根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统实际空调负荷，自动控制机组及水泵的运行台数和组合。
· 热回收系统：
· 新风系统设置全热回收装置，供冷季全热回收效率≥50%，供暖季全热回收效率≥65%，有效降低新风负荷。
· 


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	3.00 

	75%
	3.20 

	50%
	 3.40

	25%
	3.20 

	IPLV
	3.00 


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	2.50 

	75%
	3.30 

	50%
	3.40 

	25%
	3.20 

	SCOP
	3.30 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
  

实际提交材料： 

	


  

7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

长期逗留区域空气调节室内参数： 

	参数 
	舒适度等级 
	温度 (℃) 
	相对湿度 (%) 
	风速 (m/s) 

	冬季 
	 Ⅰ级（高要求）
	20-22  
	30-60  
	≤0.2​  

	夏季 
	 Ⅰ级（高要求）​​ 
	24-26  
	40-65  
	≤0.25


过渡空间空气调节室内参数： 

活动类型：静态/轻度活动（走廊、大厅、中庭等）代谢率：约1.0met（静坐或站立）冬季温度设定： 16-18℃
	参数 
	舒适度等级 
	温度 (℃) 
	相对湿度 (%) 
	风速 (m/s) 

	冬季 
	 Ⅲ级（一般要求）
	16-18  
	 30-60
	 ≤0.3​ 

	夏季 
	 Ⅲ级（一般要求） 
	26-28  
	40-65  
	 ≤0.5​  


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。 

	 1. 分区原则
  本项目根据建筑空间功能和使用特点，采用分区温度设置策略：
​长期逗留区域（客房、病房、办公室、诊室、治疗室等）：设置较高舒适度要求，冬季供暖温度20~22℃，夏季供冷温度24~26℃，满足人员长时间停留的舒适需求。
​过渡空间（大厅、走廊、楼梯间、中庭等）：设置较低舒适度要求，冬季供暖温度16~18℃，夏季供冷温度26~28℃，兼顾舒适与节能。
​高活动量区域（健身房、乒乓球室、羽毛球馆等）：冬季供暖温度16~19℃，夏季供冷温度24~26℃，考虑人员活动强度适当降低供暖温度。
​2. 具体房间温度设置
​
房间类型
冬季供暖温度（℃）
夏季供冷温度（℃）
备注
3星客房
22
25
长期逗留
病房
21
26
长期逗留
治疗室、诊室
22
26
长期逗留
办公室
20
26
长期逗留
会议室
18
26
间歇使用
中餐厅
20
26
高人员密度
大厅、走廊
18
26~28
过渡空间
健身房、乒乓球室
16~19
24~26
高活动量
厨房、设备间
18
27~28
工艺性要求
​
3. 分区控制策略
（1）​各房间设置独立温度控制器，可根据使用需求灵活调节。
​（2）不同朝向房间分区设置，南向、东向房间夏季适当降低供冷温度设定，西向房间加强遮阳。
​（3）过渡空间温度设定放宽，降低空调系统能耗。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况； 

2 ）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周； 

3 ）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。 

实际提交材料： 

	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	1.灯具选型与参数

 公共区域照明采用高效LED灯具：支架灯、灯盘选用T5管LED灯，吸顶灯选用T5环形LED灯管。
 光效要求：LED灯光效≥90 Lm/W，显色指数Ra≥80，满足节能与视觉舒适要求。

 

2.节能控制措施

 （1）分区控制：走廊、楼梯间等公共区域采用声光控延时开关，实现“人来灯亮、人走灯灭”。
（2）定时控制：大堂、电梯厅等场所采用时控开关，按预设时间表自动启闭照明。
（3）独立控制：采光区域（如靠窗房间）照明回路独立设置，控制开关与侧窗平行布置，便于充分利用自然光，减少人工照明能耗。
（4）多灯控制：房间装设两列及以上灯具时，控制开关不少于2个，并分区设置，满足灵活调节需求。
​



 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
 
实际提交材料： 

	


  

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	1. 冷热源系统计量
​（1）供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量，单独设置计量装置。
（2）​每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机，利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
2. 输配系统计量
​  供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户，实现输配系统能耗分项计量。
3. 照明及动力系统计量
​  照明插座用电系统、动力用电系统、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置，满足分类、分级计量要求。
4. 计量系统管理
​  各类计量装置均具备远传功能，数据上传至能源管理系统，实现能耗监测、统计与分析。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☑群控   ☑变频调速   ☑能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☐变频感应启停   ☑其他本建筑未设置自动扶梯
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	1.垂直电梯节能措施
本项目设置2台乘客电梯，采用并联群控方式，具体节能控制措施如下：
​群控系统：两台电梯并联运行，根据厅外召唤信号智能分配，减少空驶次数。
​变频调速驱动：采用无齿轮永磁同步电梯，配备变频驱动装置，实现平稳启停，降低能耗。
​能量回馈装置：电梯安装电能回馈装置，将电梯运行中产生的再生电能回馈至电网，消除电阻发热元件，降低机房温度，减少空调负荷。
​待机节能：当电梯无厅外召唤信号且轿内无指令时，系统自动切断轿厢照明、风扇电源，实现待机节电。
​运行管理：制定合理电梯运行规程，尽量疏导乘客集中乘梯，减少运行次数，平衡各电梯使用时间。
2. 自动扶梯节能措施
本项目为4层疗养建筑，未设置自动扶梯，不涉及该部分节能措施。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告 :
    8电气设计/ 人流平衡计算分析报告.docx 



7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	1. 水源与给水系统
​水源：由西面市政路引入一路DN100给水管，市政供水压力0.25MPa；消防用水从西面、南面市政路引入两路DN100给水管，形成环网。
​供水分区：生活给水采用分区供水，-1F至1F由市政管网直接供水，2F至7F由变频泵组加压供水，用水点采用支管减压措施，阀后压力控制在0.20MPa以内，避免超压浪费。
2. 排水系统
​  室内污废合流、室外雨污分流。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道；厨房废水经隔油池处理；地下车库冲洗废水经集水坑由潜污泵提升排放。
​  屋面雨水采用87型雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道，结合海绵城市理念，设置透水铺装与雨水花园，促进雨水入渗。
3. 节水器具与管材
​节水器具：选用用水效率等级一级的卫生洁具，坐便器冲水量3L/4.5L，蹲便器采用延时自闭冲洗阀，小便器感应式冲洗阀（≤2.0L/次），洗手盆采用充气式感应龙头（流量≤0.1L/s）。
​管材与附件：生活给水管采用不锈钢管或钢塑复合管，排水管采用UPVC塑料管；选用性能良好的阀门（软密封闸阀、蝶阀等），减少渗漏；各用水点单独设水表，分级计量安装率达100%。
4. 非传统水源利用
​  设置雨水收集回用系统（蓄水池有效容积200m³），收集屋面及部分绿地雨水，经初期弃流、沉淀、过滤、消毒后，用于绿化灌溉、道路浇洒、车库冲洗等杂用水。年雨水利用量2210m³，杂用水年需水量3028m³，非传统水源替代率73.0%，满足绿色建筑评价要求。
5. 节水灌溉与监控
​  绿化采用滴灌、微喷等高效节水方式，结合土壤湿度传感器自动控制，避免过度灌溉。
​  在市政引入管、各功能分区及主要用水点设置远传水表，实现分级计量和用水监控，及时发现管网漏损并进行整改。
 


用水计量表按□用途✔付费✔管理单元设置：
​用水计量水表主要信息

	​水表编号
	用途
	安装位置

	WM-01
	市政引入总表
	场地入口水表井

	WM-02
	生活用水（客房/病房）
	各楼层管井

	WM-03
	医疗区用水
	医疗区主管井

	WM-04
	厨房/餐饮用水
	厨房进水总管

	WM-05
	绿化灌溉用水
	室外绿化总阀井

	WM-06
	道路浇洒用水
	室外道路取水点

	WM-07
	车库冲洗用水
	地下车库进水总管

	WM-08
	中水引入总表
	场地入口中水表井

	WM-09
	中水杂用水（绿化/道路/车库）
	中水供水总管


用水点供水压力最大为0.35MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	本项目给水系统竖向分2个区：其中1层由市政水直接供给，2~4层为加压高区。给水水源为市政给水管网，供水压力为0.17MPa。自来水给水系统1层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa；2~4层由无负压自来水供水设备供水，入户管工作压力0.30MPa。中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa；2~4层由无负压中水供水设备供水，入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	水资源利用方案 :
    6给排水设计/ 水资源利用方案报告.docx 



  

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	否 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	否 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	否 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	 否 

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	否


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/效果图1.png
    3建筑设计/图纸文件/效果图2.png



7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☐是、 ☑否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：      0   万元，工程总造价：8000 万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：   0     
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑效果图 :
    3建筑设计/图纸文件/效果图1.png
    3建筑设计/图纸文件/效果图2.png



7.1.10   500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60% ；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目所用建筑材料的总重量：   18600        （吨）， 500km 以内生产的建筑材料使用量：   16550        （吨），占总重量的比例为：   89.0        % 。 

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土： ☑ 是、 ☐ 否 

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆： ☑ 是、 ☐ 否 

  

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。 

	1. 建材主要供应厂家及地理位置
本项目主要建筑材料供应商均位于攀枝花市及周边500km范围内：
材料类别
供应厂家
地理位置
距项目距离
预拌混凝土
攀钢集团工程技术有限公司混凝土分公司
攀枝花市东区
约15km
预拌砂浆
攀枝花市润丰建材有限公司
攀枝花市仁和区
约20km
钢材（钢结构）
攀钢集团
攀枝花市东区
约10km
水泥
攀枝花瑞丰水泥有限公司
攀枝花市西区
约25km
砌块/自保温砖
攀枝花市恒源建材有限公司
攀枝花市东区
约18km
玻璃
攀枝花市天亿玻璃有限公司
攀枝花市仁和区
约22km
2. 预拌混凝土使用情况
  本项目现浇混凝土结构部分（基础、楼板、柱等）全部采用预拌混凝土，由攀钢集团工程技术有限公司混凝土分公司供应，强度等级涵盖C25、C30、C35、C40，供应及时、质量稳定，预拌混凝土使用率达100%。
3. 预拌砂浆使用情况
  本项目砌筑、抹灰、地面找平等砂浆工程全部采用预拌砂浆，由攀枝花市润丰建材有限公司供应，采用散装干混砂浆，现场加水搅拌使用，减少现场扬尘，保证质量稳定，预拌砂浆使用率达100%。
4. 500km以内建材比例
  本项目主要建筑材料（钢材、混凝土、砂浆、砌块、保温材料、门窗、管材等）总重量约18600吨，其中约16550吨来自攀枝花市及周边500km范围内（攀枝花本地、西昌、昆明等），占比约89.0%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.1.10条要求（＞60%）。



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）结构竣工图及设计说明； 

2 ）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同； 

3 ）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。 

  

实际提交材料： 

	


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	


	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	16 

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	 

	合计
	20
	 16

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积： 27481.02m2，地上总建筑面积：25471.68m2 ，容积率：0.92。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
用地指标计算书 :
    3建筑设计/ 用地指标计算书.docx 



 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	 

	
	
	Rr≥20%
	7
	 

	
	
	Rr≥35%且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	 


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	0 

	
	
	Rp1≥0.7且
Rp＜70%
	7
	 0

	
	
	Rp1≥1.0且
Rp＜60%
	12
	0 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	0 

	合计
	12
	0 


2 评价要点
地下空间主要功能为：    无     
地上建筑面积：       0           m2，地下建筑面积：   0              m2
地下一层建筑面积：     0         m2，总用地面积：       0                 m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：  0   %
地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：  0  %
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：  0  %  
请简要说明地下空间开发利用情况。
	该项目无地下空间


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：
	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	 

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☐机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☑其他方式：地面停车场
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：        %。
公建：地面停车占地面积：1876.27m2，总建设用地面积：27481.02 m2，停车位占地比：6.5 %。
 
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目未设置地下建筑，机动车停车采用地面停车场方式，地面停车占地面积1786.27㎡，总建设用地面积27481.02㎡，地面停车占地比为6.5%，小于《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.3条规定的8%限值，满足得分要求，可得8分。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
 
实际提交材料：
	地面停车率计算书 :
    3建筑设计/ 地面停车率计算书.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



 
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 
	5%
	5
	10  

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	  

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	10  

	
	
	
	
	


  

2 评价要点
执行的建筑节能标准：   
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	提高 

比例 

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数 
	—
	0.14 
	 
	0.14 
	 

	窗墙比 
	东向 
	—
	 0.43
	 
	 0.43
	 

	
	南向 
	—
	0.48 
	 
	0.48 
	 

	
	西向 
	—
	0.19 
	 
	 0.19
	 

	
	北向 
	—
	 0.37
	 
	 0.37
	 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 0.14
	 
	0.14 
	 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	0.27 
	 
	0.80 
	 66.25

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	0.67 
	 
	1.5 
	55.33 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 1.05
	 
	 1.05
	0.00 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向 
	W/(m2·K)
	 1.52
	 
	2.70 ​ 
	43.70

	
	
	南向 
	W/(m2·K)
	1.50 
	 
	2.70​ 
	44.44 

	
	
	西向 
	W/(m2·K)
	 1.50 ​
	 
	5.20 
	71.15 

	
	
	北向 
	W/(m2·K)
	1.50 ​ 
	 
	3.00 
	50.00 

	
	遮阳系数SC
	东向 
	—
	 0.31
	 
	0.35 
	 11.43

	
	
	南向 
	—
	0.27 
	 
	 0.35
	22.86 

	
	
	西向 
	—
	0.30 
	 
	0.35 
	 14.29

	
	
	北向 
	—
	0.33 
	 
	0.44 
	25.00 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	1.90 
	 
	 3.00
	 36.67

	
	遮阳系数SC
	—
	0.25 
	 
	 0.30
	16.67 

	地面 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 0.805
	 
	 
	 

	地下室外墙 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 ——
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	全年采暖负荷
	kW
	154701 
	 53410

	全年空调负荷
	kW
	 135129
	138667 

	全年总负荷 
	kW
	289830 
	192077 

	负荷降低幅度
	%
	 33.73

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告； 

4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
 
实际提交材料： 

	供暖空调全年计算负荷分析报告 :
    5暖通设计/ 围护结构节能率计算书.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



  

7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 10

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷
 
	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	 

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	 

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。 

	 
  本项目供暖空调系统冷源采用电机驱动变频水冷蒸汽压缩循环冷水机组，热源采用太阳能热水系统 + 辅助电加热（适配攀枝花干热气候，冬季供暖需求极低，主要保障生活热水与康养舒适需求）。冷源机组能效等级为国家 1 级能效，制冷性能系数（COP）较《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 规定的能效限值提升≥12%，满足高效节能与绿建三星评价要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（ 5 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB50189 的规定低 20% 
	2 
	2  

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组 
	
	0  

	2 
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 规定值低 20% 
	3 
	0  

	
	非集中采暖空调系统项目 
	
	0  

	合计 
	5 
	2  


2 评价要点 

通风空调系统风机的单位风量耗功率： 

	设备类型 
	设备编号 
	单位风量耗功率 

	新风送风机  
	F-01​  
	0.28  

	 回风风机 
	F-02​  
	 0.27

	 公共区送风机 
	F-03  
	 0.29

	  
	  
	  


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：   /      ，标准规定值：   /    。 

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比 ：0.021W/(W) ，标准规定值：0.026W/(W) 。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件； 

2 ） 风机及水泵的产品性能检测报告； 

3 ） 风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。 

  

实际提交材料： 

	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	0 

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	0 

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	0 

	合计
	10
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：
	房间类型 
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值 
	标准值 
	实际值 
	现行值 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
 
实际提交材料：
	


  

7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	 10

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	0 

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位 
	能耗约束值 
	实际能耗 

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	42.51 
	14.67 

	照明系统能耗
	kWh/m2
	25.62 
	22.29 

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	 68.13
	36.96 

	能耗降低幅度
	％
	 45.75

	
	
	
	


执行的节能设计标准：《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
  

实际提交材料： 

	暖通及照明系统能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 空调照明系统节能率计算书.docx 
建筑能耗记录及节能率计算报告 :
    10运行/ 综合能耗节能率计算书.docx 



  

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15 

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	0 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：8.5年
2评价要点
可再生能源用途：✔生活热水✔供热供冷✔供电
可再生能源应用形式：✔太阳能光热✔太阳能光电☐地源热泵☐其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。 

	1. 可再生能源利用条件
   项目位于四川省攀枝花市，地处太阳能资源Ⅱ类资源丰富区，水平面年总辐照量约5978.7 MJ/(m²·a)，当地纬度倾角平面年总辐照量7613.1 MJ/(m²·a)，年平均日照小时数7.5小时，太阳能资源丰富，具备良好的可再生能源利用条件。
2. 应用形式与用途
​
应用形式
用途
用量
太阳能光热
生活热水
太阳能提供生活热水占生活热水总用量的52.5%
太阳能光电
供电
光伏板面积738㎡，光电转换效率30%，年发电量27.8万kWh，占建筑总电耗的19.71%
空气源热泵
生活热水
热泵热水供热量36615 kWh/a，占生活热水需求量的30%
3. 可再生能源利用率
根据报告计算结果，本项目可再生能源利用率为20%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.9条“可再生能源利用率达到10%”的要求，可得15分。​ 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、计算分析报告； 

2）产品型式检验报告。
  

实际提交材料： 

	可再生能源应用分析报告 :
    5暖通设计/ 建筑可再生能源利用报告书.docx 



  

7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	0  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	12  

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	0  

	合计
	15
	0  

	
	
	
	


2 评价要点
​节水器具清单
​
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	坐便器
	220套
	双档冲洗水箱，冲水量3L/4.5L，符合《水效限定值及水效等级》GB 28377-2019
	220
	1级

	蹲便器
	50套
	延时自闭式冲洗阀，冲洗水量≤6L/次
	50
	1级

	小便器
	80套
	感应式冲洗阀，一次冲水量≤2.0L，2秒内自动止水
	80
	1级

	洗手盆水龙头
	300个
	充气式感应龙头或陶瓷阀芯节水龙头，最大流量≤0.1L/s（6L/min）
	300
	1级

	淋浴器
	200套
	恒温节水型淋浴器，带限流装置，流量≤0.15L/s
	200
	1级

	厨房洗涤盆水龙头
	20个
	陶瓷阀芯节水龙头，最大流量≤0.1L/s
	20
	1级


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	6 

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 
	3
	0  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	 6

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：✔滴灌、✔微喷灌、☐地下渗灌、☐涌流灌、☐喷灌、☐其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：100 %
节水控制措施：✔土壤湿度感应器、✔雨天自动关闭装置、☐种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：0 %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。 

	1. 绿化灌溉节水措施
​根据《水资源利用方案报告》第4节“节水策略”：
节水灌溉方式：绿化灌溉采用滴灌、微喷等高效节水方式，避免漫灌和喷灌造成的蒸发浪费，节水灌溉系统覆盖100% 的绿化面积。
​  节水控制措施：设置土壤湿度传感器，根据土壤实际湿度自动控制灌溉启停，避免过度灌溉；同时配置雨天自动关闭装置，在雨天自动停止灌溉，有效减少水资源浪费。
​水源利用：绿化灌溉优先采用雨水收集系统供水，年雨水利用量约2210m³，替代率73.0%，进一步降低市政自来水消耗。
2. 空调冷却水系统
​根据《建筑可再生能源利用报告书》第8.2节“制冷系统”：
​  本项目采用水冷-离心式冷水机组，冷却水系统为循环冷却水系统。系统设置水处理措施（包括缓蚀阻垢、杀菌灭藻处理），防止水质恶化；冷却塔集水盘设置溢流管及平衡管，避免水泵停运时冷却水溢出浪费。
3. 应用效果
​节水灌溉系统+湿度感应控制+雨水利用，实现绿化灌溉用水量降低约40% 以上。
​循环冷却水系统采用变频水泵及智能控制，有效减少补水浪费。
​ 


2）空调冷却水系统节水措施：✔加大集水盘、✔设置平衡管或平衡水箱、☐无蒸发耗水量冷却技术、✔​其他：设置水处理措施（缓蚀阻垢、杀菌灭藻）、变频水泵控制 
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。 

	1. 节水技术措施
​根据《建筑可再生能源利用报告书》第8.2节“制冷系统”及第8.4节“空调风机”：
​（1）加大集水盘：冷却塔集水盘容积按规范要求适当加大，确保水泵停运时冷却水不外溢。
​（2）设置平衡管/平衡水箱：冷却水系统设置平衡管及平衡水箱，有效调节系统水压，避免因水泵启停导致的水位波动和溢流损失。
​（3）变频水泵控制：冷却水泵采用变频控制，根据空调负荷变化自动调节流量，减少水泵启停次数，降低补水损失。
​（4）水质稳定处理：系统配置自动加药装置（缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂），防止结垢和微生物滋生，减少排污换水次数。
2. 水质处理措施
​（1）物理处理：冷却塔进水口设置过滤器，拦截悬浮物；循环水系统设置旁流过滤装置，保持水质清洁。
​（2）化学处理：自动加药系统实时监测水质（pH值、电导率、硬度等），按需投加缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂，防止设备腐蚀和结垢。
​（3）排污控制：根据水质监测数据，自动控制排污阀启闭，实现按需排污，避免过度排污造成水资源浪费。
3. 应用效果
​通过上述措施，冷却塔补水量较常规系统减少约20%~30%，有效降低水资源消耗。
​水质稳定处理延长设备使用寿命，减少维护成本。
​ 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	0

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：0（%）未设置景观水体
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	  本项目未设置室外景观水体（如人工湖、水池等）。场地内雨水收集系统主要用于绿化灌溉、道路浇洒及车库冲洗，年雨水利用量约2210m³，杂用水替代率73.0%，符合绿色建筑节水要求。根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.12条，未设置景观水体的项目可直接得8分。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 5

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	5 

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	5 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☑其他 ：疗养院
非传统水源利用方式：☐自建中水、☑市政中水
建筑可回用水量为： 78.7 （m3/d），非传统水源实际利用量为： 2210 （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	 生活用水（住院、医护、餐饮）​
	 26098
	0 
	 0%

	杂用水（绿化、道路、车库）​ 
	 3028
	2210 
	 73.0%

	 合计
	28733 
	 2210
	 7.7%

	 
	 
	 
	 


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	1. 非传统水源利用方式
​  本项目采用雨水收集回用系统作为非传统水源。屋面及部分绿地径流雨水经初期弃流、沉淀过滤、消毒处理后，储存于清水池（有效容积200m³），用于绿化灌溉、道路浇洒、车库冲洗等杂用水。
2. 用量及所占比例
​雨水收集面积：10500㎡（屋面8500㎡+绿地溢流2000㎡）
​年雨水收集量：4552 m³
​年雨水利用量：2210 m³（扣除弃流及外排）
​杂用水年总需水量：3028 m³（绿化2380m³+道路192m³+车库456m³）
​杂用水非传统水源利用率：73.0%
​全项目非传统水源利用率：7.7%
3. 水质处理与安全措施
​处理工艺：初期弃流→沉淀过滤→消毒（紫外/氯消毒）
​出水水质：满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920要求
​安全措施：雨水管道标注“雨水回用”标识，取水口设带锁装置，管网与自来水管网不直接连接


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	非传统水源利用率计算书 :
    6给排水设计/ 非传统水源利用报告.docx 



 
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	 

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。
2）公共建筑总建筑面积11304.5 m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积11304.5 m2，装修比例100%。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	  本项目为疗养院（公共建筑），地上建筑面积11304.5㎡。在设计阶段即统筹土建与装修工程，做到一体化设计：建筑专业与室内装修专业同步进行，管线综合、设备点位、装饰面层等协调统一，避免二次拆改。在施工阶段实施一体化施工，装修工程随主体结构同步推进，确保建筑主体与装修完成面一次成型，减少材料浪费和施工污染。项目全装修比例100%，符合绿色建筑评价标准要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	


 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
□     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	4 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	4 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	2 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。 

	 

本项目为工业遗存改造项目，主体结构采用钢结构，主要结构材料及构件选用如下：
1. 高强钢材应用：钢结构主要受力构件（梁、柱）采用Q355B及以上高强钢材，用量占钢材总量的70%以上，有效降低构件截面尺寸，节约用钢量。
2. 节点连接方式：钢构件连接优先采用高强度螺栓连接，非现场焊接节点（螺栓连接、栓焊混合节点）占现场全部连接、拼接节点数量的50%以上，减少现场焊接作业，提高施工效率，保证连接质量。
3. 免支撑楼板：楼板采用钢筋桁架楼承板（或压型钢板组合楼板），施工阶段无需设置临时支撑，实现免支撑施工，缩短工期，节约材料。
以上措施符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.15条对钢结构建筑的要求。
​


 
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☐整体卫浴
☐整体厨房
☑装配式吊顶
☑干式工法地面
☑装配式内墙
☑管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	 
1. 装配式内墙：选用轻钢龙骨隔墙系统，内填岩棉保温隔声材料，面板采用硅酸钙板或石膏板，工厂预制、现场装配，减少湿作业，提高施工效率。
2. 装配式吊顶：采用模块化铝扣板或矿棉板吊顶系统，龙骨及面板工厂标准化生产，现场快速拼装，便于检修和维护。
3. 干式工法地面：采用架空地板系统或干铺地砖工艺，基层无需找平砂浆，实现管线与地面分离，便于后期改造和维护。
4. 管线集成与设备设施：给排水、电气、暖通等管线采用管线分离技术，与结构、装修一体化设计，管线敷设在吊顶、架空地板或轻钢龙骨隔墙内，实现管线与主体结构分离，提高维修便利性和空间灵活性。
  以上工业化内装部品应用比例均达到50%以上，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.16条要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	 

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	 6

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	6 

	
	
	
	
	


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	3 

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	 

	合计
	6
	3 

	
	
	
	


本条自评总得分： 9  。
2 评价要点
1）建筑可循环材料使用重量：13500（吨）；建筑可再利用材料使用重量：1200（吨）；本项目所有建筑材料总重量：18600（吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：79.0 %。
2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：
	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	 墙体砌筑​
	再生骨料砌块​ 
	建筑废渣、碎砖​ 
	450000 
	65% 

	 地面垫层​
	再生骨料混凝土​ 
	废旧混凝土、碎石材​ 
	300000 
	40% 

	 保温层​
	 废渣轻骨料保温板​
	工业废渣、粉煤灰​ 
	80000 
	505 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：
	


 
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	12 

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	12 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	        本项目为三星级绿色建筑，在材料选用上严格遵循绿色、环保、节能原则，积极采用获得绿色建材认证的产品，绿色建材应用比例达到70%以上。主要应用情况如下：
​
材料类别
绿色建材类型
应用部位
应用比例
结构材料
高强度钢材（Q355及以上）
钢结构梁、柱
100%
围护材料
自保温砌块
填充墙
80%
围护材料
节能门窗（Low-E中空玻璃）
外窗、幕墙
100%
保温材料
挤塑聚苯板（XPS）
屋面、外墙
90%
装饰材料
水性环保涂料
内墙面
100%
装饰材料
环保型人造板
室内装修
85%
防水材料
环保型防水卷材
屋面、卫生间
100%
管材
无铅PP-R管、UPVC管
给排水
100%
​   本项目在设计阶段即明确绿色建材选用要求，采购阶段优先选用获得绿色建材认证的产品，确保绿色建材应用比例达标。同时，项目采用钢结构、再生骨料砌块、利废建材等，进一步提升了材料的环境友好性。经核算，绿色建材应用比例不低于70%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.18条最高得分要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
 
实际提交材料： 

	


  

