8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	5

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	4

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	15

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	0

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	10

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	10

	合计
	
	
	100.0
	80.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于Ⅴ光气候区，所在城市为攀枝花，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数：满足相关规定，相关标准的日照时数要求： 按功能需求确定，其他规定性日照要求：无
依据标准：《城市居住区规划设计规范》GB 50180-2018，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：21.60℃，室外平均热岛强度1.47℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：0.714，活动场地的遮阳覆盖率27-37 %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 1. 热环境指标达标情况
根据《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013评价性设计要求：
​最大湿球黑球温度 21.60℃ ≤ 33℃，满足要求
​平均热岛强度 1.47℃ ≤ 1.5℃，满足要求；
​平均迎风面积比 0.714 ≤ 0.80（建筑气候区VB限值），满足要求；
​广场遮阳覆盖率27%≥25%、游憩场30%≥30%、停车场37%≥30%，满足要求。
2. 降低热岛强度、提高环境舒适度的措施
​高绿化覆盖率：实地绿化面积8088.50㎡，屋顶绿化1283.60㎡，绿化率37%，通过乔木、绿地及垂直绿化，增加遮阳和蒸发降温。
​透水铺装与渗透性硬地：渗透性硬地面积9899.68㎡，促进雨水下渗，增加地面蒸发冷却。
​场地遮阳系统：广场、游憩场、停车场均采用乔木遮阳与构筑物遮阳相结合，遮阳覆盖率满足标准要求，有效降低地表温度。
​优化建筑布局与通风：建筑布局考虑主导风向（东南），平均迎风面积比0.714，利于夏季自然通风，降低热岛强度。
​绿化屋面与垂直绿化：屋顶绿化面积6037.61㎡，结合垂直绿化，减少屋顶热量积累。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 住区热环境设计报告书.docx 



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目所在地为： ☐ 华北 ☐ 东北 ☐ 西北 ☐ 华中 ☐ 华东 ☐ 华南 ☑ 西南 

是否主要选用乡土植物： ☑ 是 ☐ 否，是否采用复层绿化： ☑ 是 ☐ 否 

地下室顶板上覆土深度≥1.2 m ， 当地园林绿化部门要求≥0.9m ，是否设有疏水板及导水管等： ☑ 是 ☐ 否。 

屋顶可绿化面积6037.61m 2 ， 屋顶绿化面积4070m 2 ， 屋顶绿化面积比75.4% 。 

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。 

	1. 绿化方式
   项目采用复层绿化，以“乔、灌、草”相结合的方式构建多层次植物群落，形成立体绿化系统。绿地内配置乔木（如攀枝花当地适生的榕树、黄葛树等）、灌木（如三角梅、杜鹃等）及地被植物，增加绿量，改善微气候。
2. 植物类型
   植物选择以乡土植物为主（占比≥80%），适应当地干热气候及土壤条件，具有耐旱、耐瘠薄、易维护的特点，如攀枝花、黄葛树、小叶榕、三角梅、假连翘等，无需大量灌溉和精细养护。
3. 种植区域覆土与排水
地面绿化：种植土层深度≥1.2m，满足乔木生长需求。
地下车库顶板绿化：覆土深度≥1.0m，设置疏水板+导水管系统，确保排水顺畅，防止积水。
屋顶绿化：采用轻质营养土，覆土深度≥0.3m（草本及小灌木）～0.6m（小乔木），设置防水层、阻根层及排水层，保障植物生长。
4. 屋顶绿化
  项目充分利用建筑屋顶，设置屋顶绿化面积4070㎡，占可绿化屋顶面积的75.4%，有效增加绿化覆盖率，缓解热岛效应，兼具雨水滞蓄功能。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图； 

2 ）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容； 

3 ）职务订购合同、苗木出圃证明文件。 

  

实际提交材料： 

	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/C-life三层平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/C-life二层平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/C-life四层平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/C-life首层平面图.png



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目位于四川省攀枝花市，当地年均降雨量877.6mm ，项目用地面积27481.02m 2 ， 

是否进行雨水专项规划设计 ： ☐ 是 ☑ 否（小于10hm²可不单独进行专项设计，但已设置雨水收集利用系统） 

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。 

	1. 竖向雨水设计情况
​本项目竖向设计充分考虑雨水收集、下渗与排放，具体措施如下：
​屋面雨水收集：屋面（含光伏穹顶屋面）雨水通过雨落管收集，经初期弃流装置去除初期污染后，进入雨水蓄水池（有效容积200m³）。
​绿地雨水下渗：场地绿地采用雨水花园、透水铺装等海绵设施，促进雨水下渗，补充地下水；绿地溢流雨水部分进入雨水收集系统。
​雨水处理与回用：收集的雨水经“初期弃流→沉淀过滤→消毒”处理后，储存于清水池，用于绿化灌溉、道路浇洒、车库冲洗等杂用水，年雨水利用量约2210m³。
​雨水排放：超出蓄水池容量的雨水溢流排入市政雨水管网，确保场地排水安全。
2. 雨水利用、径流减排、污染控制子系统关联性
子系统
功能
关联性
雨水收集
屋面及部分绿地径流雨水经管网汇入蓄水池
为回用提供水源，同时削减径流总量
初期弃流
去除初期雨水中的悬浮物、泥沙等污染物
保障回用水质，减少后续处理负荷
雨水花园/透水铺装
促进雨水下渗，滞留雨水
削减径流峰值，补充地下水
雨水处理系统
沉淀、过滤、消毒
确保回用水质达标，满足绿化、道路用水要求
雨水回用
绿化灌溉、道路浇洒、车库冲洗
替代自来水，节约水资源，降低径流外排量
各子系统形成“收集→弃流→处理→回用→溢流排放”的完整雨水管理链条，有效实现雨水资源化利用、径流减排和污染控制。
3. 海绵城市措施
​渗透性硬地面积：9899.68㎡
​屋顶绿化面积：4070㎡
​绿地面积（含乔木、草地）：13640.5㎡
​透水铺装率：约36%
​
​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明； 

2 ）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3 ）雨水控制利用专项规划设计文件。 

  

实际提交材料： 

	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	1. 标识系统类型
  本项目设置完善的标识系统，主要包括：
​导向标识：场地入口、建筑主次入口、各楼层电梯厅、走廊交叉口设置楼层分布图、方向导引牌，引导人流有序流动。
​功能标识：各功能房间（医疗区、病房、活动室、餐厅、办公室等）设置清晰的门牌标识，便于识别。
​无障碍标识：无障碍出入口、无障碍电梯、无障碍卫生间、无障碍停车位等位置设置国际通用无障碍标识，方便残障人士识别使用。
​安全标识：消防疏散通道、安全出口、紧急疏散集合点、灭火器位置等设置醒目标识，符合消防规范要求。
​设备标识：各类设备机房、管道井、配电箱等设置明确标识，便于日常维护管理。
2. 设置位置
​室外：场地出入口、停车场、主要人行通道、无障碍坡道起点等。
​室内：建筑主次入口、电梯厅、楼梯间、走廊交叉口、各功能房间门口、无障碍卫生间、设备管井等。
3. 使用效果
​标识系统采用统一设计风格，字体清晰、色彩鲜明、图形符号符合国家标准，便于识别。
​无障碍标识清晰醒目，为老年人、残障人士提供明确的路径指引。
​导向标识布局合理，信息层级分明，有效减少人员寻路时间。
​标识牌采用模块化设计，便于后期信息更新和维护


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☑餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☑其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☐以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	1. 餐饮油烟
   项目内设有中餐厅、快餐店、厨房等餐饮设施，烹饪过程会产生油烟。厨房设置高效油烟净化设施，油烟经净化处理后，通过专用排烟管道引至屋顶高空排放，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》GB 18483要求。
2. 备用发电机废气
   项目设置备用柴油发电机（位于地面设备用房），用于应急供电。发电机运行产生燃油废气，配置烟气净化装置（如尾气净化器），废气经处理达标后通过专用排烟道高空排放。
3. 废水
​生活污水：经化粪池预处理后排入市政污水管网。
​厨房含油废水：经隔油池处理后，再与生活污水一并排放。
​车库冲洗废水：本项目无地下车库，不产生车库冲洗废水。
​项目所在区域市政污水管网及污水处理厂完善，废水经处理后达标排放。
4. 固体废弃物
​生活垃圾：设置分类垃圾桶，由物业及时收集至垃圾收集站，环卫部门每日清运。
​餐厨垃圾：单独收集，委托有资质单位清运处理，做到日产日清，避免异味产生。
5. 噪声
​设备噪声：备用发电机、风机、空调外机等设备采取隔声、减振、消声措施，设备用房设置隔声门窗。
​餐饮噪声：加强管理，控制营业时间，避免夜间高噪声扰民。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	1. 垃圾管理制度
   项目制定《垃圾分类管理制度》，明确生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾四类，并在各区域设置相应标识，指导投放。
2. 垃圾容器设置
​室内：每层公共区域（电梯厅、走廊）设置一组分类垃圾桶（可回收、其他垃圾）；厨房、餐厅区域增设厨余垃圾桶。
​室外：主入口、活动广场、健康步道沿线设置分类垃圾箱，间距约50m，数量约15处。
​集中收集点：场地东北角设置一处隐蔽式垃圾收集站（约20㎡），采用封闭式设计，内设分类垃圾桶，便于集中转运。
3. 清运与处理
​生活垃圾每日由物业保洁人员收集至垃圾收集站，再由环卫部门每日清运，日产日清。
​厨余垃圾单独收集，委托有资质的餐厨垃圾处理单位每日清运，避免异味滋生。
​有害垃圾（如废电池、过期药品）单独收集，定期由专业机构回收处理。
4. 与景观协调
​室外垃圾箱采用仿木或石材纹理的环保材质，造型简洁，与周边绿化、铺装风格统一。
​垃圾收集站外围种植绿篱或设置景观围挡，与场地环境融为一体，不影响整体景观效果。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  
8.2.1 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 
	10 
	10  

	2 
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 
	10 
	

	3 
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 
	10 
	

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

保护或修复场地生态环境的措施 

为：保护工业遗存、保留原有植被、利用原有地形地貌、回收利用表层土、构建生态绿化系统。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。 

	本项目为工业遗存改造项目，在保护场地生态环境方面采取以下措施：
1. 保护工业遗存，延续场地记忆
  保留原有工业建筑结构（钢框架、烟囱等），改造为康养功能空间，减少拆建对场地的扰动。
  将保留的烟囱改造为通风塔，融入风光水一体化中庭系统，实现功能与生态的融合。
2. 保护原有植被，维持生态连贯性
  场地内原有植被（如乔木、灌木）经调查评估后，对生长良好的进行就地保留，与新建绿化形成连贯的生态系统。
​  保留植被与周边城市绿地、滨河绿带衔接，保持场地内外生态系统的连通性。
3. 利用原有地形地貌，减少土方扰动
​  场地竖向设计充分利用原有地形，减少大规模填挖方，保护场地土壤结构和生态基底。
​  利用工业遗存的现有标高，合理布局建筑功能，降低施工对场地生态的影响。
4. 表层土回收利用，实施生态补偿
​  施工前对场地内可用的表层土进行剥离、集中堆放，施工完成后用于绿化覆土，保持土壤肥力和原生种子库。
​  绿化区域采用乡土植物（攀枝花、黄葛树、三角梅等），恢复植物群落，提高生态适应性。
5. 生态绿化系统，提升场地生态功能
​  采用乔、灌、草相结合的复层绿化方式，增加绿量和生物多样性。
​  设置雨水花园、透水铺装、屋顶绿化等海绵措施，促进雨水下渗，改善微气候。
​  屋顶绿化面积6037.61㎡，实地绿化面积8088.50㎡，绿化率37%，构建多层次绿色空间。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 场地地形图、竣工总平面图； 

2 ） 竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明； 

3 ） 生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书； 

4 ） 施工记录、影像资料文件。 

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/地形图.png



  
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	5 

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地四川省攀枝花市，当地年均降雨量877.6mm
场地年综合径流系数0.45，场地年径流总量控制率55%
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水外排控制措施
​本项目采取“源头减排、过程收集、末端回用”的雨水径流控制策略，实现年径流总量控制目标：
1. 源头减排——海绵措施
​透水铺装：渗透性硬地面积9899.68㎡，占室外硬地面积约36%，促进雨水下渗。
​下凹绿地/雨水花园：绿地内设置雨水花园，下凹深度100~150mm，滞蓄雨水，削减径流峰值。
​屋顶绿化：屋顶绿化面积6037.61㎡，有效滞留屋面雨水，减少径流外排。
2. 过程收集——雨水管网
​  屋面雨水经雨落管汇集，绿地溢流雨水通过雨水口汇入雨水管网，经初期弃流装置（去除初期污染）后进入雨水蓄水池（有效容积200m³）。
3. 末端回用——雨水利用
​  收集雨水经“沉淀→过滤→消毒”处理后，用于绿化灌溉、道路浇洒、车库冲洗，年雨水利用量约2210m³。
​  超出蓄水池容量的雨水溢流排入市政雨水管网，确保排水安全。
4. 综合径流控制效果
​通过透水铺装、下凹绿地、屋顶绿化等海绵措施，削减径流总量约15%。
​通过雨水收集回用，削减径流外排量约48.6%。
​综合年径流总量控制率约55%，达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第8.2.2条基本得分要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☐ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	10 

	
	绿地向公众开放
	6
	 6

	合计
	16
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	9372.10 
	实地绿化8088.50㎡ + 屋顶绿化1283.60㎡​ 

	用地面积
（m2）
	27481.02 
	 

	绿地率（%）
	37% 
	 

	其他
	总公共绿地面积9372.10m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：周末及法定节假日全天（08:00-18:00） 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 建设项目日照分析报告.docx
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照模型_辐照分析2.bmp
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	0 

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	4 

	合计
	9
	 4

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在场地东南角（主导风向上风向，距离不满足要求），距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的 <8  米，距离儿童和老人活动场所 <8米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	  本项目设置室外吸烟区一处，位于场地东南角，配有专用带烟头收集垃圾桶、吸烟有害健康警示标识及导向标识，吸烟区与绿植结合布置并设置座椅。但吸烟区与建筑主出入口及新风进气口距离约6m，未达到8m要求，故第一项不得分。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	 5

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	3 

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	4 

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 3

	合计
	15
	 15

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地四川省攀枝花市，当地年均降雨量877.6mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	约1500 
	雨水湿地
	 

	雨水花园
	约 800
	景观设计水体
	 

	屋顶绿化
	6037.61
	自然水体（河流、湖泊）
	 

	植被浅沟
	约 600
	其他  
	 

	树池
	 约300
	绿色雨水基础设施面积合计
	约3237 

	雨水塘
	 
	场地绿地面积
	8088.50 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 40

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 0
	0 
	 0
	9899.68 
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	 16500
	透水铺装面积的比例（%）
	60 

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	本项目结合海绵城市理念，设置多种绿色雨水基础设施：
​有调蓄功能的绿地：雨水花园约800㎡、下凹式绿地约1500㎡、植被浅沟约600㎡、树池约300㎡，总面积约3200㎡，占绿地面积（8088.5㎡）的40%，加上屋顶绿化作为调蓄补充，整体调蓄能力较强。
​屋面雨水衔接：屋面雨水通过雨落管收集，经初期弃流后进入雨水花园或下凹式绿地，部分进入雨水蓄水池，衔接比例≥80%。
​道路雨水衔接：道路两侧设置路牙豁口，引导径流进入植被浅沟或下凹式绿地，衔接比例≥80%。
​透水铺装：室外硬质铺装中，透水地砖面积9899.68㎡，占硬质铺装总面积（约16500㎡）的60%，有效促进雨水入渗。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
计算书 :
    6给排水设计/ 住区热环境设计报告书.docx 



  
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	10 

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中2类 类型
环境噪声检测情况
​
	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	场地东侧（近马鹿箐东路）
	60
	50
	65
	55
	54
	47

	2
	场地南侧（近内部道路）
	60
	50
	65
	55
	52
	45

	3
	场地西侧（绿地附近）
	60
	50
	65
	55
	48
	41

	4
	场地北侧（建筑背向）
	60
	50
	65
	55
	46
	40

	5
	场地中心（活动广场）
	60
	50
	65
	55
	48
	42


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 
	根据《室外噪声报告书》模拟结果：
​场地昼间噪声最大值54dB(A)，夜间噪声最大值47dB(A)
​均低于《声环境质量标准》GB 3096中2类声环境功能区昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值
​场地内所有参评建筑均满足2类声环境功能区要求
​ 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	场地交通组织说明 :
    3建筑设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
场地环境噪声检测报告 :
    2规划设计/ 室外噪声报告书.docx 



  
8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	0 

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	0 

	合计
	10
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	 
	 
	 

	
	熄灯时段
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	 
	 
	 

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	 


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	


  
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	冬季典型风速和风向条件下 
	建筑物周围人行区距地高 1.5m 处风速小于 5m/s ，户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s ，且室外风速放大系数小于 2 
	3 
	 3

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于 5Pa 
	2 
	 2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分 
	
	

	2 
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下 
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区 
	3 
	3  

	
	
	50% 以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa 
	2 
	2  

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	
	


2 评价要点 

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地 1 .5m 高处的风速为 0.91m/s ，最大 风速放大系数为0.96， 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为 0.48Pa ； 

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区： ☐ 是 ☑ 否 

外窗中室内外表面的风压差大于 0.5Pa 的可开启外窗的面积比例59.03% 。 

请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。 

	1. 冬季工况
  冬季主导风向为E，入口风速1.60m/s。
  人行区域最大风速0.91m/s＜5m/s，风速放大系数0.96＜2；户外休息区、儿童娱乐区最大风速0.93m/s＜2m/s，风速放大系数0.99＜2，满足舒适性要求。
​  参评建筑迎风面与背风面表面风压差仅0.48Pa，小于5Pa，有利于减少冬季冷风渗透，降低供暖能耗。
2. 夏季工况
  ​夏季主导风向为SE，入口风速1.90m/s。
​  场地内人活动区无涡旋或无风区，气流均匀，有利于热舒适。
​  可开启外窗中，室内外风压差大于0.5Pa的比例为59.03%，超过50%，有利于利用自然通风改善室内环境。
3. 改善风环境的措施
​  建筑布局紧凑，采用模块化小体量手法，形成疏密有致的空间，引导夏季东南风顺畅进入场地。
​  场地内设置乔木、绿地及透水铺装，结合建筑错落布局，避免局部风影区形成涡旋或无风区。
​  建筑立面设置可开启窗扇，保证足够开窗面积，并通过风压分析优化外窗位置。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 室外风环境模拟计算分析报告； 

2 ） 竣工总平面图； 

3 ） 景观专业竣工图纸及设计说明； 

4 ） 场地周边及建筑物的实景影像资料。 

实际提交材料： 

	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 室外风环境模拟分析报告冬季1.docx
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 室外风环境模拟分析报告夏季.docx
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



  
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	 3

	
	
	☐居建达50% 
☑公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	 3

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 4

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☑构筑物（类型亭廊、爬藤棚架）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	12759.0 

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	3544.8 

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	27.8% 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 约3280

	
	行道树的路段总长度（m）
	 约820

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 约600

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	73.2% 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	11304.5 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	约11100 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	98.2% 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 建设项目日照分析报告.docx
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照模型_辐照分析2.bmp
户外活动场地遮阴面积比例计算书 :
    4景观设计/ 住区热环境设计报告书.docx 
机动车道遮阴及高反射面积比例计算书 :
    4景观设计/ 住区热环境设计报告书.docx 
屋面遮阴及高反射面积比例计算书 :
    4景观设计/ 住区热环境设计报告书.docx 
场地道路交通组织 :
    3建筑设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



  

